## PRVA STRAN
AGROSMER d.o.o.
Ulica 11. November 41
8273 LESKOVEC
ŠTEVILKA PROJEKTA: 2512 /A-07
POPIS ELEKTRO
POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKT
FAZA: PZR
Probanka nepremičnine d.o.o.
Trg Leona Štuklja 12
2000 Maribor
ŠTEVILKA PROJEKTA: 2557/A-08
POPIS ELEKTRO INŠTALACIJ IN OPREME OBJEKTA A1
FAZA: PZR

## VH Pirošica
POPIS ELEKTRO ELEKTRO INŠTALACIJ IN OPREME NN
VODOVOD CERKLJE OB KRKI, DESNI BREG, 2. Faza
VH-Pirošica
INVESTITOR
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Vrsta projekta: PZR
Številka projekta: 2808/N-11
Številka načrta: 2808/E-11
A | Popis elektro materiala in gradbenih elektro del
B | Obstoječa priključna EO na steni obstoječega stanovanjskega objekta
C | PMEO VH PIROŠICA + OBJEKT
D | Ostalo
Opomba: Vsa navedena elektro oprema je podana kot primer in ni zavezujoča za izvajalca.
Izvajalec elektro del mora pred nabavo in vgradnjo elektro opreme dobiti soglasje od investitorja
in od končnega skrbnika vodovodnega sistema (Komunala Brežice d.o.o.). Vsa oprema mora
biti kompatabilna z obstoječo elektro opremo skrbnika obstoječega vodovodnega sistema .
Kvaliteta ponujene opreme mora biti enaka ali boljša od predvidene.
Projektantski popis priključka in splošnih el. inštalacij
POPIS ELEKTRO SKUPAJ MATERIAL IN DELO PRIKLJUČEK |  |  | 0
A+B+C+D
DDV 20% |  |  | 0
POPIS SKUPAJ ELEKTRO VH PIROŠICA |  |  | 0
A | Popis elektro materiala in gradbenih elektro del
|  |  | ENOTA | Cena / ENOTO | CENA EUR
A1 | Izdelava geodetskega posnetka trase kabelske kanalizacije - ZAKOLIČBA, kabelskih jaškov s snemanjem točk, ki služijo za situativno navezavo poteka trase v prostor. | m | 340 | 0 | 0
A2 | Izkop jarka od mesta navetzave na NN omrežje do PMEO - VH - Pirošica, dno jarka nora biti očiščeno kamnov in ostalih ostrih predmetov; - Izkop jarka z žlico dolžine 340m , širine 0.4m, globine 1.2m v cestnem telesu, komplet z izdelavo vseh križanj z obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. | m3 | 163.2 | 0 | 0
A3 | Izvedba kabelske kanalizacije od obstoječe PMEO na obstoječem objektu do predvidenega kabelskega jaška EL KJ 1. Težavno prečkanje, dovoz do podzemnih garaže (klančina). Dela je potrebno izvesti tako, da lastnik objekta in parcele ne bo imel težav pri končni ureditvi dovoza. Postavitev terena v obstoječe stanje. PLASTNO UTREJEVANJE! Dolžina trase cca 25m. | komplet | 1 | 0 | 0
A4 | Izvedba prečkanja dovoza med predvidenima kanalizacijskima jaškoma EL KJ 1 in EL KJ 2 (podboj v dolžini cca 6m). ter izvedba prečkanja lokalne ceste Pirošica - cesta - Piroški vrh (podboj v dolžini cca 9m med predvidenima kanalizacijskima jaškoma EL KJ 2 in EL KJ 3. Postavitev terena v obstoječe stanje. | komplet | 1 | 0 | 0
A5 | Izdelava kabelskega jaška, BC fi 100 (betonska cev), komplet z pokrovno ploščo in litoželeznim pokrovom 80cmx80cm;250kN), umestitev v prostor. | kos | 8 | 0 | 0
A6 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi STIGMAFLEKS fi 110, polaganje v izkopan jarek. | m | 340 | 0 | 0
A7 | Dobava kabla E AY2Y J 4x70mm2+1.5mm2, (trdi plašč) - položitev kabla v zaščitno cev Stigmafleks 110, v izkopan jarek | m | 340 | 0 | 0
A8 | Izvedba postaljice z peskom granulacije 4-5mm v cestmem telesu (340m x 0.4mx0.4m dolžina x širina x višina) - zasutje kabla položenega na dno jarka. Komšplet z dobavo peska in plastno utrditvijo. | m3 | 54.4 | 0 | 0
A9 | Zasutje jarka z izkopanim peskom cestišča v cestmem telesu (340m x 0.4m x 0.8m). Plastna utrditev, do predpisane zbitosti, kot je določena v gradbenem projektu. Meritve zbitosti. Postavitev terena v obstoječe stanje. | m3 | 108.8 | 0 | 0
A10 | Dobava in položitev opozorilnega traku. | m | 350 | 0 | 0
A11 | Nepredvidena dela 3% | 3% |  |  | 0
A | 0
B | Obstoječa priključna EO na steni obstoječega stanovanjskega objekta
|  |  | ENOTA | Cena / ENOTO | CENA EUR
B1 | Povezava kabla v el. omarici na obstoječe priključne sponke. | kpl | 1 | 0 | 0
B2 | Varovalčno stikalo NV00/160A, 1P velikost00, M8, 1polni izklop, montaža na ploščo, kot naprimer SCHRACK IS505224, komplet z montažo | kom | 3 | 0 | 0
B3 | Talilni vložki NV00 35A | kom | 3 | 0 | 0
B4 | Priklop v s strani distribucije. | komplet | 1 | 0 | 0
B5 | Elektro meritve, izdelava merilnega poročila. Meritve se izvedejo v prisotnosti odgovornega madzornika elektro del. | komplet | 1 | 0 | 0
B6 | Drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
B7 | Nepredvidena dela 3% | 3% |  |  | 0
B | 0
C | PMEO VH PIROŠICA + OBJEKT
PMEO VH PIROŠICA
C1 | Dobava prostostoječe razdelilne elektro omare PMEO ČP Podbočje SCHRACK TIP: KMZ 000 011 P, postavitev v prostor, električni priklop... komplet s podstavkom, temeljno ploščo, antihidroskopskem polnilom (1vreča 100l), varovalčno letvijo, montažno ploščo, okenci za merilne števce, priključnimi sponkami, ničelno sponko,...., postavitvijo v prostor, . Komplet z drobnim materialom. (opomba glej detajl predvidene elektro omare). | kpl | 1
- | Povezava kabla v el. omaricah, kompet z dobavo objemnih sponk. | kpl | 1
- | Merilnii števec ISKRA MT371-D1A54 | kom | 1
- | Varovalčno stikalo NV00/160A, 1P velikost00, M8, 1polni izklop, montaža na ploščo, kot naprimer SCHRACK IS505224, komplet z montažo | kom | 3
- | Talilni vložki NV00 20A | kom | 3
- | Prenapetostni odvodnik HERMI PHZ I V3/275/12.5 | kom | 3
- | Nepredvidena dela 3% | 3%
|  | komplet | 1 | 0 | 0
EO VH PIROŠICA
C2 | Dobava in montaža tipske razdelilnie omarice, zidna kovinska omara kot naprimer SCHRACK tip tip WSM8060300 zidna kovinska omara , z montažno ploščo, enojna vrata, IP 66, RAL7035, 800x600x300mm (V x Š x G)mm. Kompet z tritočkovnim zapiralnim sistemom, montažno ploščo in drobnim materialom za montažo predvidenih inštalacijskijh odklopnikov, uvodnicami, kabekskimi kanali, ničelno in ozemljitveno zbiralko, predalom za načrte in vgradnjo opreme.... | kompl | 1 | 0 | 0
C3 | Stikalo KG41 T203/01 E, 40A, 3-polno, rumeno/rdeč, montaža na vrata | kos | 1 | 0 | 0
C4 | Dobava in motaža tokovnega zaščitnega stikala FID stikala 4P/25A/0,03A. | kos | 1 | 0 | 0
C5 | Dobava in motaža inštalacijskega odklopnika 1P/B/2/6kA | kos | 1 | 0 | 0
C6 | Dobava in motaža inštalacijskega odklopnika 2P/B/4/6kA | kos | 2 | 0 | 0
C7 | Dobava in motaža inštalacijskega odklopnika 2P/B/6/6kA | kos | 1 | 0 | 0
C8 | Dobava in motaža inštalacijskega odklopnika 1P/B/10/6kA | kos | 1 | 0 | 0
C9 | Dobava in motaža inštalacijskega odklopnika 1P/B/10/6kA | kos | 2 | 0 | 0
C10 | Dobava in motaža inštalacijskega odklopnika 1P/B/16/6kA | kos | 2 | 0 | 0
C11 | Dobava in motaža inštalacijskega odklopnika 3P/B16/6kA | kos | 1 | 0 | 0
C12 | Grelec in termostat | kos | 1 | 0 | 0
C13 | Kontrolnik faz | kos | 1 | 0 | 0
C14 | Avtomatski polnilec z akumulatorjem 12v/15Ah | kos | 1 | 0 | 0
C15 | Galvanska ločitev digitalnih signalov | kos | 2 | 0 | 0
C16 | Krmilnik kot naprimer TBOX LT-200-GE (GSM/GPRS, RS-232 in 485, Ethernet, 10xDIO, 6xAI, 4xrele, 2 x Pt1000) | kos | 1 | 0 | 0
C17 | Yagi GSM antena + 15m kabla + konektorji | kos | 1 | 0 | 0
C18 | RF antenski drog 4m, 40mm s pritrditvijo | kos | 1 | 0 | 0
C19 | Krmilnik TBOX LT-200-E (RS-232 in 485, Ethernet, 10xDIO, 6xAI, 4xrele, 2 x Pt1000) | kos | 1 | 0 | 0
C20 | Grafična operaterska konzola SH-300 s programsko opremo | kos | 1 | 0 | 0
C21 | Optična doza za vgradnjo v omaro | kos | 1 | 0 | 0
C22 | Optični modem MM | kos | 1 | 0 | 0
C23 | Priprava optičnega delilnika, spajanje opričnega kabla, meritve | kpl | 1 | 0 | 0
C24 | Programska oprema | kos | 1 | 0 | 0
C25 | Programska oprema v nadzornem centru | kos | 1 | 0 | 0
C26 | Plovno stikalo 1/0 za detekcijo minimalnega nivoja in maximalnega nivoja vode v vodohranu. Komplet s pripadajočim kablom 20m in vgradnjo. | kos | 2 | 0 | 0
C27 | Hidrostatična sonda 0.5bar, 10m, signal 4-20mA. Komplet s pripadajočim kablom 20m in vgradnjo. | kos | 1 | 0 | 0
C28 | Delavniški elektro načrti, prilagoditev elektro načrtov dobavljeni opremi. | kpl | 1 | 0 | 0
C29 | Spustitev v pogon | kos | 1 | 0 | 0
C30 | Merilna oprema nivo in temp. MJK, nastavljivo območje, 12m kabla, Modbus | kos | 2 | 0 | 0
C31 | Kabel bakreni PP00-Y 5x6mm2 uvlečen v zaščitno cev PVC fi 32mm. Komplet z dobavo zaščitne cevi, položitvijo, priklopom in drobnim montažnim materialonm. | m | 25 | 0 | 0
C32 | Kabel bakreni PP00-Y 3x1,5mm2 uvlečen v zaščitno cev PVC fi 16mm. Komplet dobavo zaščitne cevi, položitvijo, priklopom in drobnim montažnim materialonm. | m | 30 | 0 | 0
C33 | Kabel bakreni PP00-Y 3x2,5mm2 uvlečen v zaščitno cev PVC fi 16mm. Komplet z dobavo zaščitne cevi, položitvijo, priklopom hidropostaje in drobnim montažnim materialonm. | m | 20 | 0 | 0
C34 | Kabel bakreni PP00-Y 5x2,5mm2 uvlečen v zaščitno cev PVC fi 16mm. Povezava PMEO - VH Pirošica. Komplet z dobavo zaščitne cevi, položitvijo, priklopom in drobnim montažnim materialonm. | m | 20 | 0 | 0
C35 | Kabel P/F-Y 1X10mm2, (ozemljitveni vodnik Ru/Ze) komplet z navezavo na ozemljitveno sponko. Izvedba stika - povezave na vse električno prevodne elemente. | m | 50 | 0 | 0
C36 | Fluoresčenčna svetilka IP 65, 2x58W, komplet s svetlobnim telesom (žarnicami). | kos | 1 | 0 | 0
C37 | Varnostna s triurnim avtonomnim lastnim 3h virom, fluoresčenčna svetilka IP 65, 2x58W, komplet s svetlobnim telesom (žarnicami). | kos | 1 | 0 | 0
C38 | Stropna nadgradna svetilka s senzorjem, v zaščiti IP 44. | kos | 1 | 0 | 0
C39 | STIKALO NADOMETNO SERIJSKO 250V 10A, h=1.1m, IP44 | kos | 2 | 0 | 0
C40 | 1P nadometna vtičnica IP44. | kos | 1 | 0 | 0
C41 | 3P nadometna vtičnica IP44. | kos | 1 | 0 | 0
C42 | Ploščati trak Fe/Zn 25 x 4 mm položen v pasovni temelj vodohrama. Komplet s položitvijo in priteditvijo na armaturo ter zaščeten na mestih prerezov - poškodb z bitumnom. | m | 65 | 0 | 0
C43 | Ploščati nerjaveč trak Rf 30 x 3,5 mm, dolžina cca 80m, položen v okoli objekta vodohrama. Komplet s položitvijo in priteditvijo temeljno ozemljilo, z izvedbamo izvodov, merilnih stikov in strelovoda. | kg | 100 | 0 | 0
C44 | Pohodna merilna omarica, kot naprimer HERMI ZON07, 225mm x 125mm x 100mm (DxŠxV), telo in pokrov omarice izdelane iz umetnih materialov obstojnih na atmosferi PVC. | kos | 2 | 0 | 0
C45 | Križna sponka, sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58mmx58mm in 4 vijakov ter matic M8, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med ploščatimi vodniki do širine 30mm v zemlji in nad njo. Merilne sponke v zemlji je potrebno zaščititi z bitumnom! Kot naprimer HERMI - KON01. | kos | 15 | 0 | 0
C46 | Lovilna palica 2m, kot naprimer HERMI LOP 02 Al∅16. | kos | 2 | 0 | 0
C47 | Pritrdilni komplet lovilne palice, kot naprimer HERMI LOP-P02. | kos | 2 | 0 | 0
C48 | Končne električne meritve, z izdelavo merilnega poročila. Merilec mora imeti opralvljen izpit Adisom ali Adison plus, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornega elektro del. Merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kpl | 1 | 0 | 0
C49 | Elektro meritve, izdelava merilnega poročila. Meritve se izvedejo v prisotnosti odgovornega madzornika elektro del. | komplet | 1 | 0 | 0
C50 | Drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
C51 | Nepredvidena dela 3% | 3% |  |  | 0
C | 0
D | OSTALO
|  |  | ENOTA | Cena / ENOTO | CENA EUR
D1 | Transportni stroški, zavarovanje gradbišča ter ostali nepredvideni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
D2 | Prijava gradbišča, nadzor in zakoličba obstoječe infrastrukture na grabišči s strani upravljalcev obstoječe komunalne infrastrukture. | kpl | 1 | 0 | 0
D3 | Projektantski el. nadzor izvedbe. | ur | 24 | 0 | 0
D4 | Pogodba z elektrom o odjemu moči. | komplet | 1 | 0 | 0
D5 | Geodetski posnetek izvedenega stanja | m | 340 | 0 | 0
D6 | Projekt za vpis v uradne evidence | kos | 1 | 0 | 0
D7 | Vpis objekta v uradne evidence | kos | 1 | 0 | 0
D8 | Vnos sprememb v obstoječo tehnično dokumentacijo | ur | 24 | 0 | 0
D9 | Projektantski nadzor | ur | 24 | 0 | 0
D10 | Izdelava dokumentacije PID - projekt izvedenih del | kompl | 3 | 0 | 0
D | 0
Note on E68: str 37