# 3.	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

| - NASLOVNA STRAN NAČRTA | PRILOGA 1B |
| --- | --- |

| OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje vrsta gradnje DOKUMENTACIJA vrsta dokumentacije številka projekta PODATKI O NAČRTU strokovno področje načrta številka načrta datum izdelave PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA ime in priimek pooblaščenega inženirja identifikacijska številka podpis pooblaščenega inženirja PODATKI O PROJEKTANTU projektant naslov vodja projekta identifikacijska številka podpis vodje projekta odgovorna oseba projektanta podpis odgovorne osebe projektanta | OŠ in Vrtec Cerklje ob Krki Prikazana je izvedba krmilnega dela v električnem razdelilniku R-DDC in v toplotni postaji Izvedba električnih inštalacij za krmiljenje naprav v toplotni postaji PZI – SISTEM GEOSONDE 2/2021 3. Električne inštalacije 2/2021-E Marec 2021 Robert Kotar, univ. dipl. inž. el. IZS E-1652 Petrol d.d. Ljubljanska cesta 50, 1000 Ljubljana Robert Surina Robert Surina |
| --- | --- |

| - KAZALO VSEBINE NAČRTA |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Naslovna stran načrta |
| 3.2 | Kazalo vsebine načrta |
| 3.3 | Tehnično poročilo |
| 3.4 | Popis materiala |
| 3.5 | Risbe - električna shema razdelilnika R-DDC |

Vsebina

3. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	1

3.1NASLOVNA STRAN NAČRTA 	1

PRILOGA 1B	1

3.2KAZALO VSEBINE NAČRTA 	2

3.3TEHNIČNO POROČILO 	4

1.PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE	4

2.SPLOŠNO 	4

3.ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI	4

4.ELEKTRIČNE NAPELJAVE	4

5.RAZSVETLJAVA     	5

Razsvetljava – splošna in zasilna - ni predmet tega načrta.                                                                     	5

6.PRENAPETOSTNA ZAŠČITA     	5

Prenapetostna zaščita ni predmet tega načrta. 	5

7.KRMILNA IN MERILNA OPREMA 	5

8.SISTEM JAVLJANJA PLINA IN POŽARA	6

9.OZEMLJITEV IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV	6

10.STRELOVODNA INŠTALACIJA 	6

11.ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI	6

12.ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM	6

13.DIMENZIONIRANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ	8

1.  Izračun konične moči	8

2.  Zaščita vodnikov pred preobremenitvenim tokom	8

3.  Zaščita vodnikov pred kratkostičnim tokom	8

4.  Izračun padcev napetosti na vodnikih	9

2.POPIS MATERIALA IN DEL	10

3.RISBE	11

  - TEHNIČNO POROČILO

    - PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE

Objekt se projektira po 7. členu Pravilnika o zahtevah za NN električne instalacije v stavbah (ur.l. 41/09), torej z uporabo tehnične smernice TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije in po 5. členu Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (ur.l. 28/09), torej z uporabo tehnične smernice TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele.

Poleg tega je upoštevana tudi tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah.

Vse električne inštalacije morajo biti izvedene skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, pravilniki in pripadajočimi standardi.

Izvajalec je dolžan dobaviti in montirati opremo in materiale, ki ustrezajo navedenim zahtevam v projektu. Za vsa odstopanja je potrebno soglasje projektanta oziroma nadzornega organa.

    - SPLOŠNO

Predmet projekta je izdelava krmilnega dela v električnem razdelilniku R-DDC, v kotlovnici OŠ Cerklje ob Krki. Pri tem se vgradi tudi regulator Petrol TP-08, ki se poveže na CNS sistem.

    - ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI

Električni razdelilnik R-DDC

V električni razdelilniku se izvedejo povezave za krmiljenje porabnikov, priključijo se potrebna temperaturna tipala in vgradi električni analizator za merjenje električne energije toplotne črpalke. Pri tem se vgradi regulator Petrol TP-08, ki bo povezan na CNS sistem. Vsi porabniki ostanejo isti, tokovne zaščite prav tako.

    - ELEKTRIČNE NAPELJAVE

Vsebina dela tega načrta je izvedba regulacije in daljinskega nadzora vseh porabnikov.

Za vgradnjo so predvideni kabli NYY-J, LiYCY, OLFLEX in FTP ali podobni. Kable se položi nadometno na kabelske police, zaščitna kabelska korita in zaščitne cevi.

V primeru, da je po posameznih konstrukcijah potrebno položiti več kablov skupaj, se montirajo manjše kabelske police. Vtičnice se namesti na višino 1,2 m od tal.

Vsi vodniki morajo biti zaščiteni pred preobremenitvami in kratkostičnim tokom z varovalnimi elementi, ki so predvideni v stikalnem bloku.

V primeru okvare varovalni morajo elementi izvršiti odklop okvarnega toka po posameznih tokokrogih. Po končani montaži je potrebno opraviti predpisane meritve in s tem ugotoviti ustreznost zaščite.

Izvede se tudi dodatna izenačitev potencialov v kotlovnici torej tudi s povezavo vseh kovinskih oziroma prevodnih delov, če je to potrebno, glede na to, da načrt tega ne obsega. Sistem za izenačitev potencialov mora biti povezan z zaščitnimi vodniki celotne opreme, vključno z vtičnicami.

    - RAZSVETLJAVA

Razsvetljava – splošna in zasilna - ni predmet tega načrta.

    - PRENAPETOSTNA ZAŠČITA

Prenapetostna zaščita ni predmet tega načrta.

    - KRMILNA IN MERILNA OPREMA

Za krmiljenje in daljinski nadzor se vgradi elektronski regulator Climatics, proizvajalca Siemens. Regulator omogoča avtonomno in samostojno delovanje toplotne postaje. Nanj se poveže naprave preko stikalnih in zaščitnih elementov zaradi pridobitve podatkov o delovanju in okvarah teh naprav.

Vse informacije in daljinske nastavitve se prenašajo na sistem CNS, kjer se izvaja daljinski nadzor  in upravljanje vseh naprav (toplotne postaje). Zato mora biti do kotlovnice napeljan FTP kabel za komunikacijsko povezavo.

Regulator se uporablja za regulacijo temperature v sistemih daljinskega ogrevanja. Temperatura dovoda v ogrevalnem krogu je regulirana v odvisnosti od zunanje temperature glede na izbrano ogrevalno krivuljo. Temperaturo povratka v ogrevalnem krogu je potrebno regulirati v odvisnosti od zunanje temperature.

Vgrajen ima spominski modul, ki omogoča shranjevanje podatkov v primeru izpada sistema daljinskega nadzora in upravljanja. Na regulator je priključena tudi računska enota toplotnega števca (M-BUS), kar omogoča daljinsko odčitavanje porabljene energije, omejevanje maksimalne moči in maksimalnega pretoka. Regulator  je opremljen s petimi digitalnimi vhodi, dvanajstimi relejskih digitalnimi izhodi, šestnajstimi univerzalnimi vhodi/izhodi (4-20mA, 0-10V, Pt1000, NI1000, DI, DO, AO).

Za meritev zunanje temperature je vgrajeno tipalo Pt-1000, ki je montirano na zunanjo senčno steno objekta. Senzor je montiran v ohišju zaščite IP54.

Za merjenje temperatur v cevovodih so vgrajena tipala Pt-1000, nameščena v zaščitnih tulkah.

Za krmiljenje novi črpalk je na vratih razdelilnika vgrajeno stikalo za Ročno/Avtomatsko delovanje obtočnih črpalk. Ko stikalo preklopimo v položaj Ročno, črpalka brezpogojno deluje. Stikalo v položaju Avtomatsko pa pomeni vključevanje črpalke po programu, ki je izbran v krmilniku. V primeru daljinskega nadzora s preklopom stikala v položaj Avtomatsko omogočimo daljinski nadzor in upravljanje s črpalko. Stikalo preklopljeno v položaj Avtomatsko pomeni upravljanje s črpalko na vse načine, ki jih omogoča izbran regulator.

Na vratih razdelilnika so vgrajene svetilke za indikacijo delovanja oziroma okvare za nove črpalke.

Pogoni regulacijskih ventilov se krmilijo direktno preko regulatorja. Režim delovanja pogonov ventilov je nastavljen v regulatorju.

    - SISTEM JAVLJANJA PLINA IN POŽARA

Sistem javljanja plina in požara ni predmet tega načrta.

    - OZEMLJITEV IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV

V toplotni postaji se vsi kovinski deli povežejo na zbiralko za glavno izenačitev potenciala in tudi med seboj. V našem primeru se zaščita izvede v TN-S sistemu. V tem sistemu zaščite so vsi kovinski deli, ki bi v primeru okvare lahko prišli pod napetost povezani z zaščitnim vodnikom PE na glavno zaščitno zbiralko:

- PE zbiralka razdelilnikov

- ohišja razdelilnikov

- večje kovinske mase npr. zalogovniki vode

- kabelske police, pokrovi

- vodovodne cevi

- kovinske armature

V našem primeru je potrebno samo upoštevati električni načrt za električni razdelilnik R-DDC, kjer so podane povezave na ozemljitveno zbiralko v omenjenem razdelilniku.

    - STRELOVODNA INŠTALACIJA

Strelovodna inštalacija ni predmet tega načrta.

    - ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Varnost je potrebno zagotoviti v vseh življenjskih fazah projekta: pri izdelavi, transportu, montaži, spuščanju v pogon, nastavitvah, uporabi, vzdrževanju ter odstranitvi.

    - ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

Ta del izpolnjuje zahteve standarda SIST HD 6036-4-41:2007.

Osnovna zaščita (zaščita pred neposrednim dotikom)

Dosežena je tako, da so deli pod napetostjo prekriti z izolacijo in v okrovih oziroma     nameščeni za ogradami.

Zaščita ob okvari (zaščita pred posrednim dotikom)

Osnovne zahteve zaščite pred posrednim dotikom v TN-S sistemu so naslednje:

- Zaščitna ozemljitev

Izpostavljeni prevodni deli elektroinštalacije morajo biti preko zaščitnega vodnika povezani z glavno ozemljitveno sponko inštalacije, ki mora biti povezana z ozemljitveno točko napajalnega sistema. Vodniki za zaščitno ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za zaščitni vodnik po standardu SIST HD 60364-5-54.

- Zaščitna izenačitev potencialov

Ozemljitveni vodnik, glavna ozemljitvena zbiralka in ostali prevodni deli morajo biti povezani v zaščitno izenačitev potencialov. Zaščitni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mreži, kjer je to mogoče in pri vstopu v objekt. Vodniki za zaščitno izenačitev potencialov morajo ustrezati standardu SIST HD 60364-5-54.

- Samodejni odklop ob okvari

Zaščitna naprava mora, razen v določenih primerih, ki jih določa omenjeni standard, samodejno odklopiti napajanje linijskih vodnikov tokokroga ali opreme ob stiku z zanemarljivo impedanco med linijskim vodnikom in izpostavljenim prevodnim delom ali zaščitnim vodnikom v tokokrogu ali opremi v podanem odklopnem času.

Odklopni časi znašajo:

- za končne tokokroge (z nazivnimi toki do 32A), ki napajajo vtičnice ali neposredno brez vtičnice priključene ročne aparate, katerih dostopni prevodni deli so povezani na zaščitni vodnik in ostale prenosne aparate, ki se med uporabo ročno premikajo:

| Nazivna napetost proti zemlji | max. čas odklopa |
| --- | --- |
| U0(V) | ti(sek) |
| od 50 do120 | 0,8 |
| od 121 do 230 | 0,4 |
| od 231 do 400 | 0,2 |
| nad 400 | 0,1 |

b. daljši izklopni časi, vendar največ 5 sek. za ostale tokokroge

Karakteristika zaščitne naprave in impedance tokokroga morata izpolnjevati naslednje pogoje:

Zs x Ia U0,   kjer je

- Zs	impedanca zanke okvarjenega vodnika (ki sestoji iz impedance vira, impedance linijskega vodnika do mesta okvare in impedance zaščitnega vodnika med mestom okvare in virom

- Ia      	tok, v amperih, ki povzroči samodejni izklop odklopne naprave v času, ki je podan v zgornji tabeli

- U0	nazivna napetost, v voltih, izmenična ali enosmerna, med linijskim vodnikom in zemljo

Če v TN sistemu ozemljitve z uporabo zaščitnega ukrepa s samodejnim odklopom napajanja z nadtokovno zaščito ni mogoče izpolniti pogojev za zaščito pred električnim udarom, je potrebno uporabiti dodatno izenačitev potencialov ali pa zaščitne naprave na diferenčni tok.

    - DIMENZIONIRANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

Kontrolnih izračunov ne potrebujemo, ker se spremeni samo krmilni del električnega razdelilnika R-DDC – vsi porabniki oziroma napajalni kabli ostanejo isti.

      - Izračun konične moči

Konična moč se ne spreminja, ker ni sprememb med porabniki.

      - Zaščita vodnikov pred preobremenitvenim tokom

Ta del izpolnjuje zahteve standarda SIST IEC 60364-4-43:2009.

Zaščitne naprave (odklopniki s preobremenitvenim in kratkostičnim proženjem, odklopniki, kombinirani z varovalkami, varovalke s karakteristikami gG) morajo zagotoviti odklop kakršnegakoli nadtoka vodnikov tokokroga, preden bi tak tok lahko povzročil nevarnost in bi zaradi toplotnih ali mehanskih učinkov škodil izolaciji, spojem, končnikom ali materialu okoli vodnikov.

Prožilne lastnosti naprave za preobremenitveno zaščito kabla morajo ustrezati naslednjima pogojema:

Ib < In < Iz

I2 < 1,45 * Iz

kjer so:

Ib		obratovalni tok oziroma tok bremena, za katerega je tokokrog predviden,

Iz		trajni dopustni tok vodnika ali kabla,

In		nazivni (naznačeni) tok zaščitne naprave,

I2	tok, ki zagotavlja učinkovito in zanesljivo delovanje zaščitne naprave v določenem času (tok, pri katerem pregori varovalka v določenem času).

Vse zaščitne naprave izpolnjujejo pogoja za zaščito pred preobremenitvenim tokom.

      - Zaščita vodnikov pred kratkostičnim tokom

Ta del izpolnjuje zahteve standarda SIST IEC 60364-4-43:2009.

Zaščitne naprave (odklopniki s preobremenitvenim in kratkostičnim proženjem, odklopniki, kombinirani z varovalkami, varovalke s karakteristikami gG) morajo zagotoviti odklop kakršnegakoli nadtoka vodnikov tokokroga, preden bi tak tok lahko povzročil nevarnost in bi zaradi toplotnih ali mehanskih učinkov škodil izolaciji, spojem, končnikom ali materialu okoli vodnikov.

Za kable in izolirane vodnike velja, da je treba vse toke, nastale zaradi kratkega stika, ki se pojavijo na katerikoli točki tokokroga, izključiti v času, ki ni daljši od tistega, v katerem bi bila presežena dovoljena mejna temperatura izolacije vodnikov.

Za izklopne čase zaščitnih naprav <0,1 s, kjer je pomembna asimetrija tokov, mora biti za tokovno omejilne naprave k2 * S2 večji od I2 * t, ki jo navede proizvajalec zaščitnih naprav.

Za kratke stike, ki trajajo do 5s, se čas t, v katerem dani kratkostični tok segreje vodnike do mejne temperature, izračuna po enačbi:

t = ((kS) / I)2

kjer je:

t		trajanje v sekundah,

S		prerez, v mm2,

I		efektivna vrednost dejanskega kratkostičnega toka v A,

k		faktor, odvisen od materiala vodnika

k = 115	za bakrene vodnike s PVC izolacijo,

k = 135 	za bakrene vodnike z izolacijo gume,

k = 74		za aluminijaste vodnike s PVC izolacijo,

k = 87		za aluminijaste vodnike z izolacijo gume.

Če zaščitna naprava ustreza pogojem zaščite pred preobremenitvenim tokom, potem ščiti vodnik na strani obremenitve v točki namestitve tudi pred kratkostičnim tokom, če njena odklopna zmogljivost ni manjša od vrednosti pričakovanega kratkostičnega toka v tej točki.

Maksimalni pričakovani kratkostični tok izračunamo po enačbi:

IKmaks = 1,1 (230/Zk)400V = 1,1 (115/Zk)230V

kjer je:

Zk . . . impedanca ene žice vodnika od vira do bremena, za naš primer Zk = Rk

Vse zaščitne naprave izpolnjujejo pogoje za zaščito pred kratkostičnim tokom.

      - Izračun padcev napetosti na vodnikih

Po tehnični smernici TSG-N-002:2013 je dovoljen padec napetosti:

- od napajalne do katerekoli točke inštalacije 5% za razsvetljavo in 8% za tokokroge drugih porabnikov, če se porabniki napajajo neposredno iz TP

- od napajalne do katerekoli točke inštalacije 3% za razsvetljavo in 5% za tokokroge drugih porabnikov, če se porabniki napajajo iz NN omrežja

Padci napetosti na vodnikih so preverjeni po naslednjih enačbah:

U[V] = (2∙l∙I∙cos) / (∙S)            . . . . . za izmenični enofazni sistem

U[V] = (1,73∙l∙I∙cos) / (∙S)       . . . . . za izmenični trifazni sistem

l……..dolžina kabla

I……..tok, ki teče v vodniku

…….specifična prevodnost vodnika

S…….presek vodnika

cos…fazni kot

Padec napetosti do vsakega posameznega bremena je v dovoljenih mejah.

  - POPIS MATERIALA IN DEL

  - RISBE