Vsebina :

1A	Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

1B	Naslovna stran  načrta

2B	Izjava projektanta in vodje projekta v PZI

1. 	Tehnično poročilo

2. 	Tehnični izračuni

3. 	Popis materiala in del

4.	Grafične priloge:

    - situacija vrtin geosond z zakoličbenimi točkami	1:250		S- 01

    - tloris kleti						1:100		S- 02

    - dopolnjena shema energetike						S-03

1.	TEHNIČNO POROČILO

1.1	Splošno

Obstoječi sistem ogrevanja in pohlajevanja prostorov v osnovni šoli in vrtcu (OŠ 	Cerklje ob Krki) je izveden s sistemom toplotne črpalke VODA-VODA.

Izvedeni so trije vodnjaki z ustrezno črpalno opremo ter skupni rezervoar vodnjaške 	vode.

Pri uporabi vodnjaške vode  prihaja do pomanjkanja le te , kar ima za posledico da 	sistem ogrevanja in pohlajevanja ne deluje v optimalnih razmerah .

Za potrebe ogrevanja ter pripravo sanitarne tople vode sta vgrajena DVA stenska 	plinska trošila 1 x osnovni in 1 x dodatni. ( 2 x 80 kW).

Pohlajevanje prostorov je vezano izključno na hladilni sistem s toplotno črpalko 	VODA-VODA , kar ima za posledico , da pohlajevanje prostorov NE DELUJE.

Glede na zgornje navedbe se je  pristopilo k projektu zamenjave osnovnega vira 	sistema ( VODA-VODA)  z novogradnjo sistema GEOSOND kot osnovnega vira 	oskrbe obstoječe toplotne črpalke.

Investitor je naročil Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za raziskavo  	podzemnih voda za vrtine za vgradnjo geosond na parceli št.: 3126/5;

k. o. 1302 Cerklje.

Hidrogeološko poročilo je izdelalo podjetne GEOTERM storitve v energetiki in 	rudarstvu d.o.o. , Radovlje 019, 8220 Šmarješke Toplice

(načrt s področja geotehnologije in rudarstva št.: P021051-1 , marec 2021).

Iz poročila je rzvidno, da znaša količina toplotne moči iz ENE vrtine globine

152m – 6,68 kW ali skupno 15 x 6,68 kW = 100,2 kW za petnajst vrtin oziroma

44 W/m´ vrtine.

Potenciali  vrtin so izvedeni  na osnovi smernic za pridobivanje toplote s tehnologijo 	geosond, VDI 4640 za delovanje sistema 1800 ur na letni ravni.

Obstoječa toplotna črpalka MENERGA ima sledeče karakteristike:

Qg = 110    kW ( 40/45°C); Qh = 81,2 kW (8/3°C)  ; Pel = 30    kW- zimski režim

Qg = 123,4 kW ( 40/45°C); Qh = 94,6 kW (7/12°C); Pel = 30,3 kW- poletni režim

Predvideno je vrtanje z zaščitnimi koleni ϕ 155,6 mm /6  1/8˝ do globine 20 m ter 	vgradnjo začasne cevitve 152 mm ( 6˝) ter vrtanje ϕ 127/5˝ od globine 20 – 152 m brez 	začasne cevitve.

1.2.	Oprema vrtin

Predvidena je izvedba 15 kom vrtin globine 152 m z načrtovanim energijskim 	potencialom 44 W/m´ .

V posamezno vrtino je predvidena vgradnja U zanke iz Pe cevi 100 – RE; SDR 11 za 	delavni tlak 16 bar ( ϕ 32 x 3,6) oziroma skupne dolžine cevi v vrtini

4 x 152m = 608 m.

Za potrebe cementacije vrtine se vgradi cev PE100-RC SDR 9 za delavni tlak 16 bar

( ϕ25 x 3,0) v skupni dolžini 152 x 1,05 = 160 m.

1.3.	Cementacija vgrajene geosonde

Po izvedbi izoiranja izvedene vrtine se izvede vgradnja  cementne mešanice s 	specifično težo 1,4 kg/dm3 skozi že vgrajeno Pe cevjo ϕ 25 x 3,0.

Cementna mešanica mora izvedeno  vrtino napolniti do vrha.

Po končani  fazi injektiranja posamezne vrtine je potrebno izvesti ponovni tlačni 	preizkus vgrajenih DVEH U cevi ( ϕ 32 x 3,6) z izdelavo  zapisnika , kateri potrjuje 	tlačno zahtevo posamezne U cevi 12,5 bar v trajanju najmanj 12 ur.

1.4.	Podzemne cevne povezave med posameznimi vgrajenimi geosondami in zbirno 	razdelilnim PVC jaškom s pokrovom

Posamezne geosonde ( 15 kom) se z zbirno razdelilnim jaškom povežejo s cevmi

PE 100-RC; SDR 11 za delavni tlak 16 bar ( ϕ 40 x 3,7). Pri geosondi  se vgradita 	DVA Y kosa iz PE 100 2x(ϕ 40 x ϕ 32 x ϕ 32) za delavni tlak 16 bar.

Razdelilno zbiralni jašek se opremi z merilci pretoka kot na primer TACOSETTER 	INLINE 130 tip E DN20 za pretok vode iz  posamezne geosonde  0,293L/sek ali		 17,58 L / min – odvod.

Meilci  pretoka so opremljeni z zapornimi krogelnimi pipami.

Na odvodu se posamezni priključki ( 15 kom) opremijo z zapornimi krogelnimi 	pipami DN 32 NP 10 za potrebe zapiranja posameznih  geosond.

Cevni register ( razdelilec in  zbiralec) se opremita z avtomatskimi odzračevalnimi 	lončki ( FLAMCO) pred katerimi se vgradijo krogelne pipe DN 15.

Zbiralec in razdelilec sta izdelana iz Pe cevi ϕ 125 x 11,4 z vgrajenim a krogelnima 	pipama DN 80 NP 10.

1.5.	Polaganje  PE cevi v zemlji

Cevni razvodi v zemlji ϕ 90 x 8,2,  ϕ 40 x 3,7 in  ϕ 32 x 3 se polagajo na peščeno 	posteljico izvedeno iz mlete kamenine 0-3mm.

Debelina posteljice je 10 cm.

Zasutje  izkopanega kanala po vgradnji cevnih razvodov se prav tako izvede iz mlete 	granulacije 0-4 mm v debelini 30 cm nad temenom položenih cevi. Ostalo zasutje 	izkopanega kanala se zasuje z izkopanim materialom ter površinsko freza pred 	sejanjem trave.

1.6.	Cevni razvodi v objektu

Cevni razvodi v objektu se skoraj v celoti izvedejo iz cevi PE 100-RC; SDR 11 za 	delavni tlak 16 bar. Spajanje cevi se izvede z elektrovarilnimi spojkami.

Obešanje cevnih razvodov se izvede po sistemu SIKLA z vgradnjo navojnih palic, 	nosilnih prečk, sidrnih ekspanzijskih vijakov za beton M10.

Samo obešanje cevi  se izvede s toplotno izoliranimi objemkami.

Cevovod se opremi s sistemom odzračevanja ( FLAMCO) 6 x in z izpustom vode  iz 	sistema z vgradnjo krogelnih pip DN 25 ( 2x).

Cevni razvodi v objektu se toplotno izolirajo z izolacijo zaprto celične strukture 	debeline 19 mm, izolacija se vzdolžno ter prečno lepi. Izolacija je proizvod 	ARMACEL .

Za vgradnjo odzračevalnih sistemov ( FLAMCO) , izpustov  priključitev termostatov, 	manometra in temperaturnih tipal PT-100 se uporabijo elektrovarilne spojke ϕ 90 z 	odcepi DN 20.

Manjši del novih cevnih  razvodov v prostor toplotne postaje se izvede iz jeklenih cevi

ϕ DN 80 ( ϕ 88,9 x 3,2) ter varilnimi cevnimi jeklenimi loki.

1.7.	Prehodi delavnih cevi skozi meje požarnih sektorjev

Prehodi delavnih cevi skozi meje požarnih sektorjev se opremijo s požarnim tesnenjem 	prehodov požarnih karakteristik EI 60.

1.8.	Varovanje sistema

Za potrebe ekspanzije mešanice voda-glykol  65/35% se v sistem vgradi zaprta 	ekspanzijska posoda V = 300 L, cevna povezava se opremi z blok ventilom DN 25 , 	kateri se plombira.

V sistem se vgradi varnostni ventil DN 32 za tlak odpiranja 2,0 bar.

1.9.	Tlačni preizkus

Izvedejo se tlačni preizkusi cevne mreže z vodnim tlakom 3,5 bar v trajanju 24 ur ter 	izdela zapisnik.

2.	TEHNIČNI  IZRAČUNI

1.	Izračun cevne   mreže

Zahtevan pretok preko 15 geosond znaša 15,8 m3/ h ali 4,4,l/sek

Cevi PE 100, SDR 11, za delavni tlak 16 bar

1.1	Pe ϕ 90x8,2 ; A = 0,425 dm2

  - pretok vode 4,4L/sek

  - dolžina cevi 180 m

  - hitrost vode v cevi 1,1 m/sek

  - padec tlaka 160 Pa/m

  - količina vode v metru cevi 4,25 L / m

Skupni padec tlaka v cevnem razvodu ϕ 90 x 8,2

180m x 160 Pa/m = 28.800 Pa

1.2	Pe ϕ 40x3,7 ; A = 0,0834 dm2

  - dolžina cevi 76 m

  - pretok  4,4L/sek:15 = 0,293 L/sek

  - hitrost vode v cevi 0,4 m/sek

  - padec tlaka 60 Pa/m

  - količina vode v metru cevi 0,83 L / m

Skupni padec tlaka v cevnem razvodu ϕ 40 x  3,7

76m x 60 Pa/m = 4.560 Pa

1.3	Pe ϕ 32x3 ; A = 0,053 dm2

  - dolžina cevi 304 m

  - pretok vode v cevi 0,293L/sek /2 = 0,1465 L/sek

  - hitrost vode v cevi 0,3 L/sek

  - padec tlaka 60 Pa/m

  - količina vode v metru cevi 0,53 L / m

Skupni padec tlaka v cevnem razvodu ϕ 32 x  3

304 m x 60 Pa/m = 18.240 Pa

1.4	Dodatek na vsebino glykola 35 % in fazonske kose

f = 1,25

1.5	Skupni tlačni padec v cevovodih

Δpskc = (28.800 + 4560 Pa + 18.240 ) x 1,25 = 64.500 Pa

1.6	Padec tlaka v toplotni črpalki 30.000 Pa

1.7	Skupni tlačni padec v sistemu geosond

znaša 94.500 Pa ali 0,945 bar

2.	Izbor obtočne črpalke

Q = 15,8 m3/h ali 4,4 L / sek

Δp = 0,945 bar

Izberem obtočno črpalko proizvod IMP tip NMT MAX C80/120 F 360 PN 10

1-230V; IP44; 3600 min, 1,38 kW; 6,0 A

vsebina glycola do 40 % ; -10 do 110 °C

3.	Izbor zaprte ekspanzijske posode za vodo  z vsebino glykola 35%

v skladu z DIN 4751, del 2

  - cev ϕ 90 x 8,2; 	L =   180 m x 4,25 L / m =   		 765 L

  - cev ϕ 40 x 3,7;	L =   890 m x 0,83 L / m =   		 740 L

  - cev ϕ 32 x 3;    	L = 9480 m x 0,53 L / m =  		5024 L

Skupaj  =	6529 L

Skupna količina vode v cevovodih 65% in glykol 35% znaša 6529 L.

6529  x 0,38

Vc = ---------------------- = 24,8 L

100

0,5 x 6529

Vv = ---------------------- = 32,64 L

100

1,5 + 1

Vn = (Vc + Vv) x ----------- = (25,8 + 32,64) x 5 = 287,2 L

1,5 - 1

Izberem zaprto ekspanzijsko posodo za uporabo glykola

V =300 L z upoštevanjem količine vdora voda v ekspanzijski posodi.

4.	Izbira varnostnega ventila

Varnostni ventil na vzmet DN 32 tlak odpiranja 2,0 bar.