|  | ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 Načrt pločnika in kanalizacije |  |
|  | (načrti arhitekture; načrti krajinske arhitekture; načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; načrti električnih inštalacij in električne opreme; načrti strojnih inštalacij in strojne opreme; načrti telekomunikacij; tehnološki načrti; načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte) |  |
|  | INVESTITOR: |  |
|  | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice |  |
|  | (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) |  |
|  | OBJEKT: |  |
|  | Pločnik, javna razsvetljava, vodovod in fekalna kanalizacija ob novi povezovalni cesti med Dobovsko in Prešernovo |  |
|  | (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) |  |
|  | VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: |  |
|  | PZI |  |
|  | (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) |  |
|  | ZA GRADNJO: |  |
|  | Nova gradnja |  |
|  | (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) |  |
|  | PROJEKTANT: |  |
|  | Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško; glavni direktor: Peter Žigante, univ.dipl.biol. |  |
|  | (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) |  |
|  | ODGOVORNI PROJEKTANT: |  |
|  | Andraž Hribar, univ.dipl.inž.vod in kom.inž., IZS G-3795 |  |
|  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |
|  | ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: |  |
|  | 14154-00, izvod: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Krško, junij 2017 |  |
|  | (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) |  |
|  | ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  |
|  | Andraž Hribar, univ.dipl.inž.vod in kom.inž., IZS G-3795 |  |
|  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis) |  |

3.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU št. SPK – 3

3.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA

| 3.1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 3.2 | Kazalo vsebine načrta |
| 3.3 | Izjava odgovornega projektanta (samo v PGD) |
| 3.4 | Tehnično poročilo |
| 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 | Tehnični opis Tehnične specifikacije Tehnični izračuni Popis del |
| 3.5 | Risbe |
|  | 3-001-01 Gradbena situacija z elementi za zakoličbo 1:500 3-002-01 Situacija ureditve 1:500 3-003-01 Situacija signalizacije 1:500 3-004-01 Karakteristični prečni profil 1:50 3-005-01 Vzdolžni profil ceste 1:1000/100 3-006-01 Prečni profili ceste 1:100 3-006-02 Prečni profili ceste 1:100 3-007-01 Situacija odvodnjavanja in kanalizacije 1:500 3-008-01 Vzdolžni profil kanalizacije 1:500/50 3-009-01 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:500 3-050-01 Detajl vtočnega jaška 1:20 3-051-01 Detajl cestne rešetke in peskolova 1:20 3-052-01 Detajl drenaže tampona 1:20 3-053-01 Detajl postavitve prometnega znaka 1:20 3-054-01 Detajl priključkov na kanalizacijo 1:100 3-055-01 Detajl revizijskega jaška in izvedbe pokrova 1:25 3-056-01 Detajl priključevanja na jaške 1:25 3-057-01 Detajl robnika 15/25/100cm 1:10 3-058-01 Detajl robnika 5/30/100cm 1:5 3-059-01 Detajl obbetoniranja 3-060-01 Detajl opaževanja kanal. jarkov 3-061-01 Detajl križanja gospodarske javne infrastrukture 3-062-01 Detajl polaganja cevi 1:25 3-063-01 Detajl izpustne glave 1:50 3-064-01 Detajl vtočne glave – opažni načrt 1:50 3-065-01 Detajl vtočne glave – armaturni načrt 1:50 3-066-01 Detajl ponikalnega polja 3-101-01 Križanja in približevanja - plin 3-102-01 Črpališče fekalne kanalizacije 1:25 3-102-02 Črpališče fekalne kanalizacije ab plošče in prerezi - armaturni načrt 1:25 3-102-03 Črpališče fekalne kanalizacije ab stene jaška - armaturni načrt 1:25 3-103-01 Detajl vtočnega kan. jaška in jaška za čistilni montažni element 3-104-01 Detajl vgrajevanja pokrova jaška in detajl prilagoditve pokrova obstoječih jaškov 1:25/10 |

3.4		TEHNIČNO POROČILO

KAZALO TEHNIČNEGA OPISA

1.	SPLOŠNO	6

1.1.	OPIS STANJA	6

1.2.	UPOŠTEVANA DOKUMENTACIJA	7

1.3.	ZASNOVA	7

1.4.	TANGENCE Z OBSTOJEČO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO	8

1.4.1.	Kanalizacijsko omrežje	8

1.4.2.	Elektro omrežje	9

1.4.3.	Javna razsvetljava	9

1.4.4.	TK omrežje	9

1.4.5.	Vodovodno omrežje	10

1.4.6.	Plinovodno omrežje	11

2.	VHODNI PODATKI	14

2.1.	GEOMEHANIKA	14

2.2.	HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNI POGOJI	16

2.3.	GEODETSKE PODLAGE	16

3.	PLOČNIK	17

3.1.	SPLOŠNO	17

3.2.	TEHNIČNI ELEMENTI	17

3.3.	SESTAV USTROJA	17

3.4.	PROMETNA SIGNALIZACIJA	18

3.4.1.	Vertikalna signalizacija:	18

3.4.2.	Horizontalna signalizacija:	18

4.	ODVODNJAVANJE	19

4.1.	PODZEMNA VODA	19

4.2.	POVRŠINSKA VODA	20

4.3.	PADAVINSKA VODA	20

4.4.	ČISTA METEORNA KANALIZACIJA:	20

5.	KANALIZACIJA	22

5.1.	OBSTOJEČE STANJE	22

5.2.	ZASNOVA	22

5.3.	IZHODIŠČA ZA PROJEKTIRANJE	22

5.4.	MATERIALI	24

5.5.	ČRPALIŠČE FEKALNE KANALIZACIJE	24

5.5.1.	Določitev črpališča:	24

5.5.2.	Izvedba črpališča:	26

5.5.3.	Tlačni kanalizacijski vod:	27

5.5.4.	Električni priključek:	27

6.	FAZNOST GRADNJE IN NAVEZAVA NA OBSTOJEČO INFRASTRUKTURO	29

7.	TEHNIČNI POGOJI	31

8.	VZPOSTAVITEV PRVOTNEGA STANJA IN HORTIKULTURA	34

KAZALO TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ

1.	SPLOŠNO	35

2.	KVALITETA MATERIALA	36

3.	KVALITETA IZVEDBE	36

4.	DRUGA OPREMA IN GRADBENI ELEMENTI	36

5.	IZVEDBA IN VAROVANJE KANALIZACIJE	37

6.	PREVZEM IN OBRAČUN	38

KAZALO TEHNIČNIH IZRAČUNOV

1.	IZTOČNA GLAVA	39

1.1.	MATERIAL	39

1.2.	KONTROLE	39

1.2.1.	Napetosti pod stenami	39

1.2.2.	Armatura	39

2.	PONIKALNICA	41

2.1.	MATERIAL	41

2.2.	KONTROLE	41

3.4.1	TEHNIČNI OPIS

# SPLOŠNO

Po naročilu investitorja Infra d.o.o. je izdelana projektna dokumentacija za rekonstrukcijo križišča med Dobovsko in Prešernovo cesto v tri krako križišče.

## OPIS STANJA

Obravnavano območje leži na južnem robu Brežic na levem bregu Save. Območje je predmet urejanja različnih investicij, različnih investitorjev. Na predmeten projekt tako vpliva več že izdelane projektne dokumentacije, ali takšne, ki je v izdelavi.

Ker se bo končno stanje Povezovalne in Dobovske ceste izvedlo hkrati (soinvesticija investitorjev Občina Brežice, Infra d.o.o. in HESS d.d.) po vseh spodaj navedenih projektih, ki so že izdelani ali ki so že v izdelavi, se upoštevajo vse projektne rešitve kot enovita celota, ki bo medsebojno skladna.

- Povezovalna cesta:

Na območju se je v sklopu projekta HE Brežice, kot investicije podjetja Infra d.o.o. Krško, na podlagi DPN za HE Brežice izvedla t.i. »dostopna cesta« (sedaj imenovana Povezovalna cesta), ki poteka po nekdanji sejmarski poti in se kot novogradnja mimo veterine navezuje na Dobovsko cesto (št. projekta IBBR-A201/010A, izdelal IBE d.d., november 2014).

Po izvedbi gradnje ceste se je izdelalo več dodatnih projektnih rešitev (prometna ureditev, ureditev križišča z Dobovsko cesto) za vzpostavitev prevoznosti merodajnega gradbiščnega vozila za HE Brežice, s čimer se je na dostopni cesti vzpostavil gradbiščni režim.

Sedaj ima povezovalna cesta funkcijo dostopa do gradbišča HE Brežice in je v tem trenutku zaprta razen za dostop do gradbišče HE Brežice in lokalen dostop.

V trenutnem stanju je dostopna cesta:

- širine 2x2,75 = 5,50m,

- na Prešernovo cesto (Z konec) se priključuje v osnovnih, nespremenjenih gabaritih,

- na Dobovsko cesto (SV konec) pa s t.i. »gradbiščnim platojem«, katerega funkcija je dostop za večjo gradbeno in transportno mehanizacijo – dimenzija križišča izhaja iz minimalnih potrebnih dimenzij največjih vlačilcev, ki bodo vozili elemente opreme na gradbišče HE Brežice.

Za navedeno povezovalno cesto (imenovano takrat dostopna cesta) se je pridobilo gradbeno dovoljenje št. 351-766/2014/25 z dne 28. 11. 2014 in sicer na PGD dokumentacijo »dostopna cesta do HESS« št. IBBR-A201/010A oz. št. Savaprojekt 13147-00, Izdelal Savaprojekt d.d. (po naročilu IBE d.d.), maj 2014.

Po zaključeni gradnji HE Brežice, se bo cesta preuredila v cesto za normalno uporabo, ki bo dimenzij:

- širine vozišča 2 x 2,50m

- stranskim pločnikom (predmet projekta Dodatne ureditve ob povezovalni cesti (navedeno v nadaljevanju)

- s priključkom na Prešernovo cesto v osnovnih, nespremenjenih gabaritih in

- z rekonstruiranim priključkom na Dobovsko cesto v križišče (kar je predmet tega projekta.

- Dodatne ureditve ob povezovalni cesti

Investitor Občina Brežice je pripravil PGD za pločnik, javno razsvetljavo in kanalizacijo ob povezovalni cesti (št. projekta 14154-00, izdelal Savaprojekt d.d., januar 2016). Ta projekt predvideva navezavo počnika na Dobovsko cesto, osvetlitev pločnika z JR in priključitev kanalizacije na glavni kolektor pod Dobovsko cesto.

Te rešitve so predmet tega projekta.

- Dobovska cesta

Investitor Občina Brežice je pripravil PZI za kolesarsko stezo, pločnik, javno razsvetljavo in sanacijo vozišča Dobovske ceste (št. projekta 14090-00, izdelal Savaprojekt d.d., april 2017). Ta projekt vključuje zasnovo predmetnega križišča, tako da so rešitve predmetnega projekta in PZI dobovske ceste usklajene.

Predvideno stanje Dobovske ceste:

- Enostranska bankina širine 0,75 m

- Cesta širine 2 x 2,50 m + razširitve v krivini

- Robni par širine 0,25 m

- Robnik z varnostnim pasom 0,5m

- Kolesarska steza širine 2 x 1,0 m

- Pločnik širine 1,5 m

- Bankina širine 0,5 m

Skupaj bo KPP Dobovske ceste 9,5 m

## UPOŠTEVANA DOKUMENTACIJA

Kot podloga za projektiranje je upoštevano:

- Geodetski načrt izvedenega stanja dostopne ceste do HESS št. 27-02-2015, izdelal Miha Ban, geodetske meritve d.o.o., februar 2015

- PZI Dostopna cesta do HESS, št. 13147-00, Izdelal Savaprojekt d.d.,  november 2014

- PI Pločnik, dvosmerna kolesarska steza in sanacija Dobovske ceste…, št. 14090-00, izdelal Savaprojekt d.d., april 2017

- PGD dokumentacija Pločnik, kanalizacija in JR ob povezovalni cesti med Prešernovo in Dobovsko cesto, št. 14154-00, izdelal Savaprojekt d.d., januar 2016

- Potrjena idejna rešitev križišča (potrjena s strani Občine Brežice in Infra d.o.o.)

- Dogovori z naročnikom

## ZASNOVA

- V nadaljevanju dokumentacije je obravnavana umestitev pločnika, javne razsvetljave in kanalizacije. Ureditev dostopne/povezovalne/sejmarske ceste in ureditev krožišča na Dobovski cesti NI PREDMET TEGA PROJEKTA.

- So pa navedene ureditve vključene v največji meri v odvisnosti od faze, v kateri se projekt posamezne ureditve nahaja (krožišče na nivoju IDR, dostopna cesta na nivoju IDZ, Dobovska cesta na nivoju PZI).

Glede na možnost umeščanja v prostor je predviden enostranski pločnik širine 1,5m na S strani ceste.

- Na Z strani se bo pločnik pri gostilni Lukež navezal na obstoječ pločnik na Prešernovi cesti, kjer je predviden tudi nov prehod za pešce čez Prešernovo cesto.

- Na SV strani se bo pločnik navezal na pločnik ob Dobovski cesti pri Prodomu, kjer se bo s projektom Dobovske ceste uredil tudi prehod za pešce, s kasnejšo izvedbo krožišča pa obsežnejše ureditve za prečkanje pešcev in kolesarjev.

- Vzdolž povezovalne ceste bo pločnik prečkal več priključkov (gostilna Lukež, trgovina kolesarske opreme, stanovanjski objekt Lukež, dostop v primeru nuje za Prodom), ki so vsi podrobneje obravnavani.

- Pločnik se bo uredil niveletno za ustrezno navezavo na teren, tako, da bo omogočal dostop do objektov in tako da bo urejeno odvajanje padavinske vode.

- Nova fekalna kanalziacija je predvidena za priključitev tistih objektov, ki še nimajo urejenega odvodnjavanja skladno s novimi pravilniki, temveč se odvodnja vrši preko ponikalnic. Dodatno se pri dimenzioniranju kanalizacije upošteva tudi bodoč dotok iz kanalizacijske mreže v Krški vasi, od koder so bo v predmetne kanale odpadna voda črpala. Kanalizacija Krške vasi ni predmet tega projekta (trenutno se za Krško vas izdeluje IDZ), so pa osnovni izračuni iz tistega projekta uporabljeni da dimenzoniranje predmetnih elementov.

- Odpadna voda iz Krške vasi se bo v predmetno kanalizacijo stekala v jašku pri Lukežu.

- Kanalizacija bo potekala v več vejah gravitacijsko od Prešernove vzdolž dostopne ceste do platoja ob Veterini, kjer bo locirano podzemno črpališče v obliki jaška. Od tu se bodo sanitarne odpadne vode črpale po tlačnem vodu do izpusta v obstoječem jašku na glavnem sanitarnem kolektorju pod Dobovsko cesto, ki vodi proti ČN v Mostecu.

## TANGENCE Z OBSTOJEČO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Na območju se nahaja naslednja obstoječa komunalna infrastruktura v upravljanju:

- Kanalizacijsko omrežje – komunala Brežice

- Vodovodno omrežje – komunala Brežice

- TK omrežje – Telekom Slovenije

- Cestna razsvetljava – Elektronik Kranjc

- Električno omrežje – Elektro Celje

- Občinske ceste – KOP

#### Kanalizacijsko omrežje

Na območju starega doma upokojencev, prodoma in veterine obstajajo podzemni vodi, ki so po evidencah komunale opuščeni. Cevi vodijo proti Savi, kjer je urejen izpust s povratno zaklopko. Cevi so deklarirane deloma kot mešan in deloma kot meteorni sistem. Z ureditvijo kanalizacije, ko bodo priključeni vsi objekti na območju na novo fekalno kanalizacijo, bo vse obstoječe vode možno prekvalificirati v čisto meteorno kanalizacijo. Iz gradbenega vidika pa se v obstoječ sistem kanalizacije ne posega. Vsa križanja bodo obravnavana v projektu iz vidika varovanja.

Vzdolž Dobovske ceste poteka betonski kanalizacijski kolektor proti ČN Brežice premera 500mm. Na kolektor se priključujejo stranski vodi preko posameznih ulic in zelenic. Na zahodnem delu območja se nahaja obstoječ zadrževalnik in razbremenilnik kanalizacijskega omrežja, ki je pod zemljo neposredno ob južnem robu Dobovske ceste. Iz tega naslova bo tangiran en jašek na obstoječem omrežju, v katerega se bo priključil tlačni vod kanalizacije.

Komunalna infrastruktura, ki bo z gradnjo tangirana, se bo varovala z ukrepi:

- Zakoličenje upravljalca infrastrukture pred pričetkom gradnje

- Nadzor upravljalca infrastrukture med gradnjo

- Varovanje infrastrukture med gradnjo (provizoriji, fizična zaščita, posebni pogoji za dela v varovalnem pasu infrastrukture)

#### Elektro omrežje

Predvidene ureditve tangirajo obstoječe SN omrežje (20kV), in sicer:

- DV 20kV CERKLJE,

- DV 20kV ZAKOT 1,

- DV 20kV BREŽICE.

- ter obstoječe NN omrežje.

Zaradi gradbenih posegov na območju, kjer poteka obstoječe SN in NN omrežje je le tega potrebno ustrezno mehansko zaščititi ali prestaviti. Po podatkih upravljalca omrežja je SN oz. NN kablovod, ki že sedaj poteka v cestnem telesu, delno že položeno v zaščitne cevi (pod obstoječimi asfaltiranimi površinami).

Pred izvedbo del se morajo obvezno zakoličiti trase ureditev v bližini predvidenih tras elektrovodov. Globina obstoječe vkopane infrastrukture ni zanesljivo znana, zato je na posameznih mestih potrebno izkope izvesti ročno.

- Podrobneje so tangence z elektro omrežjem obravnavane v načrtu 4 tega projekta.

#### Javna razsvetljava

V predmetni dokumentaciji je obravnavana cestna razsvetljava pločnika, ki služi minimalni osvetljenosti, zato je upoštevan svetlobno tehnični razred M5. Na križišču povezovalne in Dobovske ceste je obstoječa svetilka (gradbiščna ureditev dostopne/povezovalne ceste), ki se bo prestavila. Na križišču povezovalne in Prešernove ceste se za osvetlitev novega prehoda čez cesto tudi na vzhodni strani ceste prestavi obstoječa svetilka.

Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi ureditvene situacije v skladu s smiselno ureditvijo glede na dejstvo, da je potrebna le razsvetljava za pešce ter skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

- Podrobneje je postavitev javne razsvetljave obravnavana v načrtu 4 tega projekta.

#### TK omrežje

Projekt obravnava tangence TK omrežja z izgradnjo pločnika in komunalne infrastrukture ob novi povezovalni cesti med Dobovsko in Prešernovo cesto. Na območju izgradnje novega pločnika potekajo zemeljski in zračni TK vodi.

Vse tangence in posamezni ukrepi bodo prikazani v posameznih risbah, v tehničnem opisu pa bodo opisani splošni podatki o tangencah.

Skladno z zahtevami upravljalca TK omrežja, bo potrebno na mestu križanja le-tega ustrezno zaščititi oz. prestaviti ali na ustrezni globini položiti rezervno cev zaradi morebitnih kasnejših deformacij TK omrežja.

Zaščita obstoječega TK omrežja se izvede tako, da se izvede ročni izkop v celotni dolžini tangirane trase kabla. V izkopani jarek se položi plast 10 cm 2x sejanega peska na katerega se položi razrezana PVC cev fi-125 rumene barve. V razrezano cev se položi obstoječi TK kabel. Pred zasipanjem cevi s plastjo 10 cm peska in obbetoniranjem se cev zaščiti s folijo pred vdorom peska v cev, nato se jarek zasipa z izkopanim materialom. Na globino 30 cm se položi opozorilni trak (v primeru širših koridorjev - 2x trak). Pred zasipom jarka je potrebno narediti geodetski posnetek TK omrežja na tangiranem območju.

Na zahodnem delu tangiranega območja poteka zračni TK vod, ki ga pri sami izvedbi neposredno ne tangiramo. Med izvajanjem gradbenih del je potrebno paziti, da se z gradbeno mehanizacijo ne poškoduje zračni vod.

#### Vodovodno omrežje

Po območju poteka vodovodno omrežje, za katerega so se izvedle zaščite v sklopu projekta »dostopna cesta do HESS«, št. 13147-00, izdelal Savaprojekt d.d., maj 2014 (faza PGD, investitor Infra d.o.o.), na katero je upravljalec vodovodnega omrežja Komunala Brežice izdal soglasje št. S-141/2014-30-MS (160/14 z dne 18. 7. 2014.

Hkrati z gradnjo ceste se je izvedla tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja na območju po projektu »Pločnik, javna razsvetljava, vodovod in fekalna kanalizacija ob novi povezovalni cesti med Dobovsko in Prešernovo«, št. 14154-00, načrt 5/1 (faza PZI – dela so se izvajala kot vzdrževalna dela na GJI, investitor Občina Brežice), izdelal Savaprojekt d.d., oktober 2014.

Oba navedena projekta sta vključevala predvidene bodoče ureditve, ki jih sedaj obravnavamo v tem projektu.

Predvideni poseg tangira obstoječe vodovodno omrežje. Tangence na trasi novo predvidene kanalizacije z vodovodnim omrežjem se pojavijo na Z in V strani ceste Prešernova cesta-grad. Višinsko bo kanalizacija predvidoma potekala na večji globini kot obstoječe vodovodno omrežje (za nekatere odseke obst. vodovoda ni natančnih podatkov o globini). Na mestu križanja z glavnim vodovodom na Z in V strani ceste je globina kanalizacije ca. 2,0 m, pri križanju kanalizacije z obstoječo traso vodovoda pri stanovanjskem objektu (hišna št.15a) je globina kanalizacije ca. 1,70 m s čimer so zagotovljeni minimalni predpisani vertikalni odmiki (min. 0,3m med obodoma cevi).

Globina priključka kanalizacije pri objektu Prah Šport (hišna št. 15c) je ca. 1,35 m. V kolikor se v času gradnje izkaže, da križanja z vodovodnim priključkom ni mogoče ustrezno izvesti, se objekt na kanalizacijsko omrežje priklopi na južni strani (glej poglavje 5.2). Kota nivelete cestišča se ne bo spreminjala, zato ni nevarnosti zmanjšanja oz. povečanja nadkritja nad vodovodom.

Izvedle se bodo še druge morebitne prilagoditve na vodovodnem omrežju v območju obdelave, skladno z navodili upravljalca vodovoda na mestu samem.

Pri izvedbi se glede na predvidena dela, ki tangirajo vodovod, pričakuje le potreba po izvedbi zaščitnih ukrepov v smislu varovanja obstoječega vodovoda, zakoličbe in nadzora s strani upravljalca. Eventuelne poglobitve ali prestavitve (na krajših odsekih) se lahko izvedejo le v soglasju in pod stalnim nadzorstvom upravljalca vodovoda. Vsa dela na vodovodnem omrežju se lahko izvedejo le po predhodni odobritvi nadzornega organa in z vpisom v gradbeni dnevnik.

Pri izvedbi gradbenih del je potrebno predvsem biti pozoren na zadostno statično trdnost vodovodne cevi pri izvedbi gradbenih del oz. izkopu, na utrditev podložnega materiala in na izvedbo posteljice ter obsipa cevi obstoječega vodovoda. Križanja so prikazana na vzdolžnem profilu kanalizacije.

Pri gradbenih delih je potrebno upoštevati ustrezne predpise, predvsem »Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnega vodovoda KOP-A Brežice d.d., junij 2003«, in »Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, Ur. list RS, št. 40/2009«.

Vsa zemeljska dela v varovalnem pasu vodovoda, ki znaša 3 m na vsako stran od osi voda, je dovoljeno izvajati le ročno, pod stalnim nadzorstvom pooblaščenega predstavnika upravljalca.

Med izkopom je potrebno zagotoviti stabilnost obstoječih vodovodov in zagotoviti zaščito le teh. Pri tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi sprotna navodila predstavnika upravljalca.

V pasu komunalnih vodov širine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega in drugega materiala, niti postavitev začasnih gradbenih objektov, sadnih dreves itd.

Prav tako je v tem pasu prepovedano odvzemati in dodajati zemljino v toliki meri, da bi to pomenilo večjo ali manjšo globino od predpisane.

Pred zasutjem je potrebno obvestiti pooblaščenega predstavnika upravljalca vodovoda, ki pregleda mesta križanj, upoštevati je potrebno tudi njegove morebitne dodatne zahteve.

Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s tehničnim pravilnikom in normativi.

Investitor je dolžan zagotoviti evidentiranje morebitnih sprememb na vodovodnem omrežju, z vnosom podatkov sprememb v občinski kataster vodovoda ter vpis novozgrajene oz. rekonstruirane infrastrukture v uradne evidence. Za morebitne prestavljene ali nove odseke vodovoda je investitor oz. izvajalec del dolžan dostaviti upravljalcu vodovoda tudi geodetski posnetek prestavljenega oz. novega vodovoda.

#### Plinovodno omrežje

- Po območju Prešernove ceste poteka plinovodno omrežje, za katerega so prevideni zaščitni ukrepi v sklopu projekta »dostopna cesta do HESS«, št. 13147-00, izdelal Savaprojekt d.d., maj 2014 (faza PGD), na katero je upravljalec plinovodnega omrežja Adriaplin izdal soglasje št. 
2014-005 z dne 12. 6. 2014. Varovanja plinovoda v navedenem projektu je že vključevalo bodoče ureditve, ki so obravnavane v tem projektu.

- Povzetek izvedbe in varovanja plinovoda (po projektu št. 13147-00, maj 2014, faza PGD):

- Pred izvedbo del je potrebno s strani upravljalca izvesti zakoličbo vseh tangiranih plinovodnih odsekov na mestu gradbenih in drugih posegov.

- V projektu je predvidena vgradnja novih cestnih kap pri obstoječih podzemnih plinskih pipah in ščitenje obstoječih plinovodnih odsekov z armirano betonskimi bloki v območju izvedbe dostopne ceste do HESS in ostalih ureditev (začasni dovoz do policije, začasna protihrupna ograja).

- Pri izvedbi gradbenih del pri urejanju dostopne ceste (utrjevanje planuma in tampona) je potrebno izvajati zaščitne ukrepe v smislu varovanja plinovoda, kot so pazljiva utrditev podloge cestišča, predhodna izvedba utrjenih prevodov za prehod težke gradbene mehanizacije preko plinovodnih cevi, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom upravljalca plinovoda, neposredno na terenu. Predhodno navedene zaščitne ukrepe je potrebno še posebej upoštevati pri utrditvi in drugih gradbenih delih pri delno odkopanih plinovodnih odsekih pred in ob namestitvi a.b. plohov nad plinovodom.

- Vgradnja armirano betonskih blokov dim. 1,0 x 0,7 m debeline 15 cm se izvede na sloj peska, na ustrezno utrjeno površino na nivoju spodnjega ustroja ceste, zato je izkop in ponovni zasip upoštevan pri izvedbi samega cestišča v okviru ustroja ceste.

- Upoštevati je potrebno še vsa sprotna navodila upravljalca plinovoda na mestu samem.

Predvideni poseg tangira tudi obstoječe plinovodno omrežje. Tangence na trasi novo predvidene komunalne infrastrukture in izgradnje pločnika s plinovodnim omrežjem se pojavijo vzhodno od ceste Prešernova cesta-grad, vzdolž asfaltno/makadamske ceste ter na pločniku ob glavni cesti Prešernova cesta (od rondoja do križišča). Višinsko bo kanalizacija predvidoma potekala na večji globini kot obstoječe plinovodno omrežje (za obst. plinovod ni natančnih podatkov o globini). Na mestu križanja s plinovodom PE225 na vzhodni strani ceste Prešernova cesta-grad je globina kanalizacije ca. 2,0 m, pri križanju kanalizacije vzdolž asfaltno/makadamske ceste z obstoječo traso plinovoda pri stanovanjskem objektu (hišna št.15a) je globina kanalizacije ca. 1,70 m, pri križanju kanalizacije z obstoječim priključnim vodovodom pri gostilni Lukež (hišna št.17) pa je globina kanalizacije ca. 2,0 m, s čimer so zagotovljeni minimalni predpisani vertikalni odmiki (glej risbo 14154-00-PGD-3/1-101-01-0).

- Globina priključka kanalizacije vzdolž asfaltno/makadamske ceste pri objektu Prah Šport (hišna št. 15c) je ca. 1,35 m. V kolikor se v času gradnje izkaže, da križanja z plinovodnim priključkom ni mogoče ustrezno izvesti, se objekt na kanalizacijsko omrežje priklopi na južni strani (glej poglavje 5.2).

- Globina kanalizacije vzdolž pločnika ob glavni cesti Prešernova cesta (ca. 16,0 m od kanalizacijskega jaška JF9) je ca. 2,0 m. Pri križanju z plinovodom so zagotovljeni minimalni predpisani vertikalni odmiki (glej risbo 14154-00-PGD-3/1-101-01-0).

- Pri vzdolžnem poteku kanalizacije in plinovoda morajo biti zagotovljeni minimalni odmiki (glej risbo 14154-00-PGD-3/1-101-01-0). V kolikor te odmike ni mogoče doseči, je možno, z dovoljenjem upravljalca plinovoda, te odmike zmanjšati ali izvesti ustrezne zaščitne ukrepe na plinovodu.

- Kota nivelete cestišča se ne bo spreminjala, zato ni nevarnosti zmanjšanja oz. povečanja nadkritja nad plinovodom.

Izvedle se bodo še druge morebitne prilagoditve na plinovodnem omrežju v območju obdelave, skladno z navodili upravljalca plinovoda na mestu samem.

Pri izvedbi se glede na predvidena dela, ki tangirajo plinovod, pričakuje le potreba po izvedbi zaščitnih ukrepov v smislu varovanja obstoječega plinovoda, zakoličbe in nadzora s strani upravljalca. Pri izvedbi gradbenih del je potrebno biti pozoren predvsem na zadostno statično trdnost plinske cevi pri izvedbi gradbenih del oz. izkopu, na utrditev podložnega materiala in na izvedbo posteljice ter obsipa cevi obstoječega vodovoda. Križanja so prikazana na vzdolžnem profilu kanalizacije. Pri gradbenih delih je potrebno upoštevati ustrezne predpise (predvsem Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar – Ur. list RS št. 26/2002). Pri križanjih plinovoda z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upoštevati predpisane odmike, skladno s predhodno navedenim pravilnikom in priloženim detajlom križanj in približevanja.

Na zbirni situaciji je prikazan situacijski potek plinovoda in križanja z novo kanalizacijo. Na prečnih in vzdolžnem prerezu so križanja obdelana tudi višinsko. Zaradi možnosti odstopanja dejanske situacije na terenu od podatkov iz katastra obstoječega plinovoda, se mora na vseh 6 križanjih plinovoda in kanalizacije izvesti sondažni izkop za ugotovitev dejanske globine plinovoda, na podlagi česar se potrdi projektna rešitev s strani nadzora in predstavnika upravljalca omrežja. V primeru da dejanska globina odstopa od predvidene, se projektna rešitev po potrebi prilagodi.

V primeru, da je plinovodna cev vkopana na takšni globini, da je jo možno zaščititi in zagotoviti popolno varnost pred poškodbo le te med izvajanjem del, med obratovanjem oz. pri vzdrževanju, se izvedejo le potrebni zaščitni ukrepi, vendar izključno le po predhodni odobritvi in navodilih upravljalca plinovodnega omrežja ter pod stalnim nadzorom z njegove strani. Plinsko cev se po potrebi ustrezno zaščiti proti silam kakršne koli obtežbe, ki bi se lahko prenašala na cev (zaščitna cev oz. dve a.b. polcevi in dodatno obbetoniranje, oz. po navodilih upravljalca plinovoda glede na situacijo na terenu).

Vsa zemeljska dela v varovalnem pasu plinovoda, širine 5 m na vsako stran od osi je dovoljeno izvajati le ročno, pod stalnim nadzorstvom pooblaščenega predstavnika upravljalca. Vsa dela na plinovodnem omrežju morajo biti potrjena in usklajena z upravljalcem plinovodnega omrežja Adriaplin d.o.o.! Dela na plinovodnem omrežju se lahko izvajajo izključno z vpisom v gradbeni dnevnik, s potrditvijo nadzorne službe in investitorja ter po navodilih upravljalca plinovoda oz. v njegovi režiji! Izvajalec del mora biti registriran za dela na plinovodnem omrežju.

Vsa križanja in približevanja morajo biti geodetsko posneta in vnesena v projekt izvedenih del, katerega izvod je potrebno dostaviti upravljalcu plinovodnega omrežja (ADRIAPLIN d.o.o. Ljubljana).

# VHODNI PODATKI

## GEOMEHANIKA

- Za namen tega projekta ni bilo izvedenih dodatnih preiskav, saj imamo kot podlogo dve geotehnični poročili, obravnavani v nadaljevanju.

- Projekt sanacije vozišča in ureditve kolesarske poti ob Dobovski cesti (geološko geotehnično poročilo št. 3002/2015, izdelal i-n-i d.o.o., marec 2015)

- Izvleček iz geološko geotehničnega poročila:

Na drugem pododseku je cesta med profili P13 in P41 v dolžini cca 560 m grajena z vkopom v položno nagnjeno pobočje. Nezaledni del cestišča je grajen na koti prvotnega površja li je delom tudi nasut.

Karakteristični tipi zemljine:

Odpadna voda iz Krške vasi se bo v predmetno kanalizacijo stekala v jašku pri Lukežu.

elementov.

tno v zasnovd koder so bo v pr

- Projekt HE Brežice – infrastrukturne ureditve / dostopna cesta (geološko geomehansko poročilo za cesto Dobovska cesta – HESS v okviru izvedbe HE Brežice, št. ic 146/14, IRGO consulting d.o.o., april 2014)

.3.1 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- Izvleček iz geološko geotehničnega poročila:

- Po 0,2 do 0,4 m debelo plastjo humusa se do globine 1,4 m – 2,2 m nahaja sloj peščene gline, pretežno v težko gnetnem in poltrdnem konsistenčnem stanju in peščen ga do  zaglinjenega melja,  globlje se nahaja pesek in melj s prodom, ki je do globine 3,0 m – 3,5 m srednje gost in rahel, globlje pa se nahaja peščen prod v gostem in zelo gostem stanju. Globlje se lahko pojavljajo med prodnim slojem leče peska, kompaktna podlaga naj bi se nahajala  globlje od 5 m, gradi jo lapor in peščenjak.

- Na osnovi  opravljene analize, ki je bila predstavljena v prejšnjem poglavju podajamo ključnim inženirsko-geološkim enotam (IG) geomehanske parametre in glede na ugotovljene razmere postavimo značilne geološko-geomehanske modele za posamezne zaključene enote. V spodnji  preglednici v nadaljevanju podajamo karakteristične vrednosti fizikalnih karakteristik posameznih zemljin, ki se pojavljajo na obravnavanem odseku ceste.

| Material | Globina pojava (merjeno od obstoječega površja) | Prostor- ninska Teža γ | Nedrenirana strižna trdnost τ | Strižni kot φ | Edometerski modul Eoed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | [kN/m3] | [kPa] | [ ° ] | [MPa] |
| Peščena glina, melj težko gnetne in poltrdne konsistence | od 0,2-0,4 do 1,4 – 2,2 | 18,0 | 80 - 140 | 22-25 | 5 - 9 |
| Pesek, melj s prodom v srednje gostem in rahlem stanju | 1,4 – 2,2 do 3,5 | 19,0 | / | 29 - 31 | 4 - 6 |
| Peščen in meljast prod v srednje gostem do gostem stanju | globlje od 3,5 | 20,0 | / | 37 - 40 | 30 - 50 |

- Globina zmrzovanja na obravnavanem področju znaša 80 cm.  Ker so temeljna tla občutljiva na zmrzovanje (gline, melji), znaša potrebna debelina voziščne konstrukcije 0,8 x 80 cm = 64 cm.

- Na odseku od km 0,0 do km 0 + 120 ocenjujemo CBR vrednost podlage na CBR = 5,5 %, od km 0 + 120 pa do konca obravnavanega odseka (km 0 + 317,52) pa naj se upošteva najnižja ocenjena vrednost CBR = 2 %.

- Na povoznih površinah je potrebno doseči  deformacijski modul Ev2 ≥ 120 MPa, to pomeni, da bi na planumu 30 cm debele nevezane nosilne plasti morali doseči vrednost  Ev2 = 45 MPa. Na pododseku od km 0,0 do km 0 + 120  bomo zadostne deformacijske module dosegli že pri debelini posteljice 20 cm. Na pododseku od km 0+120 km 0 + 317,52 ( upoštevaje podlago s CBR = 2) bo potrebno izvesti posteljico iz gruščnatega materiala v debelini 45 cm, torej 15 cm več, kot je predvideno v normalnem prečnem profilu projektanta.

- Predvidi naj se še vgradnjo geotekstila med zemeljski planum in posteljico. Predlagamo geotekstil z natezno trdnostjo 12 – 14 kN/m2.

- Nasipi in vkopi naj se izvedejo z brežinami v naklonu 1 : 2. Predvidevamo, da se bodo nasipi gradili iz gruščnatega (gramoznega) materiala.

- Izkopi  se bodo vršili v 3. nazivni kategoriji izkopov (vezljiva in nevezljiva zemljina). Zemljina ne bo primerna za vgradnjo v nizke nasipe.   Pogojno bi bila primerna za vgradnjo v jedro visokih cestnih nasipov.

## HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNI POGOJI

V sklopu geomehanskih preiskav (št.poročila ic 146/14, IRGO consulting d.o.o., april 2014) so se izvedle tudi hidrološke preiskave in podali hidrogeotehnični pogoji, navedeni v nadaljevanju:

- Nivo podtalnice v bližnji vrtini VL- 44 se je nahajal na globini -3,5 m od ustja vrtine, to je na koti 141,67 m absolutno.

- Rezultati opravljenih infiltracijskih poizkusov so predstavljeni v spodnji preglednici.

| Vrtina | X | Y | Terenski opis | Koeficient prepustnosti (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-3 (0.4 - 0.51 m) | 84062 | 546459 | Peščena glina | 2,6x10-6 |

- Infiltracijskih poizkusov nismo izvajali v peščeno prodnih plasteh, saj bi bili rezultati zaradi velikih količin ponikle vode in turbulentnega toka ter posledično presedimentacije in izpiranja nereprezentativni.

- Zgornje peščeno meljaste in glinaste plasti so srednje do slabo prepustne, v edinem infiltracijskem poizkusu na ožjem območju (razkop R-3) je bila določena prepustnost 2.6x10-6 m/s. Pod cca 1-2 metra debelo krovno plastjo melja se pojavlja peščen prod, katerega prepustnost ocenjujemo na interval 5x10-4 in 5x10-3 m/s, na posameznih mestih je lahko prepustnost tudi višja.

- Za okvirne vrednosti prepustnosti se lahko privzamejo zgornje vrednosti, vendar pa je na mestu posameznega predvidenega ponikovalnega mesta nujno potrebno izvesti ponikovalni poizkus za ustrezno dimenzioniranje ponikovalnice.

### GEODETSKE PODLAGE

- V poglavju 1.2 upoštevana dokumentacije so navedeni PZI projekti, iz katerih se je črpala tudi pripadajoča geodetska podlaga. Dodatno se je upoštevala tudi geodetska podlaga izvedenega stanja Povezovalne ceste, navedena v poglavjlu 1.2.

## PLOČNIK

### SPLOŠNO

Z vzpostavitvijo novih ureditev (že izvedene: Policijska postaja, veterina, nov dom starejših občanov; v izvajanju: HE Brežice, rekreacijske in športne ureditve v sklopu HE Brežice, park pod gradom v Vrbini) se je in se še bo interes za dostop do JZ roba mesta Brežic povečal in s tem namenom Občina Brežice pristopa k ureditvam, ki bodo omogočale peš dostop.

Za ta namen se bo ob novi povezovalni cesti vzpostavil hodnik za pešce, ki se bo navezal na obstoječe ureditve ob Dobovski cesti in ob Prešernovi cesti.

Pločnik se uredi v širini 1,5m, za kar bo potrebno obstoječo povezovalno cesto (na kateri velja gradbiščni prometni režim) zožati na končno projektno širino 2x2,5m, kar je predvideno v projektu dostopne ceste in kar bo projektirano in izvedeno s končnim projektom in na podlagi česar bo izveden tehnični pregled.

Rob pločnika se tako niveletno navezuje na nivo obstoje ceste (0,5m v vozišču od roba), vključuje pa rešitve končne ureditve ceste (naklon ceste, odvodnjavanje, dostopi, vzdolžni profil…) Usklajenost in navezava med projekti je prikazana na prečnih profilih in na situaciji.

### TEHNIČNI ELEMENTI

Pločnik se uredi v širini 1,5m, kar bo omogočalo nemoteno peš komunikacijo. Uredi se v naklonu

2,5-5,0% za disperzijo padavinske vode po terenu.

Radiji in niveleta se popolnoma prilagodi obstoječi/bodoči cesti, pločnik se na mestih priključkov do objektov popolnoma vtopi in uredi s talno signalizacijo, da pri navezavi dostopov do objektov ne pride do lomov (ostrih vertikalnih radijev) zaradi prevelike višinske razlike med voziščem in okolico.

Po ureditvi bo prečni profil ceste:

KPP:

1 x 0,50 m bankine,

2 x 2,50 m vozišča

1 x 1,50 m pločnika

1 x 0,50 m bankine

5,25 m

### SESTAV USTROJA

Za zagotovitev odpornosti na zmrzal se mora urediti vsaj 0,7m debel ustroj.

Za zagotavljanje udobnosti za pešce in kotalkarje je primeren bolj gladek asfalt, za katerega je možna daljša doba strjevanja zaradi majhnih obremenitev. Izvede se lahko tudi tampon v manjši debelini, ki pa mora biti ustrezno kompaktiran da se prepreči pojav usadov in vdorov asfalta.

Za vse pohodne površine (pločnnik) je predviden ustroj:

- AC 8 surf  B 70/100 A5					5cm

- tamponski drobljenec 0/22mm Ev2  100 Mpa		20cm

- kamnita greda (tampon II. kvalitete), EV2  60Mpa		min.45 cm

- uvaljan planum izkopa EV2  35Mpa	 in 95% zgoščenost po Proctorju

Vozišče bo minimalno tangirano zaradi izvedbe robnika ceste in zaradi prečkanj NN, JR in kanalizacije pod cesto.

Dodatno bodo čez hodnik za pešce vodili dostopi do objektov.

Zaradi tega je potrebno vse površine, ki so predvidene kot povozne, urediti v ustroju:

- obrabni sloj AC 8 surf B 70/100 A3 				3cm

- nosilni sloj AC 22 base B 70/100 A3				8cm

- tamponski drobljenec 0/32mm Ev2  120 Mpa		40cm

- kamnita greda (tampon II. kvalitete), EV2  80Mpa		min.15 cm

- uvaljan planum izkopa EV2  35Mpa

### PROMETNA SIGNALIZACIJA

#### Vertikalna signalizacija:

Vertikalna signalizacija se uredi, kot je prikazano na prometni situaciji in sicer se na mestih novih prehodov čez cesto postavijo ustrezni prometni znaki.

V času gradnje se uredi obvoz, kot je obravnavano v poglavju 6 tega poročila.

#### Horizontalna signalizacija:

Na območju se uredi horizontalna signalizacija, kot je prikazano na prometni situaciji. In sicer je predvideno:

- Prehod za pešce čez Prešernovo cesto

- Označitev hodnika za pešce na križanjih z dostopi do objektov

## ODVODNJAVANJE

Z izvedbo pločnika se bo severni rob ceste deloma obrobničil, zato je obravnavano tudi odvodnjavanje celotnega območja.

Obravnavana cesta še vedno ostaja maloprometna, kapacitete bodo ostale nespremenjene in zato skladno s pravilnikom o odvajanju padavinske vode ni potrebno dodatno čiščenje pred ponikanjem.

Z izvedbo robnika se na odsekih ceste (P1-P9) predvideva izvedba vtočnih jaškov s peskolovi in odvodnja čiste meteorne vode v ponikalnico, ki je že izvedena ob povezovalni cesti in je bila pri dimenzioniranju (v sklopu projekta HE Brežice) predvidena za ureditve obravnavane v tem projektu.

### PODZEMNA VODA

V poročilu geomehanskih preiskav, ki ga je izdelalo podjetje IRGO za potrebe projektiranja »dostopne ceste« (investitor Infra d.o.o.), je navedeno sledeče:

Zgornje peščeno meljaste in glinaste plasti so srednje do slabo prepustne, v edinem infiltracijskem poizkusu na ožjem območju (razkop R-3) je bila določena prepustnost 2.6x10-6 m/s.

Pod ca 1-2 m debelo krovno plastjo melja se pojavlja peščen prod, katerega prepustnost je ocenjena na interval 5x10-4 in 5x10-3 m/s, na posameznih mestih je lahko prepustnost tudi višja.

Nivo podtalnice v bližnji vrtini VL- 44 se je nahajal na globini -3,5 m od ustja vrtine, to je na koti 141,67 m absolutno.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je dovoljeno le posredno odvajanje v podzemno vodo in sicer minimalno 1 m nad najvišjim nivojem podzemne vode. Obstoječ nivo podtalnice na območju po podatkih iz geološko geomehanskega poročila je ca 141.67, po podatkih matematičnega modela pa je :

- SS VN – sedanje stanje visoki nivo		142.00

- BS VN – bodoče stanje visoki nivo		142.00

Torej se po zajezbi ne pričakuje spremembe visokega nivoja podtalnice. Kota terena na lokaciji primerni za ponikanje je ca 147.70. Ponikalnica se locira na koto 145,00, s čimer se ustvari 2,0m varnostni dvig nad podtalnico. Torej je na razpolago ca 5,7–2=3,70m za izvedbo ponikalnice.

Projektna rešitev je izvedba ponikalnega polja z zamenjavo neprepustnega sloja v potrebni globini. Voda se bo vodila v ponikalno polje preko iztočne konstrukcije v jarku, katerega detajl bodo podani v PZI dokumentaciji.

Lovilec olj glede na prometne podatke in določila Uredbe ni potreben.

Pri zamenjavi materiala mora ustreznost materiala in potrebno globino potrditi geomehanik in nadzor!

Padavinske vode iz območja obstoječe pozidave (strehe in zunanje utrjene površine) niso predmet projekta.

Posebna pozornost je namenjena ureditvi odvodnjavanja prometnih površin (s prečnimi in vzdolžnimi nagibi), tako da voda s cestišča ne bo tekla na dvorišča.

Ponikalno polje

Projektno je načrtovana izvedba sistema za podzemno zadrževanje, shranjevanje in postopno ponikanje padavinske vode iz tipskih elementov (npr. kot Hauraton Drainfix Twin-perforiran). Sistem je predviden za podzemno uporabo in je sestavljen iz plastičnih (PE-PP) elementov dimenzij 1.14x0.76x0.45 m z visoko sposobnostjo hrambe vode. Drainfix Twin je primeren za vgradnjo pod povozno in nepovozno površino, v projektnem primeru je predvidena vgradnja v zelenici. Za to je dovoljena min. globina nadkritja 0,60m. Drainfix Twin predstavlja sistem polkrožnih elementov, položenih na utrjeno podlago s sposobnostjo ponikanja in na ca 5 cm pranega peska. Elementi so zasuti s prodom 8/16 do16/32mm, ki je ovit z geotekstilom. Drainfix Twin je postavljen v vrstah (h=85 cm) na površini prikazani v situaciji.

V izračunih je uporabljena hidravlična prevodnost 4,5x10-3 do 4,5x10-4 m/s podlage, iz česar je določena dimenzija fronte ponikanja (iz velikosti ponikovalnega polja), ki določa hitrost ponikanja 2,5 l/s. Na podlagi hitrosti je določen potreben retenzijski volumen ponikovalnega polja. V fazi PZI bo podan detajl ponikalnega polja in potrebni hidravlični izračuni.

V sklopu ureditve ponikovalnega polja je potrebno izvesti zamenjavo slabo prepustnega sloja in omogočiti stik ponikalnic s spodnjo bolje prepustno pastjo (glej geometanske podatke). Pred izvedbo ponikovalnega polja je potrebno izvesti nalivalni preizkus in potrditi predpostavljeno ponikovalno sposobnost. V nasprotnem primeru je potrebno prilagoditi rešitve.

### POVRŠINSKA VODA

Površinske vode na območju ni.

Predvidene ureditve (pločnik) se naveže na teren brez depresij, tako da voda, ki se ob dežju steka po terenu, ne bo nikjer zastajala.

Eventuelno bi lahko voda zastajala zahodno od Prodoma, kjer cesta poteka na nasipu. Na tem mestu se bo izvedel jarek in ponikanje vode v ponikalnem polju, s čimer se površinska voda ustrezno odvaja.

### PADAVINSKA VODA

Iz vidika površinskih voda predvidene ureditve ne bodo predstavljale ovire. Iz vidika padavinske vode pa se bo onemogočilo razlivanje po terenu. Zato je predvidena izvedba vtočnih jaškov s peskolovi in odvodnja čiste meteorne vode v ponikalnico, ki je že izvedena ob povezovalni cesti in je bila pri dimenzioniranju (v sklopu projekta HE Brežice) predvidena za ureditve obravnavane v tem projektu.

### ČISTA METEORNA KANALIZACIJA:

Za zajem površinske vode so predvidene rešetke ob robniku pločnika, ki se navežejo na novo meteorno kanalizacijo.

- S tem projektom se ne spreminja prometna kapaciteta ali obremenitev ceste. Spremeni se samo režim odvodnjavanja – obstoječe stanje »disperzija po terenu« se na odseku desno-smernega nagiba ceste spremeni v »zajem s peskolovi in odvajanje na ponikalnico«.

- Kot v obstoječem stanju je tudi v naprej odvajanje skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije so upoštevani naslednji parametri skladno s pravilnikom o projektiranju cest:

- karakteristika ceste:  zbirna cesta z omejitvijo hitrosti 40-70km/h

- n = 0,2				iz niza gospodarsko enakovrednih nalivov (povratna doba 5 leti)

- Q = 170 l/s/ha		jakost naliva

- t = 10 min			čas trajanja naliva

- odtočni koeficient		0,9	… utrjene površine

Za vse površine je upoštevan odtočni koeficient 1, kar je neugodno.

Desno-smerni nagib je na odseku med P1-P8 v dolžini 140m. Širina bodoče ceste je 5,0m. Okolica (pločnik, priključki, teren) je nižjeležeča oz. z nagibom navzven tako da voda ne bo tekla na cesto.

Iz tega izhaja, da se na cesti zbere 0,08 l/s/m'. Pri upoštevanju standarda, da se na 1 rešetko lahko steka 12 l/s, bi to pomenilo, da je dovolj 1 rešetka, kar pa ni ustrezno zaradi dolge poti toka vode. Rešetke se zato locirajo na podlati tega kriterija na medsebojni razdalji 15-20m z upoštevanjem nivelete (na točkah konkave se jih zgosti).

Čista meteorna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi različnih profilov, položenih v peščeno podlago v projektiranem padcu, in armirano-betonski peskolovi, revizijski jaški in drugi elementi kanalizacije.

## KANALIZACIJA

### OBSTOJEČE STANJE

- Nova fekalna kanalizacija je predvidena za priključitev tistih objektov, ki še nimajo urejenega odvodnjavanja skladno s novimi pravilniki, temveč se odvodnja vrši preko ponikalnic.

- Na območju ni fekalne kanalizacije. Obstoječa kanalizacija v bližini je:

- Interna mreža Doma starejših občanov (kanalizacija se priključuje na sever na glavni kolektor pod Dobovsko cesto) – SISTEM NE TANGIRAMO

- Interna mreža policijske postaje (mala ČN) – SISTEM NE TANGIRAMO

- Opuščeni vodi mešane kanalizacije, ki vodijo od doma upokojencev mimo veterine na izpust v Savo – SISTEM KRIŽAMO IN GA VARUJEMO

### ZASNOVA

- Kanalizacija bo potekala v več vejah gravitacijsko od Prešernove vzdolž povezovalne ceste do platoja ob Veterini, kjer bo locirano podzemno črpališče v obliki jaška. Od tu se bodo sanitarne odpadne vode črpale po tlačnem vodu do izpusta v obstoječem jašku na glavnem sanitarnem kolektorju pod Dobovsko cesto, ki vodi proti ČN v Mostecu.

Predviden kanalizacijski priključek objekta Prah Šport (Veja VM03), zaradi majhne globine  tangira obstoječe plinovodno in vodovodno omrežje (priključek objekta). V kolikor se pri gradnji ugotovi , da se križanja ne da ustrezno izvesti, se  kanalizacijski priključek ne izvede in se objekt priključi le na južni strani (revizijski jašek JF20).

Dodatno se kanalizacija dimenzionira na dotok odpadne vode iz Krške vasi.

### IZHODIŠČA ZA PROJEKTIRANJE

Parametri za izračun količine odpadne vode so bili izbrani na podlagi veljavnih pravilnikov in standardov:

|  | Količina | Enota |
| --- | --- | --- |
| Poraba vode | 250 | l/os/dan |
| št. oseb v enostanovanjskem objektu | 5 | os |
| Faktor dnevnega pretoka | 1/10 | - |
| Koeficient dnevnega nihanja | 2,0 | - |
| Koeficient letnega nihanja | 1,7 | - |
| Specifična infiltracija (tuja voda) | 0,15 | l/s/ha |

Količina odplak za več stanovanjske objekte in poslovne objekte se je določila na podlagi podatkov o porabi vode, ki jih je posredovalo komunalno podjetje Komunala Brežice. Podatki so pridobljeni za obdobje, v katerem so bili objekti v polni funkciji (v trenutnem stanju so kapacitete pri nekaterih objektih zmanjšane (na primer nekdanji dom upokojencev), ki pa se bodo s spremembo funkcije zopet povečale. Spodaj je prikazana poraba vode v navedenem obdobju:

- Prešernova cesta 12 – neaktivno odjemno mesto, odklopljeno

- Prešernova cesta 13  - poraba za obdobje 10/2012-10/2013= 7090 m3

- Prešernova cesta 14 – poraba za 05/2014-05/2015 = 30 m3

- Prešernova cesta 15 – poraba za 05/2014-05/2015 = 99 m3

- Prešernova cesta 15a – poraba za 05/2014-05/2015 = 228 m3

- Prešernova cesta 15b - poraba za 05/2014-05/2015 = 192 m3

- Prešernova cesta 15c - poraba za 05/2014-05/2015 = 146 m3

- Prešernova cesta 17 - poraba za 05/2014-05/2015 = 474 m3

- Prešernova cesta 17a – poraba za 08/2014-08/2015 = 140 m3

Tuje vode so se določile na podlagi specifične infiltracije za kar se je določila tudi površina območja posameznega kanala, skladno s pravilnikom o projektiranju, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema.

V spodnji tabeli je prikazan kapacitativni izračun zbrane vode na črpališču v obstoječem stanju (upoštevanje da objekt »nekdanji dom upokojencev« ni polno obremenjen, 1 stanovanjski objekt je odklopljen in stavba HESS še ni izvedena).

| objekt (Prešernova c.) | opis |  | poraba vode |  |  | izračun po osebah: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/leto | l/s |  | l/s | l/s*faktorji |
| 13 | nekdanji dom upokojencev (sedaj pisarne |  | 192 | 0,006 |  |  | 0,05 |
| 14 | skladišče |  | 30 | 0,001 |  |  | 0,01 |
| 15 | stanovanjski objekt |  | 99 | 0,003 |  |  | 0,03 |
| 15a | stanovanjski objekt |  | 228 | 0,007 |  |  | 0,06 |
| 15b | stanovanjski objekt |  | 192 | 0,006 |  |  | 0,05 |
| 15c | stanovanjski objekt in trgovina |  | 146 | 0,005 |  |  | 0,04 |
| 17 | gostilna Lukež |  | 474 | 0,015 |  |  | 0,12 |
| 17a | veterinarska bolnica |  | 140 | 0,004 |  |  | 0,04 |
| TUJA VODA |  |  |  |  |  |  |  |
| A: | 10500 | m2 |  |  |  |  |  |
| infiltracija: | 0,1575 | l/s |  |  |  |  |  |

Skupna zbrana voda odpadna voda v konični uri na omrežju je 0,55 l/s.

V spodnji tabeli pa je prikazan izračun za bodoče stanje, ko bodo polno obremenjeni vsi objekti:

| objekt (Prešernova c.) | opis |  | poraba vode |  |  | izračun po osebah: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/leto | l/s |  | l/s | l/s*faktorji |
| 12 | stanovanjski objekt |  | neaktivno |  |  | 0,01 | 0,12 |
| 13 | nekdanji dom upokojencev |  | 7090 | 0,225 |  |  | 1,83 |
| 14 | skladišče |  | 30 | 0,001 |  |  | 0,01 |
| 15 | stanovanjski objekt |  | 99 | 0,003 |  |  | 0,03 |
| 15a | stanovanjski objekt |  | 228 | 0,007 |  |  | 0,06 |
| 15b | stanovanjski objekt |  | 192 | 0,006 |  |  | 0,05 |
| 15c | stanovanjski objekt in trgovina |  | 146 | 0,005 |  |  | 0,04 |
| 17 | gostilna Lukež |  | 474 | 0,015 |  |  | 0,12 |
| 17a | veterinarska bolnica |  | 140 | 0,004 |  |  | 0,04 |
|  | bodoči objekt HESS |  |  |  |  | 0,14 | 1,18 |
| TUJA VODA |  |  |  |  |  |  |  |
| A: | 10500 | m2 |  |  |  |  |  |
| infiltracija: | 0,1575 | l/s |  |  |  |  |  |

Skupna producirana odpadna voda v konični uri na omrežju bo 3,63 l/s.

Dodatno je pri kapacitetah kanalizacije potrebno upoštevati dotok iz Krške vasi, ki je povzet iz projekta Krške vasi (trenutno je v izdelavi IDZ) in sicer je določen največji dotok 12,87 l/s.

Skupna zbrana odpada voda, ki se steka na črpališče, bo 16,50 l/s ob konični uri.

Hidravlični izračun za posamezno vejo je priložen v PZI dokumentaciji.

### MATERIALI

Za izvedbo kanalizacije so izbrane cevi PVC UK SN8.

Revizijski jaški in drugi objekti se izvedejo iz armirano-betonskih cevi.

Podložni material, obsip, pogoji vgrajevanja, zasipanja, priključevanja, navezovanja ipd. so navedeni v poglavjih tehnični pogoji in tehnične specifikacije ter na posameznih detajlih oz. risbah.

### ČRPALIŠČE FEKALNE KANALIZACIJE

Zaradi negativne višinske razlike je za fekalno kanalizacijo predvideno črpališče, ki bo vršilo prečrpavanje iz nižje ležečega gravitacijskega sistema južnega dela Brežic in v kasnejši fazi dodatnega priliva iz Krške vasi, v višje ležečo obstoječo gravitacijsko kanalizacijo ob Dobovski cesti.

Črpališče je locirano ob povezovalni cesti Z od veterine.

#### Določitev črpališča:

- povzetek izračuna max. dotoka odpadne vode v črpališče:

Na predmetnem območju je trenutno v funkciji 8 objektov, za katere je potrebno izvajati prečrpavanje, dva dodatna objekta nista v uporabi, dodatno pa je predvidena izgradnja še enega objekta (vrsta objektov razvidna iz poglavja ''Izhodišča za projektiranje''). Največji priliv fekalne vode pa bo predstavljala vključitev bodoče fekalne kanalizacije iz Krške vasi v predmetni kanalizacijski sistem, ki jo je prav tako potrebno upoštevati pri dimenzioniranju črpališča in tlačnega voda. Časovno vključitev dveh obstoječih, predvidenega objekta in veje iz Krške vasi v sistem ni opredeljena. V spodnjem povzetku so posledično upoštevana dva scenarija oz. varianti:

- VARIANTA (trenutno stanje: 8 objektov in bodoče stanje: 10 objektov v polni uporabi)

Trenutno stanje (v funkciji 8 objektov – glej izračune v poglavju 5.3 zgoraj):

Qmax=0,55 l/s

Bodoče stanje (v funkciji 10 objektov – glej izračune v poglavju 5.3 zgoraj):

Qmax=3,63 l/s

- določitev velikosti jaška in akumulacije:

Velikost akumulacije je preračunana tako, da;

1. varianta zadostuje za trenutno stanje in priključitev bodočega stanja (Dom starejših v polnem obsegu in HSS stavba, brez kanalizacije iz Krške vasi).

Zadoščena sta dva kriterija:

-minimalni kriterij, ki ga pogojuje maksimalno število vklopov črpalke (15 vklopov/uro na eno črpalko)

-maksimalni kriterij, da je časovno obdobje med dvema vklopoma pri maksimalnem pretoku največ 2 uri, kar določa Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi kanalizacijskih objektov in naprav v občini Brežice.

Kriterij o maksimalni velikosti akumulacije:

Varianta 1a – trenutno stanje:

Qmax 1a = 0,55 l/s

Max. čas akumulacije 120 min = 7200s

V max. 1a = 3,96 m3

Vizbr.1a = 3,0 m3

Varianta 1b – bodoče stanje:

Qmax 1b = 3,63 l/s

Max. čas akumulacije 120 min = 7200s

V max. 1b = 26,1 m3

Vizbr.1b = 3,0 m3

Kriterij o maksimalnem številu vkopov:

15 vkopov/uro na črpalko = 30 vklopov na uro za dve izmenjujoči črpalki.

Čas med vklopoma mora biti minimalno 2minuti in je zagotovljen pri obeh stanjih:

Dejanski čas med vklopoma = V akum / Q max = 3000 / 0,55 = 5454 s = 90 min.

Tlorisna velikost črpališčnega jaška bo znašala 2 x 2 m:

Vkor1 = 2,0 x 2,0 x 0,75 m = 3,0 m3 volumna akumulacije pri max. dotoku v črpališče (h = 0,75 m = razlika med nivojem vklopa in izklopa oz. alarma) pri trenutnem stanju.

Z izbrano tehnično rešitvijo in določitvijo velikosti jaška je zagotovljenega:

- VARIANTA (končno stanje – priklop kanalizacije iz Krške vasi):

Končno stanje  (upoštevano ''bodoče'' stanje + dotok iz Krške vasi – glej izračune v poglavju 5.3 zgoraj):

Qmax=16,49 l/s

določitev velikosti jaška in akumulacije:

Zadoščena sta dva kriterija:

-minimalni kriterij, ki ga pogojuje maksimalno število vklopov črpalke (15 vklopov/uro na eno črpalko)

-maksimalni kriterij, da je med dvema vklopoma, pri maksimalnemu pretoku, maksimalno dve uri, ki ga določa Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi kanalizacijskih objektov in naprav v občini Brežice.

Varianta 2 – končno stanje::

Qmax 2 = 16,49 l/s

Max. čas akumulacije 120 min = 7200s

V max. 2 = 118,7 m3

Vizbr.2 = 5,2 m3

15vkopov/uro na črpalko = 30 vklopov na uro za dve izmenjujoči črpalki.

Čas med vkopoma mora biti minimalno 2minuti in je zagotovljen:

Vkor2 = 2,0 x 2,0 x 1,3 m = 5,2 m3 volumna akumulacije pri max. dotoku v črpališče (h = 1,3 m = razlika med nivojem vklopa in izklopa oz. alarma) pri trenutnem stanju.

Ko se priključi kanalizacija iz Krške vasi je potrebno merilnik nivoja vode, ki vklaplja črpalko prestaviti iz višine 0,75m na 1,3m (h je razlika med nivojem izklopa črpalke in nivojem vklopa – glej načrt Črpališče frkalne kanalizacije).

#### Izvedba črpališča:

V črpališčni jašek armirano betonske konstrukcije se namestita dve fekalni potopni črpalki, ki posamično ustrezata parametrom črpanja. Črpalki delujeta izmenično z avtomatskim preklopom. Ena izmed črpalk je tako vseskozi v pripravljenosti za primer popravila ali okvare.

Črpalki sta prosto stoječi (izvedba na zaklep) in do pokrova povezani z nerjavno verigo za dvig iz črpališča (dvig na vodilu). Notranjost črpališča sestavljajo še zaporna in protipovratna armatura in fazonski kosi ter tlačna sonda oz. nivojska stikala.

Zunanji del črpališča sestavljajo elektro in krmilna omarica, nameščeni v neposredni bližini črpališča na armirano betonskem temelju (glej projekt elektro instalacij!), ter medsebojne elektro in krmilne povezave s črpalkama in tlačno sondo oz. nivojnimi stikali v črpališču.

Elektro omarica je poleg el. stalnega priključka opremljena še z dodatnim el. priključkom za priklop mobilnega el. agregata ob morebitnem izpadu elektrike.

Vsi strojni sestavni elementi črpališča in tlačnega voda, ki so izpostavljeni vplivu fekalnih odpadnih vod, so izdelani iz odpornih materialov na le-te (npr. inox armature in fazoni, PE cev za tlačni vod).

Črpališče je opremljeno tudi z oddušno cevjo iz umetnih mas, ki se jo vertikalno fiksira izven povozne površine.

Pri dimenzioniranju je upoštevano, da se fekalne vode zbirajo v jašku in nato prečrpavajo v višje ležečo javno kanalizacijo oz. umirjevalni jašek.

Črpalki se izmenjujeta v delovanju, kar omogoča ustrezna krmilna omarica oz. avtomatika. Sočasno delovanje obeh črpalk ni predvideno. Za trenutno stanje in tudi ob priključitvi okoliških objektov v tem delu Brežic (bodoče stanje 1 – glej predhodne izračune) je pri Q potr. = ca 3,63 l/s predviden koristni volumen zbiralnega jaška ca 3m3. V projektu je za ''stanje 1'' zato predvidena razlika med nivojem vklopa in izklopa črpalk 0,75 m (2,0 x 2,0 x 0,75 = 3 m3). Za bodoče končno stanje, kjer je upoštevan še dotok iz Krške vasi (ca 12,86 l/s), se skladno s potrebami poveča koristni volumen zbiralnega jaška črpališča, in sicer s prestavitvijo nivoja vklopa črpalke (v projektu predvidena potrebna razlika med nivojem vklopa in izklopa 1,3 m). Na ta način zagotovimo 5,2 m3 koristnega volumna (2,0 x 2,0 x 1,3 = 5,2 m3). Ob kapaciteti črpališča ca 17 l/s in ob upoštevanju koristnega volumna s pravilnim pozicioniranjem nivoja izklopa, je v vseh primerih število vklopov črpalk v dovoljenih mejah (glej predhodne izračune).

Za interno krmiljenje črpališča in daljinski nadzor je skladno z navodili upravljalca predviden sistem proizvajalca ELLAB, sestavljen iz telemetrijskega krmilnika in brezžične podatkovne zveze GPRS, s pomočjo katerega se bo izvajalo lokalno oz. interno krmiljenja črpališča, poleg tega pa bo omogočen tudi daljinski nadzor z brezžičnim prenosom potrebnih podatkov v center upravljalca.

#### Tlačni kanalizacijski vod:

Od črpališča do umirjevalnega jaška višje ležeče gravitacijske kanalizacije je predvidena izvedba tlačnega voda iz materiala PE160 v dolžini ca. 175 m. Izdela se iz polietilenskih tlačnih cevi, ki so primerno označene z vzdolžno črto (v izogib možnosti zamenjave z vodovodom).

Tlačni vod kanalizacije v smeri umirjevalnega jaška, ki je predviden v križišču povezovalne ceste z Dobovsko cesto, najprej (od profila ceste P-10 do P-5) poteka v obstoječi cesti, ki je bila nedavno obnovljena po projektu dostopne ceste do HESS. V nadaljevanju od profila ceste P-5 do umirjevalnega jaška pa tlačni vod v večji meri poteka v novo predvidenem pločniku ob povezovalni cesti, oz. v cesti (območje križišča).

Tlačni vod je približno na sredini trase opremljen z jaškom s čistilnim kosom (inox).

Vsi sestavni elementi tlačnega voda, izpostavljeni vplivu fekalnih odpadnih vod, so izdelani iz odpornih materialov na le te.

Tlačni vod je potrebno tlačno preizkusiti, izvesti poizkusni zagon črpališča z vsemi nastavitvami itd.

#### Električni priključek:

Električni priključek za črpališče se izvede iz obstoječe transformatorske postaje TP Jutranjka - Brežice, kjer se kabel priključi na obstoječ NN izvod »Cirkus«. Obstoječi NN izvod je izveden s kablom s kablom NAYY-J 4x70+1,5mm2 in je zaključen v prostostoječi omarici zunaj TP Jutranjka - Brežice, katera je bila namenjena cirkusu. Iz obstoječe omarice se izvede nov električni priključek za črpališče. Priključek se izvede s kablom NAYY-J 4x70+1,5 mm2.

Za napajanje črpališča je predvidena nova skupna kabelska priključna merilna omarica PMO, v kateri se ločeno nahajajo el. meritve za cestno razsvetljavo in črpališče. Omarica PMO je narejena iz samougasnega poliestra ojačanega s steklenimi vlakni, odporen proti UV žarkom, z oknom za odčitavanje števca, v zaščiti IP54. Omarica je montirana na tipskem podstavku iz poliestra. V omarici (PMO-C) so predvidene glavne varovalke 3x20 A, el. števec, krmilna naprava in prenapetostna zaščita. Vsa predvidena oprema mora biti skladna z zahtevami v soglasju za priključitev na distribucijsko omrežje.

Za napajanje opreme v črpališču je predvidena samostojna prostostoječa omarica narejena prav tako iz armiranega poliestra E-Č v zaščiti IP54. V omarici je montirana ustrezna oprema za napajanje, varovanje in krmiljenje opreme v črpališču. V omarici je predvideno zaščitno stikalo na diferenčni tok RCD 25/4/0,03 skladno s standardom VDE 0100 T737, vlažna in mokra področja na prostem. V omarice je predvideno tudi izbirno stikalo za možnost priklopa mobilnega elektro agregata v primeru izpada električnega toka.

Od PMO-C do omarice se položi kabel NAYY-J 4x35mm2, ki se položi v zaščitno cev PE-110mm.

V črpališču sta predvideni dve črpalki moči 3,4 kW. Obe črpalki ne delujeta istočasno, krmiljenje črpalk ter njuno izmenično delovanje omogoča krmilna omarica, ki jo dobavi in priklopi dobavitelj črpalk.

Priključek črpalk in nivojskih stikal izvede izvajalec strojnih inštalacij. Opis funkcije, nadzor in prikaz informacij za krmilno omarico je podano v PZI projektni dokumentaciji strojnih inštalacij.

## FAZNOST GRADNJE IN NAVEZAVA NA OBSTOJEČO INFRASTRUKTURO

Celotno območje se izvede v enem sklopu gradnje in sicer je projektna rešitev naslednji redosled izvedbe:

- Izvedba polovične zapore ceste od križišča z Dobovsko cesto do nujnega dostopa

| FAZA | OPIS | ZAPORA CESTE | PLOČNIK | JR | KANALIZACIJA | DRUGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | Popolna zapora povezovalne ceste in polovična zapora Dobovske ceste | - | - | Priključek tlačnega voda na obstoječ jašek glavnega kolektorja pod križiščem | - |
| 2 | Od P1 do P9 | Polovična | V celoti z navezavo na pločnik ob Dobovski cesti pri Prodomu | V celoti vključno s prestavitvijo obstoječe svetilke ob križišču v P1 | Celoten tlačni vod | - |
| 3 | P9 | popolna | - | - | Prečkanje tlačnega in gravitacijskega voda pod povazovalno cesto, izvedba Črpališča | Priključni NN kabel za črpališče |
| 4 | Od P9 do P14 | Polovična | V celoti | V celoti | V celoti | Priključni NN kabel za črpališče |
| 5 | P14 | popolna | - | Priključek JR na TP |  | Priključni NN kabel za črpališče |
| 6 | Od P14 do P16 | Polovična zapora povazovalne in polovična zapora Prešernove ceste | V celoti z navezavo na obstoječ pločnik ob Prešernovi cesti | V celoti | - | Poskusni zagon črpališča |
| 7 | P16 | Popolna zapora Prešernove ceste | Prehod za pešce čez Prešernovo | Svetilka na Z strani Prešernove in NN vod do svetilke | - | Pričetek obratovanja črpališča in začetek priključevanja objektov na kanalizacijo |
| 8 | Vzhodna stran Prešernove ceste | Začasna ureditev dostopov do objektov Prešernova cesta 15, 15a in 15b (v soglasju z lastniki) | - | - | Celoten odsek na V strani Prešernove c., od povezovalne ceste do doma upokojencev | - |
| 9 | Prešernova cesta | Popolna zapora Prešernove ceste | - | - | Prečkanje pod Prešernovo cesto | - |
| 10 | Zahodna stran Prešernove ceste | - | - | - | Celoten odsek na Z strani Prešernove ceste | - |

V času polovične zapore se promet ureja z ročnim usmerjanjem prometa, čemur je potrebno prilagoditi tempo gradnje – V času, ko gradbišče stoji (popoldne in noč) se promet sprosti, označi se le zožitev ceste zaradi gradbišča.

Popolna zapora je predvidena samo za izvedbo naslednjih ureditev:

- Priključitev tlačnega voda pod križiščem z Dobovsko cesto na obstoječ jašek – faza 1

- Izvedba gravitacijskega voda, tlačnega voda in priključnega NN kabla za črpališče pod cesto v P9 – faza 2

- Izvedba priključka JR in priključka za črpališče na TP, za kar se prečka cesta v P14

Vsa navedena dela je možno izvesti v enem dnevu, čemur je potrebno prilagoditi tempo gradnje, s čimer se vzpostavi dnevni obvoz, za kar je potrebno postaviti ustrezno signalizacijo pri:

- Križišču povezovalne in Dobovske ceste

- Križišču povezovalne in Prešernove ceste

- Pri gradu na križišču Prešernove in Dobovske ceste

In sicer je potrebno označiti dostop v času obvoza za:

- Policijsko postajo

- Veterino

- HE Brežice

## TEHNIČNI POGOJI

- Pred začetkom del je potrebno izvesti odstranitev krovne vegetacije (ki mora biti vključena v enotnih cenah)! Urediti se mora gradbišče in odstraniti humus. Izvesti se mora zakoličba po zakoličbenih podatkih, ki so del PZI dokumentacije.

Planum izkopa se splanira v naklonu 5%, da se omogoči odvodnjavanje planuma in uvalja na min. Mpa 80MN/m2. Pred vgradnjo tamponskega materiala mora temeljna tla pregledati geomehanik in podati morebitne potrebne sanacije tal. Pri vgrajevanju je na planumu spodnjega ustroja obvezno doseči 98% gostoto po Proctorju. Tamponski material mora odgovarjati tehnični specifikaciji TSC 04.212 in kakovost izvedbe TSC 06.200, ki jih je izdala direkcija RS za ceste. Pri vgrajevanju tamponskih slojev je na povoznih površinah doseči zbitost 120 MPa, na pločnikih, kolesarskih stezah in parkiriščih pa  100 MN/m2. Planumi tamponov morajo biti pred polaganjem asfaltov ali tlakovanja splanirani do točnosti +-1cm. Konstrukcija zgornjega ustroja mora biti zmrzlinsko varna.

Izvajalec mora zagotoviti predpisano kompaktnost planuma izkopa in vseh slojev, za kar mora predvideti eventuelno potrebna dela (ukrepi kot na primer: zamenjava materiala v planumu izkopa, stabilizacija nasipnega materiala, osuševanje z raztiranjem na deponiji ipd.), kar mora vključiti v ponudbo v enotnih cenah!

- Vgrajevanje materiala, testi in kontrole morajo biti izvedene skladno s predpisi TSC 06.711, TSC 06.720 in TSC 06.610. Granulacijska sestava agregata mora ustrezati standardom SIST EN 933-1, TSC-06-100 in TSC-06-200.

- Geomehanik naj pregleda spodnji ustroj in oceni, ali je možna ponovna uporaba oziroma ali je potrebna zamenjava. Geomehanik naj pred vgradnjo potrdi tudi vzorec tamponskega in nasipnega materiala (stenski gramoz – sekanec). V nasipe se ne smejo vgrajevati slabo nosilne zemljine, ki bi sčasoma zaradi biokemičnih procesov spremenile svoje mehansko - fizikalne lastnosti. Geomehanik mora potrditi tudi vse vrednosti dobljene s krožno ploščo.

Pri utrjevanju planuma in tampona je potrebno upoštevati globino komunalnih vodov in temu prilagoditi vrsto komprimacijskega sredstva. V primeru, da se ne zagotovi ustrezna zbitost, je potrebno komunalne vode obbetonirati ali jih zaščititi z betonskimi ploščami.

Prometna ogledala morajo zagotavljati pregled nad prometom v obeh smereh.

Ogledala morajo izpolnjevati določila v 87.členu pravilnika o prometni signalizaciji, vključno z določilom o tem, da na ogledalih ne sme nastajati kondenz!

Uvoze do objektov ob cesti se uredi/naveže v ustrezni dolžini za zagotavljanje nemotenega dostopa za vsa vozila (posebna pozornost se posveti lomom terena pri prehodu iz ceste na dovoz!)

V primeru posega na obcestni svet, je potrebno sanirati tudi njega in vzpostaviti prvotno stanje.

Prav tako je potrebno v prvotno stanje vzpostaviti tudi vse posege na zelenice ob cesti, zidove, ograje, živice in dovoze.

Cevi za kanalizacijo je potrebno vgrajevati skupaj najmanj na odseku med dvema jaškoma. Jaški so namenjeni povezavi, preverjanju in vzdrževanju sistema odvodnjavanja.

Kanalizacija se izvede iz PVC cevi, ki ustrezajo zahtevam vodotesnosti, so velike dolžine, majhne teže, omogočajo enostavno in lahko polaganje, imajo veliko pretočno sposobnost, poceni in lahek transport.

Revizijski jaški se izvedejo iz AB cevi (npr. NIVO Celje), ki zadostujejo pogojem statike, omogočajo dolgo življenjsko dobo in enostavno vgradnjo. Dimenzije jaškov so  80cm za globine jaškov do 1,5m in  100cm za jaške, ki so globlji od 1,5m.

Detajl jaška je sestavni del tega projekta.

Predvideni so LŽ pokrovi jaškov razreda D (400kN).

Vsi izkopi, zasipi in odvozi so podani v raščenem stanju. Jarki morajo biti izkopani tako, da zagotavljajo strokovno in varno vgrajevanje cevovodov. Predlagan kot naklona nezaščitene stene jarka je 60 merjen proti vodoravnici, vendar ga je potrebno pred izvedbo določiti z geoemhanskimi preiskavami. Vsi izkopi potekajo pod nadzorom geomehanika!

Ker so odmiki med GJI minimalni in ker je kanalizacija ponekod globoka več kot 2,0 m, je predvideno, da se vsi izkopi izvajajo z razpiranjem ali drugo podobno tehnologijo, s čimer je količina izkopa zmanjšana.

Posebej je treba paziti na stabilnost okoliških objektov.

Delo mora biti organizirani tako, da v primeru slabega vremena ne pride do škode na že opravljenih delih. V ta namen mora izvajalec skrbeti za primerno odtekanje vseh vod. Material pridobljen pri izkopih je treba namensko uporabiti za izdelavo pogodbenih del, preostali odvečni ali za gradnjo neuporaben material pa je potrebno odstraniti v zasipe ali stalno deponijo, ki jo določi pristojni občinski organ.

Cevi, ki so zakopane z nadkritjem manj kot 1,0 m pod povoznimi površinami  se dodatno zaščitijo. Cevi se zaščitijo skladno s tipom materiala: PVC in PE cevi se obbetonirajo, betonske cevi se nadomestijo z AB cevmi in po potrebi dodatnim obbetoniranjem, GRP cevi pa se zaščitijo po potrebi skladno z navodili dobavitelja opreme (za kar je potrebno pridobiti tudi dobaviteljevo izjavo), kot na primer z razbremenilno ploščo.

Po montaži cevovoda in preizkusu vodotesnosti se posebna pozornost posveti zasipanju cevi.

Za zasip je predviden prodnati zasipni material granulacije do 20mm, v višini minimalno 30cm nad temenom cevi. Zasip v coni cevovoda je potrebno vgrajevati v plasteh in utrjevati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Lahka komprimacijska sredstva uporabljamo do višine 1,0m nad temenom cevi, plast nad njimi pa lahko komprimiramo s srednje in težkimi stroji za komprimacijo. Kakovost vezljivega ali kamnitega materiala za zasip jarkov za kanalizacijo mora ustrezati pogojem za zgoščenost vgrajenega materiala, ki je za kanalizacijo - za zemljine zgoščenost SPP 95%, Ev2=15 MN/m2. Zgoščenost zasipa mora izvajalec dokazati z rezultati tekočih preiskav.

Iz situacije in vzdolžnih profilov kanalizacije so razvidne dolžine vej, padci in kote pokrovov ter dna revizijskih jaškov.

Cevi kanalizacije se polagajo na takšno globino, da se zadosti zmrzlinskemu kriteriju določenemu v točki 5.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.

Po končanih delih je potrebno izvesti čiščenje in izpiranje kanalizacije, preizkus tesnenja ter video posnetek nove kanalizacije vključno s priključki.

Preizkus tesnosti se izvaja naenkrat med dvema jaškoma na kanalu in se izvaja po evropski normi EN 1610. Preizkus tesnosti se izvede po zasipu cevovoda v celoti, poteka pa bodisi z vodo ali zrakom. Preizkus mora izvesti podjetje, ki ima koncesijo za tovrstno dejavnost. Preizkus se mora vršiti sproti za vsak izgrajen odsek in vključuje tudi eventualno izvedene priključke. Na podlagi preizkusa se izdela poročilo iz katerega je razvidno ali cevovod izpolnjuje standarde glede vodotesnosti, ki se ga poleg ostalih atestov in preiskav predloži kot dokaz o kvaliteti objekta.

Video posnetek se dostaviti upravljalcu kanalizacije, rezultati preizkusa tesnjenja pa investitorju oz. naročniku.

## VZPOSTAVITEV PRVOTNEGA STANJA IN HORTIKULTURA

Po izvedbi vseh del je potrebno počistiti območje vseh gradbenih odpadkov in vzpostaviti prvotno stanje.

Vse zelene površine se morajo humuzirati iz zasejati s travo. Za trato je potrebno pripraviti 30 cm sloj humusa na ustrezno vodopropustno osnovo. Izbor semenske mešanice naj predpostavlja srednje veliko obremenitev.

Pri zemeljskih ureditvah je potrebno posebno pozornost posvetiti preprečevanju razrasta tujerodnih invazivnih vrst in erodiranju meteorne vode.

V primeru, da bo gradnja poškodovala obstoječe okoliške ureditve ali objekte, je potrebno izvesti sanacijo in povrnitev v prvotno stanje.

Krško, junij 2017						Pripravili:

Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.

Tatjana Zupančič, g.t.

3.4.2	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# SPLOŠNO

Namen teh tehničnih specifikacij je dopolnitev določil navedenih v zakonih in pravilnikih, ki se nanašajo na gradnjo, gradbišče in gradbene proizvode, zaradi specifičnosti v tem projektu obravnavane gradnje.

Vsi objekti in elementi tega projekta se zakoličijo skladno z zakoličbenimi podatki, ki so podani v GAUSS-KRUGER-jevih koordinatah v PZI dokumentaciji.

Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi morajo ustrezati standardom navedenim v prilogi Odredbe o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Ur.l.RS št.32/2013) in morajo izpolnjevati določila Pravilnika o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Ur.l.RS št.54/2001).

Vsi objekti oziroma njihovi elementi so projektirani in moraji biti zgrajeni tako, da izpolnjujejo določila Pravilnika o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov (Ur.l.RS št.9/2001).

Začasna deponija izkopanega materiala se izvede v plasteh po 0,5m in v višini največ 6m. Deponija se zaščiti pred škodljivimi vremenskimi vplivi ali vplivi iz gradbišča. V primeru, da bo začasna deponija stala dlje časa (2 meseca ali več), se vršijo ukrepi preprečevanja razvoja in širjenja tujerodnih vrst.

Ves humus se mora pred pričetkom gradnje odkopati in deponirati ločeno. Po končani gradnji se uporabi za izvedbo humusne plasti na vseh prostih površinah.

Izvajalec je dolžan skrbeti za celotno območje gradbišča do prevzema objekta s strani investitorja. Skrb vključuje nadzor in vzdrževanje nad vsemi priključki na komunalno infrastrukturo vključno s plačevanjem taks, košnja trave druge vegetacije, izvajanje deratizacije ipd.

Izvajalec mora  preprečiti, da bi se na območju gradbišča zbrala voda, ki bi zaradi gradbiščnih ureditev v koncentriranem toku odtekala na okoliške površine, kjer bi povzročala škodo. S tem namenom mora poskrbeti za ustrezno odvodnjavanje meteorne vode iz gradbišča.

Vsa mehanizacija mora biti ustrezne kvalitete in v stanju, da je preprečeno onesnaževanje okolice z naftnimi derivati.

Med izvedbo ne sme biti ogrožen ali oviran promet po okoliških prometnicah. Deponije materialov, gradbiščne ograje in zapore ne smejo ovirati prometa ali preglednosti na vseh okoliških prometnicah in na začasnih prometnih poteh vzpostavljenih v času gradnje.

Zavarovanje gradbišča, zapore prometa in vodenje prometa mora biti izvedeno skladno s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur.l.RS št.116/2006). Sprememba oziroma prestavitev zapor ali poteka vodenja prometa se izvaja izven časa prometnih konic.

Delo se organizira tako, zaradi vremenskih vplivov ne pride do škode na že izvedenih delih.

Stalno deponijo za odvečne ali neuporabne materiale določi nadzornik. Z vsemi odpadki se mora ravnati skladno z Uredbo o ravnavnju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št.34/2008).

Po gradnji je potrebno vzpostaviti prvotno stanje na vseh površinah, ki jih je tangirala gradnja. To vključuje vzpostavitev zelenih površin, sanacijo vseh poškodb na okoliških objektih ipd.

Kontrola materialov in izvedbe vključno s pripravo poročil ter dokumentacije mora biti vključena v ponudbi v enotnih cenah! Izvedene morajo biti vsa določila notranje kontrole kakovosti, za kar izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila!

# KVALITETA MATERIALA

Sestava zmesi zrn za kamnite tampone mora zagotavljati homogeno nosilnost vgrajene plasti in varnost proti zamrznitvi skladno z projektnimi določili oziroma izračuni. Ustrezati mora zahtevam opredeljenim v SIST EN 933.

Pri vgrajevanju kamnitih tamponov mora biti količnik neenakomernosti zrnavosti materiala  8 ≤ U ≤ 50. Največje zrno ne sme presegati polovice debeline vgrajene plasti kamnite posteljice, vendar ne sme biti večej od 125mm.

Kakovost zmesi za kamnite tampone in odpornost na vpliv vode ter mraz mora biti določena skladno s SIST EN 932-3 (mineraloško-petrografski pregled) in po potrebi SIST EN 1367-2. Zrna morajo biti mehansko in prostorsko obstojna. V primeru uporabe zrn iz sekundarnih surovin (elektrofilterski pepel, žlindra…) je potrebno posebej preveriti morebitno prisotnost prostorsko nestabilnih mineralov.

Kamnit material za tampone mora izpolnjevati določila glede kemijskih lastnosti po TSC 06.100 (določila glede preizkusa prisotnosti organske snovi z natrijevim lugom, določila glede primesi premogovih delcev, določila glede zmesi zrn, ki so po izvoru sekundarne surovine).

# KVALITETA IZVEDBE

Planum izkopa mora pregledati geomehanik in podati morebitne potrebne sanacije podlage, na kateri se bo izvajala gradnja.

Temeljna tla se splanira v naklonu 5%, da se omogoči odvodnjavanje planuma.

Pripravljen planum temeljnih tal mora biti pripravljen in potrjen s strani nadzora pred nadaljnjo gradnjo.

Pri dobavi in pripravi kamnitega in bituminiziranega materiala se morajo postopki evidentirati, zagotoviti se mora sledljiva kakovost. Kakovost se mora zagotavljati s predhodnimi preizkusi lastnosti zmesi, z notranjo kontrolo in z zunanjo kontrolo.

Za ves material dobavljen na gradbišče mora izvajalec pred dobavo sporočiti nadzorniku mesto in način pridobivanja ter mu predloži dokazila o kakovosti materala in skladnosti z določili podanimi v tej tehnični specifikaciji.

# DRUGA OPREMA IN GRADBENI ELEMENTI

Prometna ogledala morajo izpolnjevati določila v 87.členu pravilnika o prometni signalizaciji, vključno z določilom o tem, da na ogledalih ne sme nastajati kondenz.

Označbe na vozišču morajo biti izvedene v velikostih, oblikah in merah določenih v TSC 02.401.

Stalne in začasne varnostne ograje morajo izpolnjevati določila TSC 02.210. Zagotavljati morajo projektni nivo zadrževanja. Pri umeščanju ograj v prostor se mora upoštevati delovna širina za ograjo (pomiki) tako, da v bližini za ograjo ni objektov, ki bi zmanjšali funkcijo ograje (npr. drevo) ali objektov, ki bi jih pomik lahko poškodoval (npr. komunalna infrastruktura).

Pri vgrajevanju ograj se v primeru zabijanja stebrov predhodno evidentira obstoječe in vgrajene objekte komunalne in cestne infrastrukture (vodi GJI, drenažne cevi v telesu ceste…).

Vsi elementi prometnih površin, kot so robniki, elementi za odvajanje meteorne vode, obsipi in obbetoniranja cevi ipd., se izvajajo skladno s specifikacijami, določili in detajli v projektni dokumentaciji.

# IZVEDBA IN VAROVANJE KANALIZACIJE

Pri utrjevanju planuma in tampona je potrebno upoštevati globino komunalnih vodov in temu prilagoditi vrsto zgoščevalnega sredstva. V primeru, da se ne zagotovi ustrezna zbitost, je potrebno komunalne vode obbetonirati ali jih zaščititi z betonskimi ploščami.

Jarki za vgradnjo kanalizacije se morajo izkopati tako, da zagotavljajo strokovno in varno vgrajevanje cevovodov. V ta namen se mora na vsaki strani položene cevi zagotoviti ustrezna širina dna izkopa, da je možno izvesti utrjevanje planuma, nasip in utrjevanje posteljice, nameščanje cevi, izvedbo priključkov na cev in cevi na revizijske jaške, obsip z utrjevanjem ter končni zasip.

Praviloma se izvajajo izkopi skladno z naslednjimi parametri:

| Globina polaganja cevi | < 2m | > 2m |
| --- | --- | --- |
| Delovna širina na dnu izkopa | ficevi + 2 * 0,4 m | ficevi + 2 * 0,5 m |

Navedene širine predstavljajo prosto širino na vsaki strani cevi. V primeru izvajanja z razpiranjem je predviden ustrezno širši izkop.

Izkop je potrebno dodatno razširiti, če tako narekuje izvedba drugih elementov, kot so betonska podlaga kanalizacije, obbetoniranje ipd. (vse specificirano v projektni dokumentaciji). Upoštevati je treba, da se v primeru nameščanja razbremenilnih plošč nad kanalizacijo mora izvesti stopnica v izkopu tako, da razbremenilne plošče nalegajo na zob raščenega terena, ki mora biti skladen z določili geomehanike oz. projekta.

Kot naklona nezaščitene stene jarka mora podati geomehanik na podlagi ogleda izkopa. Začetni izkop se vrši v 60 merjen proti vodoravnici. Če to zahtevajo geomehanske lastnosti zemljin, geološke razmere ali bližina obstoječih objektov na območju je potrebno izvesti izkope z razpiranjem.

Razpiranje se načeloma izvaja pri vseh vkopih večjih od 1m in pri vkopih na sipkem terenu, razen če geomehanik ne poda drugačnih navodil.

Delo v vkopih se mora opravljati skladno z zakonom o rudarstvu (ZRud-1-UPB3 Ur.l.RS št.14/2014), če tako izhaja iz globine gradbene jame glede na definicije zakona.

Pri izvedbi izkopov je posebno pozornost potrebno posvetiti stabilnosti okoliških objektov. Če obstaja nevarnost poškodb na objektih se predhodno evidentira stanje objektov in se postavijo reperji za spremljanje deformacij.

Cevi za kanalizacijo je potrebno vgrajevati skupaj najmanj na odseku med dvema jaškoma. Jaški so namenjeni povezavi, preverjanju in vzdrževanju sistema kanalizacije.

Obvezno je potrebno izvesti tlačni preizkus (kontrolo tesnosti) izvedenih kanalizacij, skladno z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).

Po montaži cevovoda in preizkusu vodotesnosti se posebna pozornost posveti zasipanju cevi. Za zasip je predviden prodnati zasipni material granulacije do 20mm, v višini minimalno 30cm nad temenom cevi. Zasip v coni cevovoda je potrebno vgrajevati v plasteh in zgoščevati z lahkimi zgoščevalnimi sredstvi. Lahka zgoščevalna sredstva uporabljamo do višine 1,0m nad temenom cevi, plast nad njimi pa lahko zgostimo s srednje in težkimi stroji. Kakovost vezljivega ali kamnitega materiala za zasip jarkov za kanalizacijo mora ustrezati pogojem za zgoščenost vgrajenega materiala, ki je v primeru kanalizacije (za zemljine) 95% po MPP in Ev2=15MPa.

Kvaliteto izvedbe mora izvajalec dokazati investitorju s poročili tekočih preiskav..

Na povoznih površinah, kjer teme cevi ni nad krito najmanj z 1,0m zemljine, je potrebno kanalizacijsko cev zaščititi skladno z določili v projektu.

Po končanih delih je potrebno izvesti čiščenje in izpiranje kanalizacije ter video posnetek nove kanalizacije vključno s priključki.

Video posnetek se dostaviti upravljalcu kanalizacije, rezultati preizkusa tesnjenja pa investitorju.

Za vse poškodbe na komunalni infrastrukturi in stroške izpadov ter škode nastale zaradi poškodovane kom. infr. je odgovoren izvajalec! Izvajalec ne bo upravičen do dodatnega plačila za stroške sanacije, rekonstrukcije zaradi poškodovane GJI in odškodnin.

# PREVZEM IN OBRAČUN

- Izvajanje ustroja prometne površine se izvaja po posameznih plasteh, vsako plast pred nadaljevanjem dela potrdi nadzornik, skladno z določili navedenimi v prejšnji točki. S potrditvijo nadzornika izvajalec ni odrešen odgovornosti nad kvaliteto izvedbe.

- Pred pričetkom del je izvajalec dolžan skleniti z nadzornikom dogovor glede faz poteka del in nadzora, ki ga bo izvajal nadzorni organ v sklopu vsake faze. Ta dogovor se zapiše v gradbeni dnevnik. Izvajalec je dolžan obveščati nadzorni organ pred pričetkom izvajanja posamezne faze in nadzornemu organu tudi omogočiti izvajanje nadzora nad deli. To določilo ne vpliva na splošna pravila izvajanja nadzora.

- Izvajalec je dolžan odpraviti pomanjkljivosti in neizpolnjevanje lastnosti materialov ali vseh vgrajenih plasti ustroja prometne površine. Do odprave nadaljevanje dela ni dovoljeno, odpravo pomanjkljivosti in napak vključno z dodatnimi meritvami in pripravo dokazil je izvajalec dolžan izvesti na lastne stroške. V primeru da dela niso izvršena s projektnimi določili izvajalec ni upravičen do plačila.

- Če izvajalec vgradi v posamezno plast material, ki ne ustreza minimalnim kakovostnim zahtevam določenim v teh tehničnih specifikacijah, odloči o načinu obračuna nadzornik.

- Količine izvršenih del se določajo po pogodbenih enotah in obračunavajo po pogodbenih enotnih cenah. V pogodbeni enotni ceni morajo biti zajete vse storitve, potrebne za popolno izvedbo posameznega dela oziroma elementa prometne površine.

- Kvaliteta oziroma odstopanja od predpisane kvalitete in količin vgrajenih bituminiziranih zmesi se obračunavajo z odbitki. Odbitki se obračunavajo skladno z določili v TSC 06.300

- Količine izvršenih del se določajo po pogodbenih enotah in obračunavajo po pogodbenih enotnih cenah. V pogodbeni enotni ceni morajo biti zajete vse storitve, potrebne za popolno izvedbo posameznega dela oziroma elementa objekta.

3.4.3	TEHNIČNI IZRAČUN

# IZTOČNA GLAVA

Izvede se AB iztočno glavo (za dimenzije glej grafiko), za simulacijo sifona.

## MATERIAL

Vgradi naj se beton kvalitete C25/30 XC2 PV-II (klasično kot za temelje oziroma vkopane elemente) in armaturo kvalitete S500-B.

## KONTROLE

#### Napetosti pod stenami

Glede na to, da je spodaj gramoz, napetosti niso prevelike.

#### Armatura

Določitev armature sten glede na zemeljske pritiske:

Prej z vidika reologije kot z vidika nosilnosti; potrebno je vgraditi mreže Q-385 obojestransko.

Krško, junij 2017						Pripravil:

Luka Gramc, univ.dipl.inž.grad.

# PONIKALNICA

Za ponikanje čiste meteorne vode se izvede ponikalno polje kot je prikazano na situaciji.

## MATERIAL

Vgradijo naj se prefabricirani elementi za ponikanje z ustrezno predpripravo podlage in zasipo skladno z navodili dobavitelja oz. kot je prikazano s parametri v spodnjem izračunu.

## KONTROLE

Primer: Hauratonov sistem Drainfix

Š=0,78m

L=1,155m

H=0,43m

Darcyjeva enačba

Q=K⋅A⋅Δhlkjer je:

Q 	- pretok

K 	- Darcyjev koeficient filtracije

A 	- površina vzorca

h 	- razlika v tlaku vode

l 	- dolžina vzorca

Računamo pronicanje iz akumulacije v okoliško zemljino -> dh in l limitira proti 0, zato faktorja ne upoštevamo

Podatki iz geomehanike:

K=0,0045 do 0,00045 m/s

A=l*š=0,9m2

(opomba: upoštevamo samo ponikanje v tla; z večanjem akumulacije voda ponika tudi skozi stene, kar ugodno vpliva na naš račun in predstavlja varnost)

Hitrost ponikanja (za ponikalna polja drainfix pri pravilni izvedbi obsipa)

vp=0,45 do 4,5 l/s

Upoštevamo srednjo vrednost:

vp= 2,5 l/s

Hitrost dotoka vode (iz računa padavin)

vd=15 l/s

Efektivna hitrost dotoka:

ve= 12,5 l/s

Količina zbrane vode:

Iz računa padavin: 5' naliv

V=12,5*60*5=3750l

Volumen ponikalnice (iz detajla, upoštevane stene in drugi elementi ponikalnice drainfix)

Vponikalnica=0,234 m3 = 234 l

Volumen, ki ga je sposoben akumulirati zasipni material (iz detajla ponikalnice)

Az=0,4375*l=1,155 -> Vz= 0,505 m3

Delež por za material: po podatkih geomehanike je pesek/melj s prodom. Iz tabele dva (spodaj) je poroznost v intervalu 0,15 – 0,35. Izberem najneugodnejšo vrednost

dp=0,15

Volumen vode, ki se lahko absorbira v zasipni material:

Vvz= Vz*dp = 0,0757 = 75 l

Preverba, če se je voda sposobna infiltrirati v material dovolj hitro glede na hitrost dotoka:

Hitrost ponikanja

vp= 2,5 l/s

ve=12,5 l/s

12,5/2,5 = 5 -> potrebnih je 5 elementov ponikalnega polja

Volumen, ki se lahko akumulira:

Vp = Vponikalnica + Vponikanja = 234 + 75 = 309 l

Potreben volumen, ki ga moramo zagotoviti za količino vode 5' naliva je

3750/309 = 12,1 elementov -> potrebnih je 13 elementov,

Za razvoj polne ponikalne sposobnosti se morajo napolniti vsa ponikalna polja, zaradi česar moramo zagotoviti prostornino potrebno za sprejem 5' naliva. Merodajno število je 13 elementov. Pri nalivih, ki trajajo dlje od 5', pa se bo razvilo polno ponikanje, ki je večje od največjega možnega dotoka, s čimer je izpolnjen tudi drug pogoj.

Krško, junij 2017						Pripravili:

Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.

3.5	RISBE

3-001-01	Gradbena situacija z elementi za zakoličbo		1:500

3-002-01	Situacija ureditve					1:500

3-003-01	Situacija signalizacije					1:500

3-004-01	Karakteristični prečni profil				1:50

3-005-01	Vzdolžni profil ceste					1:1000/100

3-006-01	Prečni profili ceste					1:100

3-006-02	Prečni profili ceste					1:100

3-007-01	Situacija odvodnjavanja in kanalizacije		1:500

3-008-01	Vzdolžni profil kanalizacije				1:500/50

3-009-01	Zbirna situacija komunalnih vodov			1:500

3-050-01	Detajl vtočnega jaška					1:20

3-051-01	Detajl cestne rešetke in peskolova			1:20

3-052-01	Detajl drenaže tampona				1:20

3-053-01	Detajl postavitve prometnega znaka			1:20

3-054-01	Detajl priključkov na kanalizacijo			1:100

3-055-01	Detajl revizijskega jaška in izvedbe pokrova		1:25

3-056-01	Detajl priključevanja na jaške			1:25

3-057-01	Detajl robnika 15/25/100cm				1:10

3-058-01	Detajl robnika 5/30/100cm				1:5

3-059-01	Detajl obbetoniranja

3-060-01	Detajl opaževanja kanal. jarkov

3-061-01	Detajl križanja gospodarske javne infrastrukture

3-062-01	Detajl polaganja cevi					1:25

3-063-01	Detajl izpustne glave					1:50

3-064-01	Detajl vtočne glave – opažni načrt			1:50

3-065-01	Detajl vtočne glave – armaturni načrt		1:50

3-066-01	Detajl ponikalnega polja

3-101-01	Križanja in približevanja - plin

3-102-01	Črpališče fekalne kanalizacije			1:25

3-102-02	Črpališče fekalne kanalizacije

ab plošče in prerezi - armaturni načrt		1:25

3-102-03	Črpališče fekalne kanalizacije

ab stene jaška - armaturni načrt			1:25

3-103-01	Detajl vtočnega kan. jaška in jaška za

čistilni montažni element

3-104-01	Detajl vgrajevanja pokrova jaška in detajl

prilagoditve pokrova obstoječih jaškov		1:25/10