4.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU   ŠT. SR16138-4

NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: 4. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME INVESTITOR: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT:

UREDITEV PREŠERNOVE CESTE NA OBMOČJU OD GRADU BREŽICE DO MOSTU ČEZ REKO SAVO TER UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN, POVRŠIN NA OBMOČJU MOSTOV ČEZ REKI SAVO IN KRKO (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: IZVEDBENI NAČRT (IZN) (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo) ZA GRADNJO: rekonstrukcija nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja) PROJEKTANT: STUDIO RAZVOJ, storitve inženirja, d.o.o, Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto Odgovorni predstavnik podjetja: Mitja Lisec, univ.dipl.inž.el (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) ODGOVORNI PROJEKTANT: Mitja Lisec, univ.dipl.inž.el., IZS E-1374 (ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis) ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad., IZS-G 1134 (ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis) ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: SR16138-4, Izvod: 1 2 3 4 / 4 , Novo mesto, maj 2016 (številka načrta evidentirana pri projektantu, številka izvoda, kraj in datum izdelave projekta)

4.2   KAZALO VSEBINE NAČRTA ŠT. SR16138-4

### 4.1	Naslovna stran

### 4.2	Kazalo vsebine načrta

### 4.3	Izjava odgovornega projektanta načrta (samo v PGD)

### 4.4	Tehnični del

##### T.1.1		Tehnični opisi in izračuni

T.2	Projektantski popis s pred izmerami in stroškovno oceno

T.2.1	Predračun z rekapitulacijo

4.5	G.		RISBE

4.5.1	Situacija – cestna razsvetljava (1:500 )

4.5.2	Detajl droga  razsvetljave

4.5.3	Detajl polaganja kabla v izolacijsko cev ne povozne površine

4.5.4		Detajl polaganja kabelske kanalizacije v bližini drugih objektov

4.5.5		Križanja in polaganje el. en. Kablov

T.1.1.1. SPLOŠNI OPIS IN LOKACIJA

SPLOŠNO

Namen razsvetljave parkirišča je omogočiti zaznavanje predmetov in ovir, kar pomeni varen promet in ugodno počutje udeležencev v prometu. Ponoči lahko varnost zagotovi le kvalitetna izvedba razsvetljave. Ta razsvetljava mora biti izvedena tako, da je dosežena čim večja enakomernost osvetljenosti, zagotovljen pravilen nivo osnovne osvetljenosti.

OBSTOJEČE STANJE

# Načrta električnih inštalacij in električne opreme  cestna razsvetljava je izdelan na podlagi tehnične smernice TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije

Na obravnavanem območju je že obstoječa razsvetljava, ki je neustrezna in jo zamenjamo z novo, ki je skladna z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

V	tem projektu smo naredili izračun osvetljenosti predvidene rekonstrukcije  razsvetljave s
pomočjo računalniškega programa Dialux.

T.1.1.3: OSNOVNI PODATKI – NOVO STANJE

Izbrani kandelabri so vroče cinkane usadne izvedbe višine 7m (oziroma 6 m vzdolž trase), ki se ga pritrdi na nov  betonski temelj  temelj dim. fi 0.6m. Kandelabri morajo imeti zgornji premer cevi 60mm za montažo izbranih svetilk. Kandelabri morajo imeti tudi vratca na višini ca. 1,2m od tal, kjer se nahaja razdeliliec  oz.  razsvetljave. Detajl droga prikazan v prilogi načrta. Za izbrani temelj kandelabra je izdelana statična presoja in je na vpogled v tehnični dokumentaciji pod rubriko priloge 4.5.2.

Novi temelji za svetilke se izvedejo na isti lokaciji kot obstoječi, le v profilu P17 je svetilka zaradi uvoza tangirana zato se poruši in izvede spajanje kabla s kabelsko spojko, za boljšo osvetlitev križišča pa je v profilu P17 predvidena nova svetilka, ki se uzanka v obstoječe omrežje napajanja cestne razsvetljave. Prav tako v križišču profila P1.

Drogovi razsvetljave morajo biti dimenzionirani za hitrost 20m/s katero predvideva Cona 1 do nadmorske višine 800m.

OPIS OPREME

Za napajanje CR se uporabi kablovod NA2XY-j 4x16+2,5mm2 katerega minimalni radij upogiba 12x premera kabla v našem primeru radi ne sme biti manjši od 26,4cm pri ustrezni temperaturi katerega dopustna vlečna sila znaša 30N/mm2 kar pomeni v našem primeru, da vlečna sila ne sme presegati 480N. (podatek pridobljen v katalogu kablov proizvajalca KAPIS)

IZRAČUNI RADIJEV UKRIVLJENJA IN MAKSIMALNE VLEČNE SILE

Minimalni radij ukrivljenja kabla

D (D - premer kabla v mm)  Podatek povzet iz tehničnih podatkov kablovodov

r – radij ukrivljenja kabla

r = 12x D

kabel NA2XY-j 4x16mm2

D= 22,0mm

r= 12*22,0mm

r=264,0mm

# EY2Y

MAKSIMALNA SILA UVLAČENJA KABLA

Splošna enačba za izračun vlečne sile 30N*mm2 kabla

Fmax= F/mm2*presek kabla (mm2)

kabel NA2XY-j 4x16mm2

Fmax=30N*16

Fmax=480N

TEHNIČNI OPIS SVETILK

Predvidene so LED svetilke proizvajalca PHILIPS

Svetilka S1 kot. npr.: Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P2 na stebru višine h=6 m

in za križišča Svetilka S2 kot. npr.: Philips SGP340 FG 1xSON-TPP 150W TP P1 h=7 m.

T. 1.1.4. SVETLOBNO TEHNIČNI IZRAČUNI

Svetlobno tehnični izračuni so bili izvedeni z računalniškim programom Dialux.

V nadaljevanju so podani izračuni in podatki o svetilkah. (naslednja stran)

ODJEMNO MESTO

Odjemno mesto je v obstoječe in s tem posegom bistveno ne povečujemo konične moči.

Kontrolni izračuni

Nizkonapetostni vod dimenzioniramo tako, da bo ustrezal koncepciji nadaljnjega oblikovanja nizkonapetostne mreže. Vod kontroliramo glede obremenitve, maksimalnega padca napetosti in kratkega stika (okvarnega toka). V kabelskih vodih za posamezne odjemalce dovolimo padec napetosti po standardu SIST 50160.

Kratkostična kontrola voda vsebuje nekaj poenostavitev:

-	zanemarjene so impedanca srednjenapetostne mreže in prehodne upornosti okvarne zanke,

-	uporabljeni so parametri nizkonapetostnih vodov, podani v tabeli T-1, torej pri povprečnih obratovalnih razmerah glede "Td" (točen izračun zahteva vrednosti RL, R0L pri + 80 C).

Za  tok napake "Id" zahtevamo:

TN - sistemi

Izpostavljeni prevodni deli instalacije morajo biti povezani z ozemljeno točko sistema z zaščitnim vodnikom.

- zaščitni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mreži, kjer je to mogoče in pri vstopu v objekte

- združevanje nevtralnega in zaščitnega vodnika izvesti v skladu z SIST standardom

- karakteristika zaščitne naprave in impedanca tokokroga morata izpolnjevati pogoj

Padci napetosti

Izračune izvedemo po znanih obrazcih za trifazne vode:

dU2=100⋅(P⋅l)λ⋅S⋅U2=%

dU	- padec napetosti %

Σ (PxI)	- vsota koničnih obtežb in dolžine vodnikov (Wm)

λ	- Specifična prevodnost vodnika – materiala

S	- presek vodnika mm2

U	- nazivna napetost

ZAŠČITA ELEMENTOV IN OBJEKTOV

- transformatorski postaji so vsa ozemljila združena. Zaščitni ukrep pred previsoko napetostjo dotika bo pretokovna zaščita z izklopom taljivih varovalk ali pretokovne zaščite zaščitnega stikala.

- kolikor je upornost kratkostične zanke tako velika, da bo izklopni tok varovalk vprašljiv, je potrebno izdelati dodatni zaščitni ukrep z diferencialnim zaščitnim stikalom, kar pa v našem primeru ni potrebno.

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

Kot zaščita pred električnim udarom so predvideni sledeči zaščitni ukrepi:

- Zaščita pred neposrednim dotikom

- Zaščita pred posrednim dotikom

Zaščitni ukrepi pred posrednim dotikom so sledeči: a.) zaščita s samodejnim odklopom napajanja b.) izenačitev potencialov

2.a) Zaščitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare mora preprečiti vzdrževanje napetosti dotika v takšnem trajanju, da bi lahko postalo nevarno. Zaščitna naprava (v konkretnem primeru taljivi varovalni vložki), mora samodejno odklopiti napajanje tistega dela instalacije, ki ga ta naprava ščiti. Zato morajo biti tako zaščitna naprava, kot vodniki v instalaciji izbrani tako, da se samodejni odklop izvrši v času, ki ustreza v spodnji tabeli navedenim vrednostim, če se na kateremkoli delu instalacije ali v sami napravi pojavi kratek stik med faznim in zaščitnim vodnikom ali izpostavljenimi deli.

Ta zahteva je izpolnjena, ko je izpolnjen pogoj:	Zs x la < Uo

Kjer pomeni:

Zs - impedanca okvarne zanke

la - tok delovanja naprave za samodejni odklop v času, ki ustreza podatkom iz spodnje tabele

Uo - nazivna fazna napetost

Tabela maksimalnih dovoljenih časov trajanja napetosti dotika:

| Max. dov. odklopni čas | najvišja pričakovana |
| --- | --- |
|  | Napetost dotika |
|  | (efektivna vrednost |
|  | izmenične napetosti) |
| Neskončno | <50 |
| 5 | 50 |
| 1 | 75 |
| 0.5 | 90 |
| 0.2 | 110 |
| 0.1 | 150 |
| 0.05 | 220 |
| 0.03 | 380 |

Tabela odklopnih tokov varovalk in odklopnikov pri 400ms in pripadajoče maksimalne impedance kratkostičnih zank za razvodne tokokroge:

|  | NV | DI-DIV | ST-86 / C |
| --- | --- | --- | --- |
| Inv | la(A) / Z(Q) | la(A) / Z(Q) | la(A)/Z(Q) |
| 10 | 60 / 3.6 | 40/ 5.5 | 85 / 2.85 |
| 16 | 100/2.2 | 69/3.18 | 136/1.61 |
| 20 | 130/1.69 | 90 / 2.44 | 170/1.29 |
| 25 | 160/1.37 | 120/1.83 | / |
| 35 | 210/1.04 | 168/1.30 | / |
| 50 | 350 / 0.628 | 250 / 0.88 | / |

Tabela odklopnih tokov varovalk pri izklopnem času 5 sekund in pripadajoče maksimalne impedance kratkostičnih zank za napajalne tokokroge:

|  | NV | DI-DIV (počasne) | ST-86 / C (hitre) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inv | la(A) / Z(Q) | la(A) / Z(Q) | la(A) / Z(Q) |
| 10 | 30 / 7.30 | 28 / 7.85 | 25 / 8.80 |
| 16 | 55 / 4.00 | 47 / 4.68 | 42 / 5.23 |
| 20 | 75 / 2.93 | 60 / 3.66 | 55 /4.00 |
| 25 | 95 / 2.31 | 80 / 2.75 | 70/3.14 |
| 35 | 136/1.61 . | 125/1.76 | 100/2.20 |
| 50 | 200/1.10 | 180/1.22 | 150/1.46 |
| 63 | 264 / 0.83 | 250 / 0.88 | 200/1.10 |
| 80 | 349 / 0.63 | / | / |

smislu doseganja v zgornjem tekstu in tabelah navedenih pogojev je v konkretnem primeru uporabljen TN-C-S sistem ozemljitve prevodnih delov naprav in izbrane ustrezne zaščitne naprave takšnih karakteristik, ki zagotavljajo navedene izklopne pogoje, na tej osnovi pa logično temelji tudi pravilno dimenzioniranje posameznih tokokrogov (ustrezni preseki, materiali in dolžine vodnikov).

vseh tokokrogih (od priključnih sponk do NAPRAVE) je predviden zaščitni vodnik, ki mora biti položen, izoliran in označen skladno zahtevam standarda!

Za preprečevanje pojavljanja potencialnih razlik med različnimi kovinskimi deli se v objektu izvedejo glavne in dodatne izenačitve potencialov. Objekt ima montirano dozo za glavno izenačitev potencialov GIP, opremljene z zbiralko Cu 30x5 mm. V dozi GIP se na zbiralko privije izpust iz temeljnega ozemljila. Zbiralka je z valjancem Fe/Zn 25x4mm direktno priključena na ozemljitev.

Glavna izenačitev potenciala se izvede tako da se na zbiralko GIP (glavno izenačevanje potenciala) ali na glavne sponke ozemljitve spoji naslednje vodnike:

- Ozemljitvene vodnike do ozemljitev opreme

- Nevtralni vodnik

- Zaščitni vodnik glavnega dovoda (PE ali  PEN)

- Delovna ozemljitev in ozemljitev prenapetostne zaščite za univerzalno ožičenje

- Vodnik izenačitve potenciala strelovoda

- Vodnik izenačitve potenciala vodovodnega sistema

- Vodnik izenačitve potenciala ostalih prevodnih cevnih kanalov

Vsi stiki na kovinske mase in opremo se izvedejo z ustreznimi objemkami in kabelskimi čevlji in vodnikom P/F - 6 mm2 položenim podometno v izolacijskih ceveh. Vsi stiki morajo biti zaščiteni z antikorozijskim premazom.

KONTROLA OBREMENJENOSTI KABLOV  IN IZRAČUN ZAŠČITE PRED PREVELIKIM TOKOM

Pri zaščiti pred preobremenitveni tokovi je izvedena med vodnikom in zaščitno napravo.

V izračunu so upoštevani vsi pogoji:

1. pogoj

Ib <In < Iz

2. pogoj

I2 < 1.45 x Iz

I2 = k x In

Ib 	- tok za katerega je tokokrog predviden

Iz	- trajni zdržni tok vodnika

In	- nazivni tok zaščitne naprave

I2	- tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave

K	- faktor

k = 1,45 za instalacijske odklopnike

k = 1,2 za instalacijske odklopnike NZM

faktorji (k) za nizkonapetostne varovalke

| In (A) | K |
| --- | --- |
| 2 in 4 | 2,1 |
| 6 in 10 | 1,9 |
| 16- 400 | 1,6 |

Predviden je tip instalacije C.

KRIŽANJA IN PREUREDITVE KOMUNALNIH VODOV TER KRIŽANJA S PROMETNICAMI

KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

V	kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti
dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja.

Razdalje in medsebojni odmiki NN kablov oziroma naprav  razsvetljave in TK oz. KKS kablov so podani v spodnji tabeli:

| Najmanjše dopustne razdalje NN kablov in TK oz. KKS kablov |  |
| --- | --- |
| Pri približevanju VN in NN kabla: | (m) |
| NN kabel | 0.5 |
| VN kabel | 1.0 |

| Najmanjše dopustne razdalje NN kablov in TK oz. KKS kablov |  |
| --- | --- |
| Pri križanju VN in NN kabla ( kot križanja 45°-90°): | (m) |
| NN kabel | 0.3 brez zaščitnih ukrepov |
| VN kabel | 0.1 z izvedbo zaščitnih ukrepov |

Zaščitni ukrepi se izvedejo vsaj 0.5m na vsako stran križanja. Odmik NN kabla od stebra DV znaša več kot10m.

Razdalje in medsebojni odmiki NN kablov oziroma naprav  razsvetljave z drugimi deli instalacij:

| Vodovod | (m) |
| --- | --- |
| Pri približevanju: | 0.5 |
| Pri križanju: | 0.5 |
| Plinovod | (m) |
| Pri približevanju: | 0.5 |
| Pri križanju: | 0.5 |

| Kanalizacija | (m) |
| --- | --- |
| Pri približevanju: | 0.5 |
| Pri križanju: | 0.5 |

KRIŽANJE KABLA S KOMUNALNIMI INSTALACIJAMI

Pri križanjih NN kablov oziroma naprav  razsvetljave z drugimi deli instalacij je potrebno kabel položiti v PVC ali betonske cevi. Minimalne razdalje so podane v zgornjih tabelah in so določene s predpisi. Križanje kabla s cestami, asfaltnimi površinami ter ostalimi ovirami se izvede s polaganjem kabla v zaščitne cevi.

Zaščita NN kablov oziroma naprav  razsvetljave se pri križanju z TK oz. KKS kablom izvede s cevjo dolžine l=3m in energetski kabel v kovinsko cev l=3m.

Pri križanjih in približevanjih NN kablov oziroma naprav  razsvetljave z drugimi komunalnimi podzemnimi instalacijami, se je potrebno držati predpisanih minimalnih medsebojnih odmikov. V področjih z gosto komunalno mrežo pogosto prihaja do odstopanj, zato je potrebno kable mehansko in toplotno na najbolj primeren način zaščititi glede na vrsto instalacije, ki jo kabel križa. Kot križanja ne sme biti manjši od 45° (v izjemnih primerih 30°).

Približevanja in križanja morajo biti izvedena skladno s pogoji, ki jih zahtevajo upravljalci komunalnih naprav in je ob ustrezni zaščiti možno doseči tudi manjše odmike.

Minimalne oddaljenosti od objektov instalacij, so podane v spodnji tabeli:

| Približevanje NN kabla |  | Minimalna oddaljenost |
| --- | --- | --- |
| / |  | (m) ¦ |
| oporišče nadzemne TK linije |  | 2.0 |
| vodovodne cevi do 2Q0mm |  | 1.0 |
| vodovodne cevi nad 200mm |  | 2 |
| zgradbe v naseljih |  | 0.5 |
| temelji zgradb izven naselja |  | 5.0 |
| žive meje |  | 3.0 |
| krošnje dreves |  | 2 |
| od oporišč DV do 1 kV, od DV preko 1 kV brez direktne ozemljitve | 2 |  |
| od oporišča DV do 110kV | 10 |  |
| od instalacij in rezervoarjev z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi | 10 |  |

| Križanje TK oz. KKS kabla | Minimalna oddaljenost |
| --- | --- |
| / | (m) |
| odEEkabladolOkV | 0.5 j |
| od voda napetosti nad 10kV | 1.0 |
| od plinovoda s pritiskom do 3kg/cm2 | 1.0 |
| od plinovoda s pritiskom nad 3kg/cm2 | 2.0 |
| kanalizacija, toplovod | 1.0 |
| od cevi tt kanalizacije in jaškov | 2.0 |

KRIŽANJE KABLA S PROMETNICAMI

Kabel je potrebno zaščititi pod cestiščem s PVC ali stigmafleks cevjo, ki se jo obetonira. Kot prehoda praviloma ne sme biti manjši od 30°, če ni za to podana ekonomsko tehnična obrazložitev. V našem primeru imamo opravka samo z zemeljskim vodom. Praviloma se izvede strojne podboje, v kolikor to ni možno (obvezno se navede razlog), se izreze asfaltna površina (ustrezna prometna signalizacija pri izvedbi del).

IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Vse morebitne spremembe na terenu je potrebno vnesti v izvršilne načrte, kjer bo točno razvidno kako in kaj ter kje se je prestavilo oziroma spremenilo.

Pri tem je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav in katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije in Navodila o načinu in postopku za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav.

V tehnično dokumentacijo je potrebno vnesti vse pomembnejše dele kabla kot so kabelske spojke, različna križanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, polaganje v cevi. Kjer način postavitve omrežja bistveno odstopa od običajnega, se izdela posnetek preseka trase omrežja s potrebnimi označbami in kotami.

ZAŠČITA IN MERITVE

OZEMLJITEV

Za zaščito pred električnim udarom je predviden avtomatski izklop napajanja s pomočjo talilne varovalke. Pred neposrednim dotikom pa so električne naprave zaščitene z ustrezno izolacijo. Uporabljen je TN-C-S sistem.

Vse svetilke in kandelabri so iz kovinskega prevodnega materiala in ozemljeni. Ozemljitev je izvedena s pomočjo vroče cinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 položenega v kabelski jarek na globino 50cm. Pri vsaki svetilki je od njega izveden odcep s križno pocinkano sponko, kjer je s pomočjo vijačne zveze priključen na ozemljitev. Vsi spoji narejeni s križno sponko so zaščiteni tako, da je celoten spoj zalit z bitumnom. Celotna električna instalacija je ozemljena preko zaščitnega vodnika (enakega prereza kot so fazni vodniki) na vijak na kandelabru narejen za ta namen.

Ponikalna upornost ozemljila je sestavljena iz upornosti ozemljitvenega voda, ozemljila, prehodne upornosti in upornosti tal. Upora dovoda in ozemljila sta podana z materialom in sta običajno zanemarljiva. Upor zemlje je odvisen od sestave tal in je zelo spremenljiv v odvisnosti od vlažnosti. Specifična upornost zemlje znaša 150Qm. Zaradi velikega prereza, ki je na razpolago, je lahko absolutna vrednost upora zemlje zelo majhna. Največji je prehodni upor, ki definira upor ozemljitve. To je upor širjenja s katerim se zemlja zoperstavlja prehodu toka iz ozemljila do razdalje, kjer je prerez zemlje že tako velik, da je gostota toka majhna. Upor, ki ga kaže zemlja pri prehodu toka, je odvisen od upora tal in načina razporeditve tokovnega polja. Razporeditev silnic je odvisna od oblike ozemljila, ta odvisnost pa

omogoča, da upor ozemljitve računamo v odvisnosti od oblike zakopanega ozemljila.

Za položen trak (FeZn 25x4), ki je položen vzporedno s površino, izračunamo ponikalno upornost tako :

r = 150Qm	.....speč. upornost tal ( ocenjeno )

I = 35m	...dolžina ozemljila

a = 0,025m	širina ozeml. traku

h = 0,5m	....globina vkopa ozemljila

R = 4.94Q

Po končanju del in pred vstavitvijo v pogon  razsvetljave je potrebno izvesti električne meritve z merilnim protokolom, ki kažejo točen rezultat, medtem ko je izračunan rezultat samo informativen. Poleg tega je bilo potrebno še izdelati vris kablov in križanj v podzemni kataster. Še posebno pomembne so izvedbe križanj posameznih podzemnih instalacij, ki jih je potrebno natančno vrisati in označiti.

IZVEDBA  RAZSVETLJAVE

Projektirana  razsvetljava se bo napajala preko obstoječe razsvetljave

Od točke navezave se položi kabel med svetilkami, in sicer NA2XY-J 4x16+2,5mm2 (napajanje svetilk) uvleče v zaščitno cev PVC fi. 75mm. Kandelaber se postavi tako, da bo njegova os za hodnikom za pešce, kar je razvidno iz TPP v grafičnih prilogah. Kabel se polaga v kabelski jarek dimenzij 0,4mx0,8m, katerega dno se prekrije s kabelsko posteljico sestavljeno iz drobnega peska granulacije do 4mm in nanjo položi cevi stigmafleks <t>75mm. Cev zasipljemo v debelini 20cm. Nato se polaga vroče cinkani valjanec FeZn 25x4mm, ki se ga poveže med seboj s križnimi sponkami (zalivati z bitumnom). Tudi valjanec zasipljemo z do 20cm debelim slojem materiala (ne s peskom, zaradi slabe prevodnosti!). Nato se položi opozorilni trak rdeče barve na katerem piše "Pozor! Energetski kabel". Do zgornjega nivoja kabelskega jarka se zasipava s preostalim izkopanim materialom, nato pa se ga povalja (utrjevanje), in uredi okolico (vrnitev v staro stanje). Na prehodih kabla pod utrjenimi površinami se izvedejo podboji ali pa se izreze asfaltna površina. Kabel mora biti zaščiten z betonskimi cevmi v kabelski kanalizaciji ali s ščitnikom v obliki betonskih polcevi ali z obetoniranjem plastičnih cevi. Minimalni notranji premer cevi mora biti 1,5 krat večji od premera kabla.

Glede na dovoljenje elektro distributerja lahko potekajo cevi z vodniki  razsvetljave skupaj (vzporedno v skupnem jarku in preko skupnih jaškov) z Elektro EKK (koordinacija pri izvedbi del).

Na vratica kandelabrov se montirajo gravirane oznake za nevarnost pred električnim tokom - črna strelica na rumeni podlagi. Kandelabre se tudi oštevilči z graviranimi oznakami.

Pred pričetkom del je potrebno zaradi križanj trase CR obstoječih instalacij izvesti označbe s strani posameznih komunalnih upravljalcev in demontirati obstoječe svetilke ter kabelski vodnik. V bližini vseh podzemnih instalacij je potreben ročni izkop, zaradi manjše možnosti povzročitve morebitnih poškodb. Vsa dela v bližini križanj in vzporednega vodenja se izvede obvezno pod nadzorom vsakega posameznega komunalnega upravljalca. Načini približevanja in križanj z drugimi podzemnimi instalacijami so podani v prilogah. Po končanih delih in uspešno opravljenem tehničnem pregledu bo novozgrajeno rekonstruirano cestno razsvetljavo prevzel v svoje upravljanje lokalni vzdrževalec  oz.  razsvetljave.

T.1.1.11. VZDRŽEVANJE  RAZSVETLJAVE

Po uspešno opravljeni izvedbi bo prešla novo zgrajena rekonstruirana cestna razsvetljava v upravljanje in s tem njeno vzdrževanje pod okrilje vzdrževalca  oz.  razsvetljave na tem območju. Vzdrževalec  razsvetljave ima (mora imeti) veljavno pogodbo z lastnikom  oz.  razsvetljave (občina), po kateri mora poskrbeti, da bo menjaval pregorele žarnice in žarnice s prekoračeno življenjsko dobo (na žarnice ni garancije), dušilke, vžigne naprave, pregledoval spoje v razdelilcih in svetilkah, menjaval stekla svetilk, izvrševal kontrolo oziroma izvajal kontrolne meritve izolacije vsaj enkrat na dve leti, enako pa velja tudi za kontrolo ozemljitev.

Ker so kandelabri vroče cinkane izvedbe, se v vsaj desetih letih ne smejo pojavljati težave glede prerjavenja (pogoj je pravilen nivo cinka). Enako velja tudi za druge zadeve (vari, mehanska trdnost, itd.), razen v primeru poškodb zaradi zunanjih dejavnikov kot so poškodbe pri prometnih nesrečah, itd. Ker se omenjena dela opravlja na višini okoli 6m, je potrebna uporaba avto dvigala z varnostno košaro, kjer je še posebno resno treba uporabljati vse predpise s področja varnosti in zdravja pri delu (kombinacija dela na višini in popravila električnih naprav).

T.1.1.12 OPIS KAKO SO UPOŠTEVANE BISTVENE LASTNOSTI

Mehanska odpornost in stabilnost sta doseženi z uporabo pravilno izbranih kabelskih vodnikov, cevi in pravilno izvedenih betonskih kabelskih jaškov. Navedeni material mora imeti ustrezne A-teste, vgrajen pa mora biti s strani usposobljenih izvajalcev ustrezne stroke. Tudi varnost pred požarom je zagotovljena z upoštevanjem pravilne in strokovne montaže, z uporabo ustreznih predvidenih gradbenih in električnih materialov.

Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja je odvisna od načina izvajanja del. Ta morajo biti izvedena tako, da se upoštevajo vsi postopki in pravilniki, ki se nanašajo na pravilno izvedbo del glede na zaščito zdravja delavcev kot tudi na zaščito okolja. Tu je potrebno poudariti, da je predvideno pospravilo trase in odvoz odvečnega materiala na ustrezno varovano deponijo (ne na črna odlagališča).

Delavci morajo uporabljati zaščitna delovna sredstva, na kar mora biti še posebej pozoren tudi vodja gradbišča in koordinator varnosti in zdravja pri delu. Tu je vključena tudi zaščita pred hrupom delavca. Okolica gradbišča bo v času gradnje zagotovo obremenjena z večjim hrupom kot ob normalnem prometu, zato bo okolica (stanovanjsko naselje) na povečanje hrupa zelo občutljivo.

Upoštevani so tudi elementi varčevanja z energijo v sklopu izvajanja del, predvidene so tudi svetilke z zmanjšanim svetlobnim onesnaževanjem (upoštevana nova Uredba Ur. List št. 81/2007), ki so tudi zelo racionalno razporejene.

OPIS

Izdelava  razsvetljave ceste obsega: zakoličenje,

dobavo in postavitev drogov, svetilk, svetlobnih virov, opreme in elektroenergetskih kablov, vključno vsa potrebna zemeljska in druga dela, preveritev kakovosti izvedbe in priključitev,

vsa druga dela, ki so predvidena v načrtu ali jih naroči nadzorni organ, vnesek v kataster komunalnih vodov.

Cestna razsvetljava ceste mora zagotoviti ustrezen nivo in enakomernost svetlosti, osvetljenost, omejitev bleščanja in optično vodenje.

Vse navedene zahteve je treba zagotoviti z ustrezno razvrstitvijo ustreznih svetilk za razsvetljavo določene površine vozišča za določeno gostoto prometa.

PREVERJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE

Kakovost zgrajene  razsvetljave ceste je treba preveriti s stališča:

kvalitete izvedenih gradbenih in elektro instalacijskih del

ustreznostjo rezultatov meritev električnih lastnosti

ustreznostjo rezultatov svetlobno tehničnih meritev

kompletnost tehnične dokumentacije PID in NOV

kompletnost dokumentacije o zanesljivosti objekta vključno z vrisom v kataster komunalnih naprav

| . |  | . | T.1.1.12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

T.1.1.12.1 TEHNOLOGIJA, ETAPE IN FAZE

Projekt se bo izvajal v eni etapi.

| . |  | . | T.1.1.12.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

T.1.1.12.2  OPIS KAKO SO UPOŠTEVANE BISTVENE LASTNOSTI PRI PROJEKTIRANJU  RAZVETLJAVE

OPIS KAKO SO UPOŠTEVANE BISTVENE LASTNOSTI PRI PROJEKTIRANJU  RAZSVETLJAVE

a.     mehanska odpornost in stabilnost

-      projektne rešitve upoštevajo podatke iz geološko-geotehničnega elaborata za postavitev in vgradnjo kabelskih jaškov z LTŽ pokrovi. Stalna in koristna obtežba kabelskih jaškov je dokazana s statičnimi izračuni. Vsi kabli so uvlečeni v zaščitne PVC cevi, ki so pod voziščem dodatno obbetonirane.

b.    varnost pred požarom

-          zaščita pred preobremenitvijo bo izvedena s pripadajočimi varovalnimi elementi

-         izbrana električna oprema in izvedba zaščite in obratovalne ozemljitve zagotavlja zaščito pred     obratovalnimi in atmosferskimi prenapetostmi ter eventuelnim električnim udarom

c.     higienske in zdravstvene zaščite in zaščita okolja

d.    varnost pri uporabi

-          v projektnih rešitvah so upoštevane vse zahteve, ki zagotavljajo varnost in učinkovitost ter gospodarno obratovanje

e.     zaščita pred hrupom

-     naprave  razsvetljave ne povzročajo hrupa

f.     energijo in ohranjanjem toplote

| . |  | . | T.1.1.12.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

T.1.1.13 OPIS VPLIVNEGA OBMOČJA OBJEKTA KOT TRIDIMENZIONALNI PROSTOR OB,          NAD IN POD NAČRTOVANIM OBJEKTOM, V KATEREM JE OB UPOŠTEVANJU GRADBENIH PREDPISOV IN POGOJEV ZA GRADNJO PREDVIDENA DOPUSTNA EMISIJA SNOVI ALI ENERGIJA IZ OBJEKTA V OKOLJE IN DRUGI VPLIVI OBJEKTA

OPIS VPLIVNEGA OBMOČJA OBJEKTA KOT TRIDIMENZIONALNI PROSTOR SE NAHAJA V VODILNI MAPI pod skupino št. Projekta P-2016/06, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o., Novo mesto.

Novo mesto, maj 2016						Odg. projektant:

M. Lisec, univ.dipl.inž.el.

4.5  G.  GRAFIČNE PRILOGE