## REKAPITULACIJA
Investitor: | Občina Brežice
naslov: | Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
objekt: | Osnovna šola Artiče
II. faza: osnovna šola
št. projekta: | 17140-00
št. načrta: | SPK – 5
Rekapitulacija
10 | Vodovod in fekalna kanalizacija | 0 | €
20 | Ogrevanje | 0 | €
21 | Ogrevanje talno | 0 | €
30 | GEO sonde | 0 | €
40 | Prezračevanje | 0 | €
50 | Pohlajevanje | 0 | €
60 | Prezračevanje kuhinje | 0 | €
70 | Plinska instalacija | 0 | €
| Skupaj brez DDV: | 0 | €
| davek na dodano vrednost (22%) | 0 | €
| Skupaj z DDV (22%): | 0 | €

## 10_VO-KA
točka |  | Opis |  |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
10 |  | VODOVODNO OMREŽJE, KANALIZACIJA, DEŽEVNICA
10 | 1. | Zobčasta spojka LTŽ ZS 90 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  | 3 | kos |  | 0
10 | 2. | LTŽ T kos DN80/DN80 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  | 3 | kos |  | 0
10 | 3. | Zasun EV DN80 l=190 z vgradilno garnituro in cestno kapo s podložno ploščo |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 4. | LTŽ FF kos DN80 - 500 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 5. | LTŽ N kos DN80 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 6. | Nadzemni hidrant DN80 H=2130mm tip Hawle 515 1B/2C z zasunom s polnim pretokom |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 7. | LTŽ FF kos DN80 - 300 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 8. | LTŽ Q DN80 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 9. | LTŽ X DN80 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 10. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN65 |  | 2 | kos |  | 0
10 | 11. | Lovilnik nečistoč navojni z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN65 |  | 1 | kos |  | 0
10 | 12. | Vodomerni števec za hladno vodo navojni za vodo kot npr. Enerkon Kamnik tip WP-MFD 65 DN65 model 222, Qn=25m3/h (Qmax 50m3/h) z omogočenim radijskim odčitavanjem združljivim s programsko opremo upravljavca javnega vodovoda, s holandcema, z nepovratnim vložkom s konzolo ter spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN50 |  | 1 | kos |  | 0
10 | 13. | Nepovratni ventil navojni z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN25 |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN32 |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN40 |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN65 |  | 1 | kos |  | 0
10 | 14. | Reducirni kos pocinkan R3" / 2" |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 15. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN15 |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN25 |  | 3 | kos |  | 0
|  |  | DN32 |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN40 |  | 5 | kos |  | 0
10 | 16. | Naprava za rabo deževnice kot npr. WILO tip AF 150-2 MC 605 Preklopno kompaktno črpališče: dve tihi, samosesalni, večstopenjski, horizontalni visokotlačni centrifugalni črpalki s sodobnim hidravličnim sesalnim traktom. Krogelna pipa na sesalni in tlačni strani za vsako črpalkko z zbirnim ocevjem na tlačni strani. Rezervoar (150 l) z dodatnim napajanjem s svežo vodo v odvisnosti od potrebe, če cisterna ni napolnjena. Pretočna membranska tlačna posoda (8l) po DIN 4807 za prihranek energije pri minimalnih puščanjih na strani zgradbe. Vsi deli, ki so v stiku z medijem, so odporni proti koroziji. Elektronsko krmilje RainControl Professional z enakomernim krmiljenjem sistema s ciklično izmenavo črpalk ter integriranim testnim delovanjem pri mirujočih črpalkah. Avtomatski preklop zaradi motnje in doklop pri koničnem obratovanju zagotavljajo največjo možno pripravljenost naprave. Zamenjava vode v rezervoarju v odvisnosti od obratovanja črpalke, zaščita magnetnega ventila pred poapnenjem, integrirana elektronska zaščita motorja in zaščita pred suhim tekom za črpalke, prikaz polnosti, priključek za opozorilo na zastoj, vklj. z uporabniku prijaznim menijsko vodenim upravljanjem in prikazom preko LC zaslona, črpalna količina 9,73m3/h, tlačna višina 35,1m, ses. višine 2,18m, zaščita IP x4, vgrajen rezervoar 150l preko katerega se vrši preklop na pitno vodo, moč 1,1kW 230V. Vključno z plovnim stikalom in pritrdilnim in konzolnim materialom |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 17. | Raztezna posoda pretočna za sanitarno vodo kot npr. Aquapresso AD 80.10; 80 l -10bar D3/4"; montaža s spodnjim priklopom, kot dodatna posoda k črpališču deževnice |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 18. | Cirkulacijska črpalka kot npr. Wilo Stratos PICO-Z 20/1-4 s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 19. | Varnostni ventil sanit. vode kot npr. MSW DN20/10bar |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 20. | Raztezna posoda pretočna za sanitarno vodo kot npr. Aquapresso AU 140.10; 140 l -10bar D3/4"; montaža s spodnjim priklopom |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 21. | Pipica za odvzem vzorcev hladne tople in cirkulacijske vode DN10 |  |  | 3 | kos |  | 0
10 | 22. | Termometer v medeninasti stročnici do 120ºC z navojnim kotnim priključkom |  |  | 3 | kos |  | 0
10 | 23. | Požarni ventil kot npr. DOROT S300PR DN80. Ohišje nodularna litina + epoksi premaz, zaporna loputa/disk inox AISI316, membrana NDR, tipala vstopnega in izstopnega tlaka, normalno zaprta pozicija, manometri, tovarniška prednastavitev 3,5 bar, proti-kavitacijska zasnova |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 24. | Nevtralizator kot npr. POLAR PMS25Pi25C DN32, 1500 mikron inox filter mrežica, magnetni filter, galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, permanentni magnet, žrtvena anoda, max temperatura 180°C, delovni/testni tlak 25/40 bar, kapaciteta 1,4 - 5,6 m3/h |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 25. | Avtomatski filter kot npr. COSMO automatic DN32, 50 mikron inox AISI 316 filter mrežica, tlačna avtomatika, časovna avtomatika, mehanizem izpiranja: povratni vodni curek, max temperatura 60°C, tlak 16 bar, |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 26. | Nevtralizator kot npr. POLAR PMS18Pi18LF DN20, galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, magnetni filter rje, kapaciteta 4,5 m3/h, max temperatura 120°C, delovni/testni tlak 25/40 bar, dodan vortex sistem za povečan učinek |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 27. | Separator kot npr. POLAR PCS/SPIRO DN20, ohišje bron RG5, magnetni filter, izpustna pipa, max temperatura 180°C, delovni/testni tlak 25/40 bar |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 28. | Kroglična pipa PN 16 prirobnična PN10 | DN80 |  | 2 | kos |  | 0
10 | 29. | Zaprt, tlačni električni grelnik vode kot npr. Gorenje Tiki GT 5 U, 5 l |  |  | 3 | kpl |  | 0
10 | 30. | Zaprt, tlačni električni grelnik vode kot npr. Gorenje Tiki GT 10 U, 10 l |  |  | 4 | kpl |  | 0
10 | 31. | Linijski regulacijski ventil poševnosedežni z merilnimi ventili kot npr. Stromax-MW s pritrdilnim ter tesnilnim materialom | DN25 |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 32. | Zidni hidrant "EURO" kot npr. HO-Z-K-GC 250/740/840 sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v zid, gibljiv priključek DN50, priključni ventil DN50, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m. Hidrant opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti. Tudi za zamenjavo hidranta v telovadnici |  |  | 6 | kpl |  | 0
10 | 33. | Cev iz srednjetežkih vroče cinkanih navojnih cevi DIN 2440 s spojnim navojnimi fitingi povite z dekorodalom | R3" |  | 45 | m |  | 0
|  |  | R2 1/2" |  | 30 | m |  | 0
|  |  | R2" |  | 40 | m |  | 0
10 | 34. | Večplastna cev kot npr. Unipipe MLCP, z rozetami, spojnim materialom, držali, konzolami in pritrdilnim ter tesnilnim materialom | 16/2 |  | 350 | m |  | 0
|  |  | 20/2 |  | 170 | m |  | 0
|  |  | 25/2,5 |  | 150 | m |  | 0
|  |  | 32/3 |  | 80 | m |  | 0
|  |  | 40/4 |  | 80 | m |  | 0
|  |  | 50/4,5 |  | 25 | m |  | 0
|  |  | 63/6 |  | 120 | m |  | 0
10 | 35. | Toplotna izolacija - cevaki iz sintetičnega kaučuka z zaprto celično strukturo, visoke odpornosti proti difuziji vodne pare, požarne odpornosti B1, samougasljiva, 0,035W/mK deb. 6mm | 6x18 |  | 200 | m |  | 0
|  |  | 6x22 |  | 120 | m |  | 0
|  |  | 6x28 |  | 100 | m |  | 0
|  |  | 6x35 |  | 80 | m |  | 0
|  |  | 6x42 |  | 80 | m |  | 0
|  |  | 6x52 |  | 25 | m |  | 0
|  |  | 6x65 |  | 120 | m |  | 0
10 | 36. | Toplotna izolacija - cevaki iz sintetičnega kaučuka z zaprto celično strukturo, visoke odpornosti proti difuziji vodne pare, požarne odpornosti B1, samougasljiva, 0,035W/mK deb. 13mm | 13x18 |  | 150 | m |  | 0
|  |  | 13x22 |  | 60 | m |  | 0
|  |  | 13x28 |  | 50 | m |  | 0
10 | 37. | Umivalnik po izbiri investitorja kot npr. Geberit Kolo Nova Pro, 40x33, ovalni (K92140000) odtočno garnituro s sifonom in gumi tesnilno manšeto, stoječa armatura za umivalnik DN15, kotnim prehodnim ventilom DN15, vezno cevko Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (montiran v učilnicah) |  |  | 28 | kpl |  | 0
10 | 38. | Umivalnik po izbiri investitorja kot npr. Geberit Kolo Nova Pro, 60x46, (M31161000), opremljen z zaporo odtoka, odtočno garnituro s sifonom in gumi tesnilno manšeto, stoječo enoročno mešalno baterijo DN15, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 23 | kpl |  | 0
10 | 39. | Umivalnik po izbiri investitorja kot npr. Geberit Kolo Nova Pro, 45x35, (M32146000), opremljen z zaporo odtoka, odtočno garnituro s sifonom in gumi tesnilno manšeto, stoječo enoročno mešalno baterijo DN15, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 2 | kpl |  | 0
10 | 40. | Pomivalno korito po izbiri investitorja, kot npr. Geberit Kolo Nova Pro, 65x48 (M31166000) opremljen z zaporo odtoka, odtočno garnituro s sifonom in gumi tesnilno manšeto, 2x stoječo enoročno mešalno baterijo DN15 z dolgim gibljivim izpustom, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (montiran v čistila, učilnicah) |  |  | 12 | kpl |  | 0
10 | 41. | Ogledalo nad enojnim umivalnikom dim. prilagojenim umivalniku s fasetiranimi robovi z vsem pritrdilnim materialom |  |  | 25 | kpl |  | 0
10 | 42. | Dodatna oprema sanitarij - milnik z držali, držalo za milo, police, držalo za papirnate brisače in toaletni papir, čistilna metlica, koš za odpadke |  |  | 14 | kpl |  | 0
10 | 43. | Pršna kad 90x90 za vzidavo z odtočno garnituro, opremljena s sifonom, s stensko enoročno mešalno baterijo DN15, dvema podometnima ventiloma DN15, rozetami, s tušem in gibljivo cevjo na konzoli ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Montirano višje zaradi odtoka speljanega v črpalno napravo. |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 44. | Keramični stoječi trokadero z stenskim izpustom v črpalno napravo s Keratect glazuro, z rešetko iz nerjavečega jekla v kvaliteti po izbiri investitorja, stenska enoročna mešalna baterija z dolgim izpustom DN15 z ročico in pršno glavo na gibljivi cevi, veznimi cevkami Cu10x1, z rozeto, gumi tesnilno manšeto |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 45. | WC konzolna školjka brez roba kot npr. Geberit Kolo Nova Pro (M33120000) s pokrovom s tečaji iz nerjavnega jekla (M30111000), v kvaliteti po izbiri investitorja |  |  | 20 | kpl |  | 0
10 | 46. | Montažni element za stenski WC kot npr. Geberit Duofix s PO UP320, H = 112 cm (111.367.00.5) je univerzalni in hitro vstavljivi montažni element za vse izvedbe v suhomontažni vgradnji. Optimalno je ustrezen za vgradnjo pred zidano ali betonsko steno kot predstenska inštalacija, ali v lahko nenosilno – suhomontažno steno. Primeren je za priključitev za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm. Podometni splakovalnik UP320 je izoliran proti kondenzu, priključek vode na zadnji strani. Ekstreno odzračevanje neprijetnih vonjav se lahko priključi preko odcepa na splakovalni cevi. |  |  | 20 | kos |  | 0
10 | 47. | Aktivirna tipka za PO splakovalnik kot npr. Sigma01 (115.770.11.5), dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje s sprednje strani |  |  | 20 | kos |  | 0
10 | 48. | WC konzolna školjka brez roba s stenskim iztokom dim. 430×590mm s pokrovom s tečaji iz nerjavnega jekla, v kvaliteti po izbiri investitorja z integriranim nizkomontažnim kotličkom ter prožilno dvokoličinsko tipko zgoraj, z dotočno in odtočno armaturo, kotnim ventilom DN15 z rozeto in okrasno kapo, vezno cevko 10x1, gumi tesnilno manšeto z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 2 | kpl |  | 0
10 | 49. | WC talna školjka brez roba s stenskim iztokom dim. 430×590mm s pokrovom s tečaji iz nerjavnega jekla, v kvaliteti po izbiri investitorja z integriranim nizkomontažnim kotličkom ter prožilno dvokoličinsko tipko zgoraj, z dotočno in odtočno armaturo, kotnim ventilom DN15 z rozeto in okrasno kapo, vezno cevko 10x1, gumi tesnilno manšeto z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Montirano v kleti, z odtokom speljanim v črpalno napravo. |  |  | 2 | kpl |  | 0
10 | 50. | Dodaten pribor za stranišče s podajalnikom toaletnega papirja in čistilno metlico za WC (konzolna pritrditev na steno, bela, plastična) obešalna kljukica za montažo na steno s pritrdilnim materialom. |  |  | 24 | kos |  | 0
10 | 51. | Keramični pisoar, iz bele fajanse v kvaliteti po izbiri investitorja, senzorsko elektronsko IR armaturo z baterijskim napajanjem 6V in pripadajočo opremo (senzor, podometni sklop, el. mag. ventil), kotnim ventilom DN15. kromirano cevko Cu12x1, gumi tesnilno manšeto, z dobavo in montažo ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 12 | kpl |  | 0
10 | 52. | Montažni element za pisoar kot npr. Geberit Duofix (111.620.00.1) Univerzalni montažni element za pisoar je primeren za univerzalno masivno vzidavo ali suhomontažno vgradnjo, s priborom za montažo, s po višini brezstopenjsko nastavljivima nogama (0–20 cm) s podnožjema za vgradnjo v profil UW50 ali UW75. Dimenzije [v/š]: 1120–1300×500 mm. Z montažnim okvirjem površinsko zaščitenim s praškanjem in opleskanim z modro barvo Geberit, s priključkom za vodo 1/2” ZN, kotnim ventilom, fleksibilno dotočno cevjo Ø 32 mm, priključno garnituro sestavljeno iz PE odtočnega kolena Ø 63/50 mm, sifonom ter po višini nastavljivimi konzolami z vgradnim ohišjem za montažo Geberit elektronike ali ročnega pnevmatskega stikala. |  |  | 12 | kos |  | 0
10 | 53. | Pitnik fontana kot npr. AQUA FS20 iz nerjavnega jekla dim. 473X448-480mm |  |  | 3 | kpl |  | 0
10 | 54. | Bide, sestavljen iz bele fajansne konzolne školjke s stenskim iztokom, čepa, stoječe mešalne baterije DN15, dvema podometnima ventiloma DN15, gibkima kromiranima veznima cevema f10x1, rozetami ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 3 | kos |  | 0
10 | 55. | Montažni element za stenski bide, za suhomontažno vgradnjo, vgradna višina elementa 112cm, pritrdilni plošči za opore in držaje, sestav: ojačan montažni pocinkan okvir, stopenjska nastavitev višine stenskega bideja 41÷46cm, po višini nastavljive oporne nogice 0-20cm, kpl. navojnih palic in matic za pritrditev školjke, univerzalni priključek za vodo 1/2˝ ZN z vgrajenim kotnim ventilom, zvočno izolirana pritrditev odtoka, PE stensko odtočno koleno 50mm, garnitura manšet 50mm, pritrdilni material, set zvočne izolacije |  |  | 3 | kpl |  | 0
10 | 56. | Umivalnik za gibalno omejene osebe v kvaliteti po izbiri investitorja, velikosti 670mm montiran v višini 80-85cm opremljen z gumi čepom na verižici, odtočno garnituro s sifonom ki ne ovira gibalno omejene osebe, stoječo enoročno mešalno baterijo DN15 s senzorskim proženjem, kotnima podometnima ventiloma DN15, veznima cevkama Cu 10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 57. | Ogledalo za gibalno omejene osebe, velikosti 50X80 v protilomni izvedbi s fasetiranimi robovi za montažo do roba umivalnika z možnostjo nastavitve naklona vsem pritrdilnim materialom |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 58. | Stranišče za gibalno omejene osebe v kvaliteti po izbiri investitorja, višine 500mm, sestavljeno iz bele fajansne WC školjke s spodnjim iztokom, skupaj z nizkomontažnim podometnim izplakovalnim kotličkom, z dotočno in odtočno armaturo, kotnim ventilom DN15 z rozeto in okrasno kapo, vezno cevko 10x1, prožilnim mehanizmom, belo plastificirano sedežno desko s pokrovom, gumi tesnilno manšeto z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom primeren tip Dolomite Atlantis |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 59. | Dodaten pribor za sanitarije za gibalno omejene osebe v kvaliteti po izbiri investitorja, s policami ob umivalniku, fiksno oporo in oporo na preklop ob WCju, ročico za odpiranje vrat montirano v višini 90cm, obešalniki za obleko, s pritrdilnim materialom |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 60. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom in izpustno pipico z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN15 |  | 4 | kos |  | 0
INTERNA KANALIZACIJA
10 | 61. | Prečrpovalne naprave za umazano vodo za dvig odpadnih vod iz kletne prostora za čistila in garderob kot npr. tip Wilo - HiSewlift 3/35, po EN 12050-3, namestitev na tla, s plastičnim ohišjem PP-GF30, s sekači pretok 3,00m³/h, črpalna višina 4,00 m, 0,4kW, s stranskimi priključki DN40, tlačni priključek DN32/28/22, v zaščiti IP44, |  |  | 3 | kpl |  | 0
10 | 62. | Potopna črpalka za umazano vodo za dvig politih vod iz energetskega prostora kot npr. Wilo tip Drain TSW 32/8-A, , črpalna količina 5m3/h, tlačna višina 5m, 0,3kW, namestitev v poglobitev, tlačni priključek Rp1 1/4", v zaščiti IP68, z vklopilnim nivojskim stikalom |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 63. | Talni sifon s stranskim iztokom pretočni PP 120mm s kromiranim pokrovom 150x150 mm z vsem spojnim materialom |  |  | 8 | kos |  | 0
10 | 64. | PP odtočne cevi tesnjene z gumijastimi tesnili položene v stenah ali v tleh zvočno izolirane, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom | Ø32 |  | 250 | m |  | 0
|  |  | Ø40 |  | 5 | m |  | 0
|  |  | Ø50 |  | 250 | m |  | 0
|  |  | Ø75 |  | 140 | m |  | 0
|  |  | Ø110 |  | 40 | m |  | 0
|  |  | Ø125 |  | 12 | m |  | 0
10 | 65. | CEV PVC-UK 110 SN 4 enoslojna odtočna cev tesnjena z gumijastimi tesnili položena v stenah ali v tleh zvočno izolirana, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom | Ø110 |  | 30 | m |  | 0
|  |  | Ø125 |  | 15 | m |  | 0
10 | 66. | Čistilni kos s stranskim pokrovom PP z vsem spojnim materialom s tesnilnim in pritrdilnim materialom vgrajen v vertikalno kanalizacijo | Ø75 |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Ø110 |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Ø125 |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 67. | Požarna manšeta z intumescenčnim materialom za požarno zatesnitev prebojev v zidovih in tlehs požarno odpornostjo 90min | Ø110 |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Ø75 |  | 10 | kpl |  | 0
|  |  | Ø50 |  | 5 | kpl |  | 0
10 | 68. | Odzračevalna kapa v barvi kot so strešni žlebovi s spojnim in pritrdilnim materialom | Ø110 |  | 3 | kpl |  | 0
|  |  | Ø75 |  | 5 | kpl |  | 0
10 | 69. | Strešna obroba za odduh kanalizacije iz materiala kot so žlebovi s spojnim in pritrdilnim materialom | Ø110 |  | 3 | kpl |  | 0
|  |  | Ø75 |  | 5 | kpl |  | 0
10 | 70. | TALNA REŠETKA 300x300x150 mm, spodnji odtok fi 75 mm, izdelana iz nerjavne pločevine AiSi 304 z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov vgrajeni nosilci za nivojsko reguliranje mreža rešetke s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  |  | 4 | kos |  | 0
10 | 71. | TALNA REŠETKA 500x260x150 mm, spodnji odtok fi 75 mm, izdelana iz nerjavne pločevine AiSi 304 z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov vgrajeni nosilci za nivojsko reguliranje mreža rešetke s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 72. | TALNA REŠETKA 800x300x150 mm, bočni odtok fi 75 mm, izdelana iz nerjavne pločevine AiSi 304 z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov vgrajeni nosilci za nivojsko reguliranje mreža rešetke s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 73. | TALNA REŠETKA 800x400x150 mm, bočni odtok fi 75 mm, izdelana iz nerjavne pločevine AiSi 304 z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov vgrajeni nosilci za nivojsko reguliranje mreža rešetke s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 74. | TALNA REŠETKA 600x500x150 mm, bočni odtok fi 75 mm, izdelana iz nerjavne pločevine AiSi 304 z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov vgrajeni nosilci za nivojsko reguliranje mreža rešetke s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 75. | Talni sifon s spodnjim iztokom pretočni PP 120mm s kromiranim pokrovom 150x150 mm z vsem spojnim materialom |  |  | 4 | kos |  | 0
10 | 76. | Talni sifon s spodnjim iztokom nepretočni PP 120mm s kromiranim pokrovom 150x150 mm z vsem spojnim materialom |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 77. | Izdelava raznih jeklenih podkonstrukcij, konzol, obešal in menjalnih nosilcev dimenzij prilagojenih napravam, stropovom in stenam na terenu |  |  | 40 | kg |  | 0
10 | 78. | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni ter nepredvideni material; 5% od vrednosti. |  |  | 1 | € |  | 0
DELO
10 | 79. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, demontažna in montažna dela, izvedbo sistema, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 80. | Transportni in manipulativni stroški |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 81. | Demontaža obstoječih napeljav, naprav in opreme, ki niso več v funkciji z odstranitvijo (vodovodni elementi, odstranitev starih zamenjanih notranjih hidrantov (3. kos), cevi, armatura, konzolni in podporni material, …) |  |  | 40 | h |  | 0
10 | 82. | Izdelava prebojev stropa, utorov, zarezovanje, dolbenje in vrtanje sten itd. za izvedbo ocevja z odstranitvijo odvečnega materiala na deponijo investitorja |  |  | 60 | h |  | 0
10 | 83. | Predelava ostalih aktivnih vej pri križanju z njimi (ogrevanje, prezračevanje, plinska inst. elektroinstalacije …) |  |  | 12 | h |  | 0
10 | 84. | Prestavitve, pregled, popravila in vzdrževalna dela na napravah, ki ostanejo v funkciji |  |  | 20 | h |  | 0
10 | 85. | Gradbena in obrtniška dela za vspostavitev prvotnega stanja pri izvedbi ocevja (demontaža in montaža eventuelnih oblog, popravilo knauf oblog, tal, ponovna izolacija, krpanje in zametavanje, kitanje in oplesk, ...) |  |  | 20 | h |  | 0
10 | 86. | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni |  |  | 16 | h |  | 0
10 | 87. | Preizkus o brezhibnem delovanju notranjih hidrantov, skladno z zahtevami Pravilnika o preskušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS št.22/95). Preskus lahko opravi in izda potrdilo ter izvaja redni tehnični nadzor fizična ali pravna oseba - izvajalec, ki ima pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 88. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu vodovodne inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 89. | Izvedba tesnostnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu kanalizacijskega omrežja |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 90. | Funkcionalni preizkus, p'regled, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 91. | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 92. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  | 2.5 | % |  | 0
|  |  |  | VODOVODNO OMREŽJE, KANALIZACIJA, DEŽEVNICA |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 20_OGREVANJE
točka |  | Opis |  |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
20 |  | OGREVANJE
SANITARNA VODA
20. | 1. | Toplotna črpalka zemlja/voda z vremensko odvisnim prilagajanjem dejanskim potrebam objekta, ter krmilnikom Termotronic 3000. Za izredno učinkovito in tiho delovanje skrbi trojno blaženje kompresorja, protihrupno zaščiteno ohišje, trojno varovanje toplotnega prenosnika iz nerjavne pločevine pred zamrznitvijo in termostatski ekspanzijski ventil za nastavitev hladilnega procesa. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Ostala oprema: možnost oddaljenega nadzora preko oblaka CLOUD.KRONOTERM, povečan ploščni toplotni prenosnik s posebno oblikovanimi kanali za učinkovitejši prenos toplote med hladivom in vodo, kompresor SCROLL ZH, Easy-connect sistem za enostavno postavitev in priklop na ogrevalni sistem.
Grelna moč (B0/W30-35) : 41,7 kW /9,3 kW /4,4
Grelna moč (B0/W47-55) : 37,7 kW / 13,4 kW /2,91
Maksimalna temperatura izstopne vode 65°C
Električno napajanje: 3x400V / 50Hz
Električno varovanje: min. 3x32 A
Ekološko hladivo: R407 C
Vodni priključki: 2" (DN50)
Pretok na strani toplotnega vira: min. 9,6 m3/h
Pretok na strani ogrevanja: min. 9,5 m3/h
Regulacija TERMOTRONIC 3000
protokol MODBUS za priključitev CNS serijsko in oddaljen nadzor preko oblaka CLOUD.KRONOTERM.COM
Temperaturno območje delovanja vira: -10°C do 20°C
Dimenzije neto: ŠxVxG/T: 1140x1770x790mm / 375 kg
Podatki veljajo pri temperaturi toplotnega vira 0°C (EN14511)
Nastavitev parametrov, testiranje in zagon
ustreza kot.npr: TČ WPG-55-1 HT (Kronoterm d.o.o.)
primarna stran:
|  | motorni zaporni ventil EMV DN50 | 1 kpl
|  | zaporni ventil DN50 | 1 kos
|  | regulacijski ventil MSV-F2 50; Kvs=53,8 | 1 kos
|  | filter z magnetnim vložkom DN50 | 1 kos
medij: etilenglikol: 34%
sekundarna stran:
|  | obtočna črpalka Stratos 40/1-12 (priporočena) | 1 kpl
|  | motorni tropotni krogelni ventil EMV DN50 | 1 kpl
|  | zaporni ventil DN50 | 4 kos
|  | nepovratna loputa DN50 | 1 kpl
|  | filter z magnetnim vložkom DN50 | 1 kos
medij: voda
OGREVANJE ŠOLA
20. | 2. | Toplotna črpalka zemlja/voda z vremensko odvisnim prilagajanjem dejanskim potrebam objekta, ter krmilnikom Termotronic 3000. Za izredno učinkovito in tiho delovanje skrbi trojno blaženje kompresorja, protihrupno zaščiteno ohišje, trojno varovanje toplotnega prenosnika iz nerjavne pločevine pred zamrznitvijo in termostatski ekspanzijski ventil za nastavitev hladilnega procesa. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Ostala oprema: možnost oddaljenega nadzora preko oblaka CLOUD.KRONOTERM, povečan ploščni toplotni prenosnik s posebno oblikovanimi kanali za učinkovitejši prenos toplote med hladivom in vodo, kompresor SCROLL ZH, Easy-connect sistem za enostavno postavitev in priklop na ogrevalni sistem.
Grelna moč (B0/W30-35) : 61,7 kW /13,8 kW /4,47
Grelna moč (B0/W47-55) : 55,7 kW / 20,7 kW /2,83
Maksimalna temperatura izstopne vode 65°C
Električno napajanje: 3x400V / 50Hz
Električno varovanje: min. 3x50 A
Ekološko hladivo: R407 C
Vodni priključki: 2" (DN50)
Pretok na strani toplotnega vira: min. 14,0 m3/h
Pretok na strani ogrevanja: min. 10,6 m3/h
Regulacija TERMOTRONIC 3000
protokol MODBUS za priključitev CNS serijsko in oddaljen nadzor preko oblaka CLOUD.KRONOTERM.COM
Temperaturno območje delovanja vira: -10°C do 20°C
Dimenzije neto: ŠxVxG/T: 1140x1770x790mm / 530 kg
Podatki veljajo pri temperaturi toplotnega vira 0°C (EN14511)
Nastavitev parametrov, testiranje in zagon
ustreza kot.npr: TČ WPG-80-1 HT (Kronoterm d.o.o.)
Avtomatika TČ naj se razširi za potrebe vodenja sistema:
|  | Temperaturna sonda (kot npr.:Pt100 4-20mA) | 20 kos
|  | Obtočna črpalka | 10 kos
|  | mešalni ventil | 2 kos
|  | preklopni ventil 0/1 | 8 kos
|  | Temperaturna sonda (kot npr.:Pt100 4-20mA) | 10 kos
primarna stran:
|  | motorni zaporni loputa DN65 | 1 kpl
|  | zaporni ventil DN65 | 1 kos
|  | regulacijski ventil MSV-F2 65; Kvs=93,4 | 1 kos
|  | filter z magnetnim vložkom DN65 | 1 kos
medij: etilenglikol: 34%
sekundarna stran:
|  | obtočna črpalka Stratos 50/1-12 (priporočena) | 1 kpl
|  | nepovratna loputa DN65 | 1 kpl
|  | zaporna loputa DN65 | 2 kos
|  | filter z magnetnim vložkom DN65 | 1 kos
medij: voda
TELOVADNICA
20. | 3. | Toplotna črpalka zemlja/voda z vremensko odvisnim prilagajanjem dejanskim potrebam objekta, ter krmilnikom Termotronic 3000. Za izredno učinkovito in tiho delovanje skrbi trojno blaženje kompresorja, protihrupno zaščiteno ohišje, trojno varovanje toplotnega prenosnika iz nerjavne pločevine pred zamrznitvijo in termostatski ekspanzijski ventil za nastavitev hladilnega procesa. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Ostala oprema: možnost oddaljenega nadzora preko oblaka CLOUD.KRONOTERM, povečan ploščni toplotni prenosnik s posebno oblikovanimi kanali za učinkovitejši prenos toplote med hladivom in vodo, kompresor SCROLL ZH, Easy-connect sistem za enostavno postavitev in priklop na ogrevalni sistem.
Grelna moč (B0/W30-35) : 61,7 kW /13,8 kW /4,47
Grelna moč (B0/W47-55) : 55,7 kW / 20,7 kW /2,83
Maksimalna temperatura izstopne vode 65°C
Električno napajanje: 3x400V / 50Hz
Električno varovanje: min. 3x50 A
Ekološko hladivo: R407 C
Vodni priključki: 2" (DN50)
Pretok na strani toplotnega vira: min. 14,0 m3/h
Pretok na strani ogrevanja: min. 10,6 m3/h
Regulacija TERMOTRONIC 3000
protokol MODBUS za priključitev CNS serijsko in oddaljen nadzor preko oblaka CLOUD.KRONOTERM.COM
Temperaturno območje delovanja vira: -10°C do 20°C
Dimenzije neto: ŠxVxG/T: 1140x1770x790mm / 530 kg
Podatki veljajo pri temperaturi toplotnega vira 0°C (EN14511)
Nastavitev parametrov, testiranje in zagon
ustreza kot.npr: TČ WPG-80-1 HT (Kronoterm d.o.o.)
primarna stran:
|  | motorni zaporni loputa DN65 | 1 kpl
|  | zaporni ventil DN65 | 1 kos
|  | regulacijski ventil MSV-F2 65; Kvs=93,4 | 1 kos
|  | filter z magnetnim vložkom DN65 | 1 kos
medij: etilenglikol: 34%
sekundarna stran:
|  | obtočna črpalka Stratos 50/1-12 (priporočena) | 1 kpl
|  | zaporna loputa DN65 | 2 kos
|  | nepovratna loputa DN65 | 1 kpl
|  | filter z magnetnim vložkom DN65 | 1 kos
medij: voda
20. | 4. | Postaja za pasivno hlajenje/ogrevanje izdelana iz ploščnega razstavljivega izmenjevalca, obtočnih črpalk, kompletno z toplotno izolacijo vseh elementov (kot.npr.: Armaflex AC) naslednjih karakteristik: |  |  | 1 | kpl |  | 0
toplotna moč: 60 kW
primar: solar (-15°C)
temperatura vstop: 7°C
temperatura izstop: 12°C
pretok: 12.000 l/h
medij: etilenglikol: 34%
upor: 35 kPa
sekundar: voda
temperatura vstop: 13°C
temperatura izstop: 10°C
pretok: 10.300 l/h
upor: 25 kPa
|  | zaporna loputa DN65 | 4 kos
|  | Krogelni ventil DN15 | 4 kos
|  | filter z magnetnim vložkom DN65 | 1 kos
|  | motorni zaporna loputa DN65 | 1 kpl
|  | Elektronsko vodena obtočna črpalka primar | 1 kpl
pretok: 12.000 l/h
H= 9 m
Tmin= -6°C
Stratos 50/1-12
Pe= 25 - 590 W; 230V
medij: etilenglikol: 34%
|  | Tropotni regulacijski ventil za ogrevanje do -10/110°C, kompletno s spojnim in montažnim materialom | 1 kpl
pretok: 12.000 l/h
VRG3 DN50 (Kvs= 40)
upor ventila: 11 kPa
pogon ventila AMV 435
grelec vretena
Tmin= -6°C
|  | Temperaturni regulator ogrevanja, kompletno z tipalom vode. Tedenski program obratovanja, izhod za zunanji vklop. Regulator ima možnost delovanja v režimu ogrevanje ali hlajenje | 1 kpl
- obtočna črpalka
- tropotni mešalni ventil s pogonom
- elektromotorni ventil 0/1
kot npr. Seltron WDC20
|  | Zaščitni termostat | 1 kpl
|  | Tekočinski termometer, kompletno s tulko za vgradnjo v cev, merilno območje 0-120°C | 5 kpl
|  | Manometer v okroglem ohišju, premera 100mm, kompletno z manometersko pipico in montažnim materialom, za merilni obseg 0…6 bar. | 2 kpl
20. | 5. | Zalogovnik ogrevnega medija s temperaturo do 95 st.C izdelan iz črne pločevine, za postavitev na tla. Zalogovnik je opremljen z vso zaporno armaturo na priključkih. Zalogovnik mora izpolnjevati naslednje tehnične karakteristike: |  |  | 2 | kpl |  | 0
-Vloumen: 1.500 litrov
-Obratovalni tlak: do 6 bar
-Priključki: 8x navojni DN65
-Dodatni priključki: 4x DN15, DN20 za izpust in 1x DN40 za odzračevalni lonček na vrhu;
Zalogovnik je potrebno toplotno zaščititi z izolacijo primerno za ogrevalne in hladilne sisteme sisteme (Tmax= 90°C)
|  | Zaporna loputa DN65 | 6 kos
|  | Krogelni ventil DN25 | 2 kos
|  | Krogelni ventil DN15 | 4 kos
20. | 6. | Zaprta membranska posoda SQ 200.6, kompletno z montažnim materialom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Vcel= 200 l; PN6
p N2 = 3 bar (n)
|  | zaporna pipa za DLV 25A posode 1" | 1 kos
kot npr.: IMI Hydronic Engineering
|  | Varnostni ventil DN20 za sistem geosond, kompletno z montažnim materialom. | 1 kos
VEJA - OGREVANJE ŠOLA
20. | 7. | Elektronsko vodena črpalka, opremljena z vsem tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | obtočna črpalka Stratos 50/1-12 | 1 kos
medij: voda
pretok: 13.500 l/h
višina: 8,5 m
Pe= 25 - 590 W; 2300V
T= -10 / +110°C
|  | Zaporna loputa DN65 | 6 kos
|  | Lovilec nesnage priključki DN65 | 1 kos
|  | Nepovratna loputa DN65 | 1 kos
|  | Motorna tropotna pipa pipa HFE3 65/90 (AMB182/230V) | 2 kpl
|  | Tropotni regulacijski ventil za ogrevanje do -10/110°C, kompletno s spojnim in montažnim materialom | 1 kpl
pretok: 13.500 l/h
VRG3 DN50 (Kvs= 40)
upor ventila: 11 kPa
pogon ventila AMV 435
VEJA - OGREVANJE TELOVADNICA
20. | 8. | Elektronsko vodena črpalka, opremljena z vsem tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | obtočna črpalka Stratos 50/1-12 | 1 kos
medij: voda
pretok: 13.500 l/h
višina: 8,5 m
Pe= 25 - 590 W; 2300V
T= -10 / +110°C
|  | Zaporna loputa DN65 | 8 kos
|  | Lovilec nesnage priključki DN65 | 1 kos
|  | Nepovratna loputa DN65 | 1 kos
VEJA - HLAJENJE
20. | 9. | Elektronsko vodena črpalka, opremljena z vsem tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | obtočna črpalka Stratos 50/1-12 | 1 kos
medij: voda
pretok: 12.500 l/h
višina: 8,5 m
Pe= 25 - 590 W; 2300V
T= -10 / +110°C
|  | Zaporna loputa DN65 | 6 kos
|  | Lovilec nesnage priključki DN65 | 1 kos
|  | Nepovratna loputa DN65 | 1 kos
|  | Motorna tropotna pipa pipa HFE3 65/90 (AMB182/230V) | 2 kpl
|  | Tropotni regulacijski ventil za ogrevanje do -10/110°C, kompletno s spojnim in montažnim materialom | 1 kpl
pretok: 13.500 l/h
VRG3 DN50 (Kvs= 40)
upor ventila: 11 kPa
pogon ventila AMV 435
10. | 10. | Postaja za ogrevanje sanitarne vode izdelana iz ploščnega razstavljivega izmenjevalca, obtočnih črpalk, kompletno z toplotno izolacijo vseh elementov (kot.npr.: Armaflex AC) naslednjih karakteristik: |  |  | 1 | kpl |  | 0
toplotna moč: 40 kW
primar: voda
temperatura vstop: 65°C
temperatura izstop: 60°C
pretok: 6.800 l/h
upor: 35 kPa
sekundar: sanitarna voda
temperatura vstop: 57°C
temperatura izstop: 63°C
pretok: 6.800 l/h
upor: 35 kPa
|  | Krogelni ventil DN50 | 3 kos
|  | Regulacijski ventil za sanitarno vodo Kvs= 26 | 1 kos
|  | Krogelni ventil DN15 | 4 kos
|  | Obtočna črpalka primerna za sanitarno vodo | 1 kpl
medij: sanitarna voda
V= 6.8 m³/h
H= 5m
Pe= 25 - 550 W; 230V
Tmin= -6°C
/kot npr.: TOP-Z 40/7/
hlajenje klimati
10. | 11. | Elektronsko vodena črpalka, opremljena z vsem tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | 2 | kpl |  | 0
medij: solar (-15°C)
pretok: 9.600 l/h
višina: 8 m
Pe= 25 - 550 W; 230V
Tmax.= 90°C
|  | Lovilec nesnage priključki DN50 | 1 kos
|  | Krogelni ventil DN50 | 1 kos
|  | Ventil s priključki za nastavitev pretoka DN50 | 1 kos
/kot npr.: Stratos 40/1-12/
10. | 12. | Armatura sklopa hlajenja klimatov
|  | Krogelna pipa DN50 |  |  | 8 | kos |  | 0
|  | Lovilec nesnage priključki DN50 |  |  | 2 | kos |  | 0
|  | Nepovratna loputa DN50 |  |  | 2 | kos |  | 0
|  | elektromotroni krogelni tropotni ventil DN50 |  |  | 2 | kos |  | 0
10. | 13. | Hlajenje klimatov - Ploščni razstavljivi izmenjevalec, kompletno z toplotno izolacijo vseh elementov (kot.npr.: Armaflex AC) naslednjih karakteristik: |  |  | 1 | kpl |  | 0
toplotna moč: 50 kW
primar: voda
temperatura vstop: 7°C
temperatura izstop: 12°C
pretok: 9.200 l/h
upor: 35 kPa
sekundar: etilenglikol 34%
temperatura vstop: 15°C
temperatura izstop: 10°C
pretok: 9.200 l/h
upor: 35 kPa
ogrevanje klimati
10. | 14. | Črpalka, opremljena z vsem tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | 1 | kpl |  | 0
medij: voda
pretok: 2.200 l/h
višina: 10 m
Pe= 25 - 190 W; 230V
Tmax.= 90°C
|  | Lovilec nesnage priključki DN32 | 1 kos
|  | Krogelni ventil DN32 | 2 kos
|  | Ventil s priključki za nastavitev pretoka DN32 | 1 kos
/kot npr.: Stratos 25/1-10/
ogrevanje varčna napa
10. | 15. | Črpalka, opremljena z vsem tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | 1 | kpl |  | 0
medij: voda
pretok: 3.200 l/h
višina: 10 m
Pe= 25 - 190 W; 230V
Tmax.= 90°C
|  | Lovilec nesnage priključki DN32 | 1 kos
|  | Krogelni ventil DN32 | 2 kos
|  | Ventil s priključki za nastavitev pretoka DN32 | 1 kos
/kot npr.: Stratos 25/1-10/
10. | 15. | Jeklene šivne cevi za izvedbo instalacij, kompletno s fazonskimi kosi, cevnimi objemkami, varilnim in spojnim materialom.
medij: etilenglikol 34%
vrsta materiala: INOX
obratovalni tlak: 4 bar
|  | DN65 |  |  | 84 | m |  | 0
|  | DN50 |  |  | 36 | m |  | 0
|  | DN32 |  |  | 24 | m |  | 0
|  | DN15 |  |  | 30 | m |  | 0
10. | 17. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | DN65 |  |  | 84 | m |  | 0
|  | DN50 |  |  | 36 | m |  | 0
|  | DN32 |  |  | 24 | m |  | 0
|  | DN15 |  |  | 30 | m |  | 0
OGREVANJE - dovodne cevi
10. | 18. | Cevi iz bakra, primerne za izvedbo tople vode za razvod do kolektorjev talnega ogrevanja, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim materialom, izoliranimi cevnimi objemkami.
|  | Cu64x2 |  |  | 138 | m |  | 0
|  | Cu54x2 |  |  | 48 | m |  | 0
|  | Cu42x1,5 |  |  | 126 | m |  | 0
|  | Cu35x1,5 |  |  | 54 | m |  | 0
|  | Cu28x1,5 |  |  | 126 | m |  | 0
|  | Cu22x1,5 |  |  | 36 | m |  | 0
20 | 19. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | Cu64x2 | IN-19 |  | 138 | m |  | 0
|  | Cu54x2 | IN-19 |  | 48 | m |  | 0
|  | Cu42x1,5 | IN-19 |  | 126 | m |  | 0
|  | Cu35x1,5 | IN-19 |  | 54 | m |  | 0
|  | Cu28x1,5 | IN-19 |  | 126 | m |  | 0
|  | Cu22x1,5 | IN-19 |  | 36 | m |  | 0
kot npr.: Armaflex AC
20 | 20. | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje ogrevalnega sistema, kompaktna/kabinetna izvedba. Ohišje Armirani PE, integrirani bypass, 26 L ionske mase, integrira solnik 35 L, pretok 3 m3/h (dp=1bar), kapaciteta 65 m3x°D, tlak, 1,4 - 5,0 bar, Tmax 65°C, avtomatska regeneracija glede na volumen mehčane vode, predfilter 5 mikron, 50 kg soli za regeneracijo. DN20
|  | Proizvod: ERIE |  |  | 1 | kpl |  | 0
Tip: H2Optimo Eco 26
20 | 21. | Odzračevalni lonček z izpustnim ventilom (v=2l) |  |  | 12 | kos |  | 0
20 | 22. | Termometer s kazalcem, merilni element bimetal premer okrova 80 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1% od končne vrednosti skale, vključno z varilno obojko |  |  | 30 | kos |  | 0
20. | 23. | Manometer, vzmetni cevni, premer okrova 80 mm, priključek R 3/8", radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, merilno območje 0 do 10 bar |  |  | 10 | kos |  | 0
20. | 24. | Manometerska pipa, MS, priključek zunanji navoj in obojka PN 16, R 1/2" |  |  | 10 | kos |  | 0
20. | 24. | Barvanje vidnih delov cevi in podpornega materiala z 1x Temeljno barvo in 2x končni premaz vročino odporno barvo. |  |  | 5 | m2 |  | 0
20. | 25. | Barvne oznake (napisne ploščice) cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405 |  |  | 10 | kos |  | 0
20. | 26. | Polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo. |  |  | 1 | kpl |  | 0
(prenosna mehčalna naprava izvajalca)
20 | 27. | Označevanje medijev in naprav. |  |  | 1 | kpl |  | 0
20 | 28. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu inštalacije. |  |  | 1 | kpl |  | 0
20 | 29. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  | 2.5 | % |  | 0
|  |  |  | OGREVANJE |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 21_Ogrevanje talno
točka |  | Opis |  |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
21 |  | OGREVANJE TALNO - proizvodna hala
21. | 1. | Uponor Sistem hišnega udobja
Cevi - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor Comfort Pipe | 16 x 1,8 |  | 10550 | m |  | 0
Cevni fitingi - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor Vario compression adapter PEX 16 x 3/4 |  |  | 292 | kos |  | 0
Razdelilci - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor Vario PLUS enojni segmentni set | 1 odcepi |  | 7 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. | 3 odcepi |  | 7 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. | 4 odcepi |  | 19 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. | 6 odcepov |  | 7 | kos |  | 0
Razdelilne omarice - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor Vario podometna omarica | PT 565x123mm |  | 13 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario podometna omarica | PT 715x123mm |  | 5 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario podometna omarica | PT 790x123mm |  | 3 | kos |  | 0
Sistemske plošče - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor Tecto plošča | 30-2 |  | 2518 | m² |  | 0
Izolacijske plošče - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | PS insulation | EPS-DEO 20 |  | 263 | m² |  | 0
|  | PS insulation | EPS-DEO 50 |  | 504 | m² |  | 0
|  | Uponor Multi PE folija | 0.2 mm |  | 554 | m² |  | 0
Sistem regulacije ploskovnega ogrevanja - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor Smatrix stenski okvir T-X siv A-1XX |  |  | 63 | kos |  | 0
|  | Uponor Smatrix Wave Plus priklj. modul X-165 6X |  |  | 21 | kos |  | 0
|  | Uponor Smatrix Wave pomožni modul M-160 6X |  |  | 6 | kos |  | 0
|  | Pogoni 24V | Uponor Vario PLUS termopogon |  | 146 | kos |  | 0
|  | Smatrix Wave Plus | Uponor Smatrix Wave Plus termostat D+RH T-167 grey |  | 63 | kos |  | 0
Dodatki - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor Multi dodatek za estrih VD450 |  |  | 389 | l |  | 0
|  | Uponor Multi držalo loka, galvan. jeklo 16 |  |  | 292 | kos |  | 0
|  | Uponor Multi obložna folija 150x8 |  |  | 1822 | m |  | 0
|  | Uponor Multi označevalni set |  |  | 63 | kpl |  | 0
|  | Uponor Multi razmejitveni profil 100x10 |  |  | 87 | m |  | 0
|  | Uponor Multi zaščitna cev |  |  | 47 | kos |  | 0
|  | Uponor Tecto diagonalni pritrdilni el. 45° |  |  | 126 | kos |  | 0
|  | Uponor Tecto dilatacijski elem., folija |  |  | 173 | m |  | 0
|  | Uponor Tecto dilatacijski element ND 30-2 |  |  | 87 | m |  | 0
|  | Uponor Tecto dvostranski trak, element |  |  | 123 | m |  | 0
|  | Uponor Vario PLUS osnovni set |  |  | 21 | set |  | 0
[5 empty] | 2518 | m² |  | 0
21. | 2. | Polnjenje sistema ogrevanja in tlačni preizkus. |  |  | 24 | ur |  | 0
21. | 3. | Izvedba tlačnega preizkusa instalacije ogrevanja s
hladno vodo tlaka 6 bar z izdelavo zapisnika o
ustreznosti. Začetna in zaključna dela, nastavitev
|  | avtomatike, odzračevanje, izdelava zapisnika |  |  | 16 | ur |  | 0
Označevanje medijev in naprav.
21. | 4. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  | 5 | % | 0 | 0
|  |  |  | OGREVANJE TALNO - proizvodna hala |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 30_Sistem sond
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
30 |  | Sistem sond
30. | 1. | Izvedba geosond zajeta v prvi fazi gradnje
30. | 2. | Jeklene šivne cevi za izvedbo instalacij, kompletno s fazonskimi kosi, cevnimi objemkami, varilnim in spojnim materialom.
medij: etilenglikol 34%
vrsta materiala: INOX
obratovalni tlak: 4 bar
|  | DN125 |  | 108 | m |  | 0
|  | DN80 |  | 36 | m |  | 0
|  | DN65 |  | 16 | m |  | 0
|  | DN20 |  | 12 | m |  | 0
30. | 3. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | DN125 |  | 108 | m |  | 0
|  | DN80 |  | 36 | m |  | 0
|  | DN65 |  | 16 | m |  | 0
30. | 4. | Solar za polnjenje sistema geosond in priključnih cevi. Solar mora ustrezati pogojem vodovarstvenega območja, v primeru puščanja sistema. |  | 2300 | l |  | 0
koncentracija solarja do -15°C
30. | 5. | Zaprta membranska posoda MN-35, kompletno z montažnim materialom. |  | 4 | kpl |  | 0
Vcel= 35 l; PN6
p N2 = 3 bar (n)
|  | Varnostni ventil za sistem geosond, kompletno z montažnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
30. | 6. | Odzračevalni lonček z izpustnim ventilom (v=2l) |  | 4 | kos |  | 0
30. | 7. | Tekočinski termometer, kompletno s tulko za vgradnjo v cev, merilno območje 0-120°C |  | 2 | kpl |  | 0
30. | 8. | Manometer v okroglem ohišju, premera 100mm, kompletno z manometersko pipico in montažnim materialom, za merilni obseg 0…6 bar. |  | 2 | kpl |  | 0
30. | 9. | Tlačni preizkus tesnenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak =1,3 kratni delovnega tlaka, polnjenje ogrevalnega sistema s pripravljeno vodo (mehka voda) in odzračevanje. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Sistem sond |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 40_Prezracevanje
točka |  | Opis |  |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
40 |  | PREZRAČEVANJE - učilnice, WC, hodniki
40 | 1. | Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v ohišju za montažo na steno, vertikalna postavitev, priključki z vrha, servis mogoč iz sprednje strani. Naprava ima lastni nadzorni panel. |  |  | 1 | kpl |  | 0
V= 860 m³/h
H= 120 Pa
priključna moč ventilatorjev: Pe= 336 W; 230V
priključna moč grelnika - vgrajen: Pe= 1.700 W; 230V
ploščni rekuperator
Izkoristek izmenjevalca 90% (v skladu z EN 308))
Krmilnik naprave: CD3 vgrajen
Varovalka 10 A
dim.: 1170 x 860 x 1214(H)mm; M= 150 kg
SYSTEMAIR SAVE VTC700 model - desna/leva izvedba
opisana ali enakovredna oprema
40 | 2. | Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v ohišju za montažo na steno, vertikalna postavitev, priključki z vrha, servis mogoč iz sprednje strani. Naprava ima lastni nadzorni panel. |  |  | 29 | kpl |  | 0
V= 550 m³/h
H= 120 Pa
priključna moč ventilatorjev: Pe= 340 W; 230V
priključna moč grelnika - vgrajen: Pe= 1.670 W; 230V
rotacijski rekuperator
Izkoristek izmenjevalca 90% (v skladu z EN 308))
Krmilnik naprave: CD3 vgrajen
Varovalka 13 A
dim.: 920 x 582 x 863(H)mm; M= 81kg
SYSTEMAIR SAVE VTR500 R model - desna/leva izvedba
opisana ali enakovredna oprema
40 | 3. | Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v ohišju za montažo na steno, vertikalna postavitev, priključki z vrha, servis mogoč iz sprednje strani. Naprava ima lastni nadzorni panel. |  |  | 2 | kpl |  | 0
V= 270 m³/h
H= 120 Pa
priključna moč ventilatorjev: Pe= 168 W; 230V
priključna moč grelnika - vgrajen: Pe= 1.700 W; 230V
rotacijski rekuperator
Izkoristek izmenjevalca 90% (v skladu z EN 308))
Krmilnik naprave: CD3 vgrajen
Varovalka 10 A
dim.: 598 x 428 x 750(H)mm; M= 69kg
SYSTEMAIR SAVE VTR 200 R model - desna/leva izvedba
opisana ali enakovredna oprema
40 | 4. | Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v ohišju za montažo na steno, vertikalna postavitev, priključki z vrha, servis mogoč iz sprednje strani. Naprava ima lastni nadzorni panel. |  |  | 1 | kpl |  | 0
V= 270 m³/h
H= 120 Pa
priključna moč ventilatorjev: Pe= 170 W; 230V
priključna moč grelnika - vgrajen: Pe= 1.700 W; 230V
rotacijski rekuperator
Izkoristek izmenjevalca 90% (v skladu z EN 308))
Krmilnik naprave: CD3 vgrajen
Varovalka 10 A
dim.: 762 x 616 x 857(H)mm; M= 72kg
SYSTEMAIR SAVE VTC 300 R model - desna/leva izvedba
opisana ali enakovredna oprema
40 | 5. | Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. Naprava ustreza ErP 2018. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Sestavni deli naprave:
- elastični priključki,
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter M5 na dovodu
- filter M5 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom, črpalko in krogljična zaporna ventila za vodni grelnik,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 92 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 1.700 m3/h
pext = 250 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 630 W
Električno napajanje: 780 W / 3,9 A / 230 V
Ventilator odvod:
Qodv = 1.700 m3/h
pext = 250 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 530 W
Električno napajanje: 780 W / 3,9 A / 230 V
Grelnik vodni:
Pgr = 6,1 kW
Tvode = 55/45°C
Hladilnik vodni:
Phl = 6,6 kW
Tvode = 7/12oC
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- regulacija hitrosti,
- zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- konstantna temperatura vpiha pri gretju,
- konstantna temperatura prostora pri hlajenju,
- WEB ali CNS nadzor.
zamrzovalni termostat 016-H6927-107 - 3m
kalužni ventil čep
kalužni ventil čep
Hidravlična centrala: RE-TPO4.LM24A-SR
mešalni ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1"
pogon LM24A-SR
kroglični ventil 1"
črpalka WILO YONOS PARA RS 20/6 RKC
kalužni ventil čep
Hidravlična centrala: R-CHW3.TR 24-SR
3-potni krogli􀃾ni ventil R3020-B1
pogon TR 24-SR
kroglični ventil 1"
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
Duplex 1500 BT-CHW Multi Eco za montažo v prostor, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5.
opisana ali enakovredna oprema
40 | 6. | Odsesovalna roka za tehnično učilnico, sestavljena iz fleksibilne roke, zidnega nosilca, odvodnega regulatorja, el.omarice in stikala. |  |  | 1 | kpl |  | 0
dolžina roke L= 3m
ventilator: Fan N16, Single phase
V= 600 m3/h; H= 1000Pa, hrup: 65 dB
Pe= 550W, 230V
stikalo
kot npr.: Nederman, Ipro Ing d.o.o.
opisana ali enakovredna oprema
40 | 7. | Odsesovalni ventilator za prezračevanje omare - kemija v Ex izvedbi, kompletno z montažno opremo. |  |  | 1 | kpl |  | 0
V= 200 m3/h; H= 210 Pa
EX 180-4C
Pe= 177W, 230V
stikalo
opisana ali enakovredna oprema
KANALSKI RAZVOD
40 | 8. | Pravokotni zračni kanal, izdelan iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom min. debelina 1,00 mm
|  | kanal |  |  | 760 | kg |  | 0
40 | 9. | Izolacija zračnih kanalov z Armaflex, ki je negorljiva – razred A1 po DIN 4102, 1. del ali EN 13501, 1. del , nameščena na zunanjost kanala preko natičnih žebljev s samolepilnimi ploščami ter spoji prelepljenimi s samolepilnim aluminijevim trakom širine 50 mm. Celotna izolacija je po celotni dolžini zračnih kanalov . Dodvodni kanal (razvod pod stropom).
|  | debelina 19mm |  |  | 120 | m² |  | 0
40 | 10. | Pločevinasti kanali okrogle spiro izvedbe izdelani iz pocinkane pločevine, vključno s fazonskimi kosi in spojkami, tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | … ø315 |  |  | 48 | m |  | 0
|  | … ø250 |  |  | 70 | m |  | 0
|  | … ø200 |  |  | 896 | m |  | 0
|  | … ø160 |  |  | 112 | m |  | 0
|  | … ø125 |  |  | 24 | m |  | 0
40 | 11. | Fleksibilni izolirani kanal z dušenjem zvoka npr. SONODEC tip 25, komplet s spojnim materialom, dobavo in montažo
|  | s premerom ø250 |  |  | 4 | m |  | 0
|  | s premerom ø200 |  |  | 58 | m |  | 0
|  | s premerom ø160 |  |  | 12 | m |  | 0
40 | 12. | Pocinkani material za obešanje in pritrjevanje z vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | skupne teže |  |  | 200 | kg |  | 0
40 | 13. | Elementi za odvod/dovod zraka za vgradnjo v spiro kanal, komplet z regulacijsko loputo, priključkom, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | TFF 200 |  |  | 48 | kos |  | 0
|  | TFF 160 |  |  | 268 | kos |  | 0
|  | TFF 125 |  |  | 42 | kos |  | 0
40 | 14. | Fasadni element za priključitev male klimatske naprava
|  | CVVX 250 |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | CVVX 200 |  |  | 29 | kpl |  | 0
|  | CVVX 160 |  |  | 3 | kpl |  | 0
40 | 15. | Ventilator kot npr. Systemair tip BF 150S, ali enakovredno Vz= 100 m3/h; Δp= 30 Pa v standardni izvedbi, z vsem montažnim materialom, z možnostjo zakasnitve izklopa |  |  | 8 | kpl |  | 0
Zod=60/90 m3/h
Hz=120 Pa
Pel= 31W; 230V
vezan na luč
40 | 16. | Izenačevalna rešetka za vgradnjo v vrata sanitarij |  |  | 12 | kpl |  | 0
IMP tip AR - 4P, BxH 525x125 mm
opisana ali enakovredna oprema
40 | 17. | Požarne lopute okrogle z motornim pogonom za vgradnjo v spiro kanal.
|  | PL - 13R - K90/S/E6, L= 300 mm R = 125 mm |  |  | 3 | kpl |  | 0
|  | PL - 13R - K90/S/E6, L= 300 mm R = 160 mm |  |  | 16 | kpl |  | 0
|  | PL - 13R - K90/S/E6, L= 300 mm R = 200 mm |  |  | 14 | kpl |  | 0
|  | PL - 13R - K90/S/E6, L= 300 mm R = 250 mm |  |  | 4 | kpl |  | 0
kot npr.: Lindab
opisana ali enakovredna oprema
40 | 18. | Strešni nastavki za sesanje/izpust zraka. Elementi so opremljeni kompletno s strešno obrobo
|  | Izpustni element fi 315mm | DF 315 |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Izpustni element fi 200mm | DF 200 |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Izpustni element fi 160mm | DF 160 |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Sesalni element fi 315 mm | DH 315 |  | 1 | kpl |  | 0
40 | 19. | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaščita odprtih kanalov med montažo, preizkusno obratovanje in zaključna dela. |  |  | 1.5 | kpl |  | 0
40 | 20. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  | 2.5 | % |  | 0
|  |  |  | PREZRAČEVANJE - učilnice, WC, hodniki |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 50_Pohlajevanje
točka |  | Opis |  |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
50 |  | POHLAJEVANJE
50.. | 1. | AERMEC KONVEKTOR FCW312 V2 |  |  | 41 | kpl |  | 0
Ventilatorski konvektor v stenski izvedbi, za 2-cevni sistem, kompletno z vgrajenim magnetnim ventilom. Naprava izdelana v skladu z vsemi predpisanimi evropskimi standardi in direktivami ter označena s CE znakom. Lastnosti so potrjene z Eurovent certifikatom.
- mere kasete 990x305x210 mm
- teža naprave: 10 kg
- 2-cevni sistem z registrom za hlajenje in gretje
hladilna moč: Qh= 2.400 W; Ta=27°C; 19 W.B.; 7/12°C
|  | Daljinski upravljalnik TLW2 | 1 kos
|  | krogelni ventil DN15 | 1 kos
|  | regulacijski ventil MSV-BD 15 NN; Kvs=3 | 1 kos
50.. | 2. | Cevi iz bakra, primerne za izvedbo tople/hladne vode za razvod, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim materialom, izoliranimi cevnimi objemkami.
|  | Cu64x2 |  |  | 66 | m |  | 0
|  | Cu54x2 |  |  | 48 | m |  | 0
|  | Cu42x1,5 |  |  | 24 | m |  | 0
|  | Cu35x1,5 |  |  | 138 | m |  | 0
|  | Cu28x1,5 |  |  | 96 | m |  | 0
|  | Cu22x1,5 |  |  | 384 | m |  | 0
50.. | 3. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | Cu64x2 | IN-19 |  | 66 | m |  | 0
|  | Cu54x2 | IN-19 |  | 48 | m |  | 0
|  | Cu42x1,5 | IN-19 |  | 24 | m |  | 0
|  | Cu35x1,5 | IN-19 |  | 138 | m |  | 0
|  | Cu28x1,5 | IN-19 |  | 96 | m |  | 0
|  | Cu22x1,5 | IN-19 |  | 384 | m |  | 0
kot npr.: Armaflex AC
50.. | 4. | Polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo. |  |  | 1 | kpl |  | 0
(prenosna mehčalna naprava izvajalca)
50.. | 5. | Označevanje medijev in naprav. |  |  | 1 | kpl |  | 0
50.. | 6. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu inštalacije. |  |  | 1 | kpl |  | 0
50.. | 7. | Plastični zaščitni kanal za vidno vodenje cevi do posamezne notranje naprave.
|  | kanal AP - 12 |  |  | 60 | m |  | 0
50.. | 8. | Cev za odvod kondenzata Ø32, toplotno izolirana z protikondenzacijsko izolacijo debeline 13mm
[5 empty] | 164 | m |  | 0
50.. | 9. | Priključitev odvoda kondenzata na obstoječo kanalizacijo z izvedbo sifona (oddtok v sanitarijah - umivalnik). |  |  | 41 | kpl |  | 0
HLAJENJE ELEKTRO PROSTOR
50.. | 10. | Mitsubishi Electric SUZ-KA35VA6 |  |  | 1 | kpl |  | 0
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
POOBLAŠČENI UVOZNIK IN DISTRIBUTER: REAM d.o.o., Trzin
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.5 (1.4 ~ 3.9) kW // gretje: 4.0 (1.7 ~ 5.0) kW
Energetski razred: SEER: 5.6 - A++ // SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah SEZ)
Energetski razred: SEER: 6.5 - A++ // SCOP: 4.3 - A+ (pri notranjih enotah SLZ)
Električna priključna moč: hlajenje 0.972 kW // gretje 1.108 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Priporočena varovalka: 10A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 62 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 35 kg
Medij: R410A
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do +46°C, gretje od -10° do +24°C
50.. | 11. | Mitsubishi Electric PLA-RP35EA |  |  | 1 | kpl |  | 0
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,Wave Airflow,, izpihom za vgradnjo v spuščeni strop prostora z masko v standarni beli barvi. Z opcijskim 3D I-see senzorjem omogoča nadzor temperature v 360° območju okoli naprave za energetsko optimalno in učinkovito distribucijo ogrevanja po prostoru. Naprava je namenjena uporabi z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A.
- motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- štiri stopenjski ventilator
- povezava z multi-split zunanjo enoto
- črpalka za odvod kondenzata do 850 mm višine
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Trzin
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,6 (1,6 ~ 4,5) kW // gretje: 4,1 (1,6 ~ 5,8) kW
Pretok zraka: 11 - 13 - 15 - 16 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26 - 28 - 29 - 31 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 51 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 258 x 840 x 840 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 40 x 950 x 950 mm
Teža notranje enote: 19 kg
Teža dekorativne maske: 5 kg
50.. | 12. | Mitsubishi Electric PAR-33MAA |  |  | 1 | kpl |  | 0
- stenski žični upravljalnik
- lokalni priklop
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 130 x 120 x 19 mm
50.. | 13. | Bakrene cevi, predizolirane izolacijo dimenzijo specificirno s strani proizvajalca bakrene cevi s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Cu 6,35 |  |  | 16 | m |  | 0
|  | Cu 9,52 |  |  | 16 | m |  | 0
50.. | 14. | Montaža zunanje enote |  |  | 1 | kos |  | 0
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij
- dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop elektro/signalnih instalacij
50.. | 15. | Montaža notranje stropne enote |  |  | 1 | kos |  | 0
- montaža notranje enote na navojne palice
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
- nastavitev delovanja
50.. | 16. | Polnjenje sistema |  |  | 1.5 | kg |  | 0
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
50.. | 17. | Cev za odvod kondenzata Ø32, toplotno izolirana z protikondenzacijsko izolacijo debeline 13mm
[5 empty] | 6 | m |  | 0
50.. | 18. | Priključitev odvoda kondenzata na obstoječo kanalizacijo z izvedbo sifona (oddtok v sanitarijah - umivalnik). |  |  | 1 | kpl |  | 0
50.. | 19. | Fotografiranje sprememb in vnos sprememb v gradbeno knjigo in načrte, kateri so osnova za izdelavo PID |  |  | 1 | kpl |  | 0
50.. | 20. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta DZO z vsemi potrebnimi dokumenti za tehnični pregled |  |  | 1 | kpl |  | 0
50.. | 21. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  | 2.5 | % |  | 0
|  |  |  | POHLAJEVANJE |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 60_Kuhinja
točka |  | Opis |  |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
60 |  | PREZRAČEVANJE KUHINJE
60. | 1. | VARČNA KUHINJSKA NAPA Z OPREMO NAD GLAVNIM T.B. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Varčna kuhinjska napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak z Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka imajo dovolj majhne dimenzije, da jih je možno prati v pomivalnem stroju kuhinje. V napo je vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z labirintnim filtrom, kovinskim pletenim filtrom in prenosnikom toplote zraka. Sistem filtracije mora imeti certifikat o učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev skladno s VDI 2052-1. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj skladno z zahtevami požarne varnosti po VDI 2052 in NFPA 96. Sveži zrak se vpihuje v kuhinjo po celotnem obodu kuhinje, da se doseže enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in s tem skladno s VDI 2052 tudi za 25% manjša potreba po svežem zraku. Kuhinjska napa ima ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da zagotavlja ob nižjem pretoku zraka z meritvami dokazano visoko učinkovitost sesanja odpadnega zraka. Pomemben element te konstrukcije je skladno s VDI 2052 vpihavanje manjše količine svežega zraka skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape nazaj v napo. Varčna kuhinjska napa vključuje še: • Perforirana prednja stranica nape za vpih zraka. • Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom. • Svetilke vgrajene nad steklom. • Kanalski priključki za dovod in odvod zraka. • Temperaturna tipala za zrak.
• Dodatni kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.
Napa naj bo vgrajena skladno s VDI 2025 tako, da je spodnji rob nape oddaljen od tal 2100 mm. Napa naj zato ne presega višine približno 600 mm.
Pretok odvod: 8.400 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 180 Pa
Pretok dovod: 7.200 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 180 Pa
Grelnik vodni
Pgr = 36 kW
Tvode = 55/45 °C
Qvode = 0,87 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 3600 mm
Širina B = 2400 mm
Višina H = 620 mm
|  | Ustreza varčna kuhinjska napa Media-D 3600 x 2600 CUT sredinska izvedba proizvajalca Provent ali enakovredno. | 1 kos
Hidravlični modul za vodno gretje vgrajen v napo
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
|  | Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno. | 1 kos
Končna sestava varčne nape na objektu
|  | Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih. | 1 kos
Inox obloga med varčno napo in stropom
|  | Inox obloga med napo in stropom. Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu proizvajalca nape. Višina obloge je približno XXX mm. | 1 kos
|  | Montaža inox obloge med glavno varčno napo in stropom. | 1 kos
KLASIČNA ODVODNA NAPA NAD KONVEKTOMATOM
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301.
Labirintni filtri
Pleteni filtri
Ročna regulacijska loputa
Pretok odvod: 1.600 m3/h
|  | Ustreza klasična napa Classic-W 2600 x 1400, priključek za kanal 300 x 400 mm proizvajalaca Provent ali enakovredno. | 1 kos
KLASIČNA ODVODNA NAPA DIETNA KUHINJA
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301.
Labirintni filtri
Pleteni filtri
Ročna regulacijska loputa
Svetilka
Pretok odvod: 800 m3/h
|  | Ustreza klasična napa Classic-W 900 x 900, priključek za kanal 200 x 200 mm proizvajalaca Provent ali enakovredno. | 1 kos
kot. npr: Provent d.o.o.
opisana ali enakovredna oprema
REGULACIJSKI SISTEM PREZRAČEVANJA KUHINJE
60. | 2. | Regulacijska omara
Regulacijska omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema varčne nape, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo. Regulacijska omara vključuje regulacijski sistem z naslednjimi glavnimi funkcijami:
• Avtonomen pretok zraka za vsako napo posebej.
• Korekcija dovedene količine zraka z glavno varčno napo za kompenzacijo podtlaka, ki nastane pri vklopu dodatnih odvodov zraka (odvodnih kuhinjskih nap).
• Vodenje ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne varčne nape v bolj oddaljene prostore kuhinje.
• Kratkotrajno povečanje pretoka zraka ob odpiranju vrat termičnega elementa pod napo.
• Vodenje frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje.
• Vodenje ventila vodnega hladilnika z analognim izhodom 0-10 V.
• Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje nape po nastavljenem tedenskem urniku.
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
• Alarmiranje motenj in izpadov.
• Zgodovina motenj in izpadov.
• Avtonomen pretok zraka za vsako napo posebej.
|  | Ustreza regulacijska omara ORM-FR-CP-1PLC z regulacijskim sistemom Kitcon proizvajalca Provent | 1 kos
opisana ali enakovredna oprema
Funkcionalni moduli regulacijskega sistema
60. | 3. | Varčevalni sistem avtomatične regulacije pretoka zraka glede na intenzivnost kuhanja za glavno varčno napo
Sistem občutno zniža povprečen pretok zraka, ki je tudi za več kot 50% nižji od projektiranega pretoka, kar omogoča ustrezen prihranek toplotne energije za ogrevanje in prihranek električne energije za ventilatorje. Skupni varčevalni učinek tega varčevalnega sistema v kombinaciji z drugimi varčevalnimi sistemi varčne kuhinjske nape omogoča v času ogrevanja tudi preko 90% prihranka toplotne energije in v celotnem letnem obdobju tudi preko 60% prihranka električne energije za ventilatorje. Sistem vključuje: • Krmiljenje sistema • Ustrezne senzorje • Zagon in nastavitve sistema
|  | Ustreza FM-AVFC4 sistem avtomatične regulacije pretoka zraka (napa s štirimi odvodnimi priključki za zrak) proizvajalca Provent | 1 kos
opisana ali enakovredna oprema
60. | 4. | Servisno vzdrževalni modul
Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji. Omogoča komunikacijo preko ModBUS TCP/IP protokola in s tem povezavo na centralni nadzorni sistem.
|  | Ustreza SMM servisno vzdrževalni modul proizvajalca Provent ali enakovredno. | 1 kpl
|  | Ethernet komunikacijska kartica. | 1 kpl
60. | 5. | Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v omaro za dovodni ventilator napetost 400 V, tok 3,8 A, moč 2,5 kW, IP20 | 1 kpl
60. | 6. | Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v omaro za glavni odvodni ventilator napetost 400 V, tok 4,5 A, moč 2,5 kW, IP20 | 1 kpl
60. | 7. | PERIFERNA OPREMA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA KUHINJE
Panel za upravljanje glavne varčne kuhinjske nape nadometne izvedbe z naslednjimi funkcijami:
• Nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema.
• Signaliziranje vrste napake, zamašenosti dovodnega filtra in potrebe po pranju odvodnega filtra.
• Resetiranje napak sistema.
|  | Ustreza krmilni panel KPM-TS s "touch" zaslonom proizvajalca Provent ali enakovredno. | 1 kos
Periferna oprema glavne varčne kuhinjske nape
|  | Kanalsko temperaturno tipalo zunanjega zraka NTC | 1 kos
|  | Kanalsko temperaturno tipalo zavrženega zraka NTC | 1 kos
|  | Prostorsko temperaturno tipalo NTC | 1 kos
|  | Regulator pretoka dovedenega zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom 24V AC/DC, vodljiv z zveznim napetostnim signalom 0-10V DC, 0V=zaprt. Min. pretok: 2.000 m3/h Max. pretok: 7.200 m3/h Dimenzije b x h x l: 700 x 400 x 700 mm Ustreza regulator pretoka kot VSQ-DWL 700 x 400 LMV-D3-MP | 1 kos
|  | Tipalo tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa vgrajeno v glavno varčno napo za regulacijo pretoka odvedenega zraka nape. | 1 kos
|  | Zvezni motorni pogon 0-10, V 24 VAC za žaluzijo za nastavljanje pretokov na odvodu zraka glavne varčne nape. | 1 kos
Periferna oprema dovodne ventilatorske naprave
|  | Tipalo tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa za regulacijo konstantnega tlaka dovodnega ventilatorja. | 1 kos
|  | Tripotni regulacijski ventil Kvs 16 z motornim pogonom 0-10 V, 24 VAC za hlajenje. | 1 kos
Periferna oprema glavnega odvodnega ventilatorja
|  | Tipalo tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa za regulacijo konstantnega tlaka odvodnega ventilatorja. | 1 kos
Periferna oprema odvodne nape nad konvekcijsko pečico vezane na skupni odvodni ventilator z glavno varčno napo
|  | Hitri 2,5 s motorni pogon 0-10 V, 24 VAC za žaluzijo za regualcijo pretoka zraka. | 1 kos
|  | Stikalo za vklop in izklop prezračevanja (možen kratkočasen povišan pretok ob signalu iz vrat konvekcijske pečice). | 1 kos
|  | Stikalo za vklop in preklop med dvema pretokoma odvodne nape - tripoložajno stikalo 0/1/2. | 1 kos
Periferna oprema odvodne nape dietne kuhijne na skupni odvodni ventilator z glavno varčno napo
|  | Hitri 2,5 s motorni pogon 0-10 V, 24 VAC za žaluzijo za regualcijo pretoka zraka. | 1 kos
|  | Stikalo za vklop in izklop svetilke nape. | 1 kos
|  | Stikalo za vklop in preklop med dvema pretokoma odvodne nape - tripoložajno stikalo 0/1/2. | 1 kos
Periferna oprema odvodne nape nad pomivalnim strojem vezane na skupni odvodni ventilator z glavno varčno napo
|  | Motorni pogon tritočkovni 24 VAC za žaluzijo za regulacijo pretoka na odvodu zraka. | 2 kos
|  | Stikalo za vklop in izklop prezračevanja. | 2 kos
ELEKTRIČNI PRIKLOP, ZAGON IN ŠOLANJE
|  | Uvajanje inštalaterjev v projekt. | 1 kos
|  | Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov. | 1 kos
|  | Zagon prezračevalnega sistema. | 1 kos
|  | Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju. | 1 kos
60. | 8. | Regulacijske žaluzije za vgradnjo v kanal, pogon se uskladi s ponudnikom avtomatike varčne nape (24V/230V).
|  | Žaluzija 600 x 300 za motorni pogon za nastavljanje pretoka zraka na odvodu zraka glavne varčne nape. |  |  | 2 | kpl |  | 0
|  | Žaluzija 400 x300 za motorni pogon za nastavljanje pretoka zraka na odvodu zraka nape konvektomata. |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Žaluzija 300 x 200 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na odvodu zraka nape dietne kuhijne. |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Žaluzija 300 x 300 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na odvodu zraka pod stropom kuhinje |  |  | 1 | kpl |  | 0
60. | 9. | Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. Naprava ustreza ErP 2018. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Sestavni deli naprave:
- elastični priključki,
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter M5 na dovodu
- filter M5 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom, črpalko in krogljična zaporna ventila za vodni grelnik,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 92 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 1.500 m3/h
pext = 250 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 630 W
Električno napajanje: 780 W / 3,9 A / 230 V
Ventilator odvod:
Qodv = 1.500 m3/h
pext = 250 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 530 W
Električno napajanje: 780 W / 3,9 A / 230 V
Grelnik vodni:
Pgr = 6,1 kW
Tvode = 55/45°C
Hladilnik vodni:
Phl = 6,6 kW
Tvode = 7/12oC
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- regulacija hitrosti,
- zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- konstantna temperatura vpiha pri gretju,
- konstantna temperatura prostora pri hlajenju,
- WEB ali CNS nadzor.
zamrzovalni termostat 016-H6927-107 - 3m
kalužni ventil čep
kalužni ventil čep
Hidravlična centrala: RE-TPO4.LM24A-SR
mešalni ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1"
pogon LM24A-SR
kroglični ventil 1"
črpalka WILO YONOS PARA RS 20/6 RKC
kalužni ventil čep
Hidravlična centrala: R-CHW3.TR 24-SR
3-potni krogli􀃾ni ventil R3020-B1
pogon TR 24-SR
kroglični ventil 1"
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
Duplex 1500 BT-CHW Multi Eco za montažo v prostor, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5.
opisana ali enakovredna oprema
Materiali:
- okvir: pocinkana pločevina
- cevi: baker
- lamele: aluminij
- zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:
- hladilna tekočina: Etilenglikol, koncentracija 34%
- temperaturni režim tekočine: 10,00/15,00°C
- pretok tekočine: 1,6080 l/s
- padec tlaka na strani tekočine: 28,36 kPa
- potrebna hladilna moč: 30,38 kW
- temperatura pred hladilnikom: 35,00°C/35,0%
- temperatura za hladilnikom: 24,00°C/63,0%
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 10,87
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779, dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Proizvajalec: Systemair Slovenija
Tip: KA HSI-4/3-S-R-50
opisana ali enakovredna oprema
60. | 10. | Strešni ventilator, vertikalni izpust. Ohišje iz aluminija, odpornega na morsko vodo. Zvočno izolirana s 50-milimetrsko plastjo mineralne volne, zaščitena s perforirano ploščo, negorljiva po standardu A1 DIN 4102. Osnovni okvir z globoko vlečeno vstopno šobo iz pocinkane jeklene pločevine, 40 μm prašno lakirane RAL 7030. Mreža za zaščito ptic, prevlečena s prahom RAL 9005. Prostoročno usmerjeno centrifugalno ročico iz aluminija. Kolo v skladu z VDI 2060, uravnoteženo kakovostjo Q 6.3, dinamično uravnoteženo v dveh ravninah. Motor z zunanjim rotorjem. Standardni motor IE2, zunaj zračnega toka, za srednje temperature do 120°C. Zaščita motorja z integriranim toplotnim stikom z vodili na zaščito motorja. Sponka (IP55) na motorju. Za zunanjo namestitev. Navpični položaj vgradnje. |  |  | 1 | kpl |  | 0
V= 8.400 m3/h
H= 550 Pa
Pe= 2.467 W; 3x400V
kot. npr.: DVNI 560EC
Vodenje delovanja preko krmilnika varčne nape.
kot npr.: Systemair d.o.o. ali ekvivalentno
opisana ali enakovredna oprema
60. | 10. | Kanalski ventilator z upogibnimi lopaticami in motorjem z zunanjim rotorjem. Motor in rotor sta nameščena na pokrovu dostopa, da olajšajo enostavno vzdrževanje. Za zaščito motorja pred pregrevanjem ventilator ima integriran termični kontakt z električnim resetom. Ventilatorje je mogoče namestiti v poljubnem položaju in jih je enostavno povezati s pomočjo DS gibljivih priključkov. Ohišje je izdelano iz pocinkane pločevine. |  |  | 1 | kpl |  | 0
V= 1.600 m3/h
H= 300 Pa
Pe= 405 W; 230V
kot. npr.: RS 40-20 EC SILEO
Vodenje delovanja preko krmilnika varčne nape.
kot npr.: Systemair d.o.o. ali ekvivalentno
opisana ali enakovredna oprema
60. | 10. | Kanalski cevni ventilator. Za zaščito motorja pred pregrevanjem ventilator ima integriran termični kontakt z električnim resetom. Ventilatorje je mogoče namestiti v poljubnem položaju in jih je enostavno povezati s pomočjo DS gibljivih priključkov. Ohišje je izdelano iz pocinkane pločevine. |  |  | 1 | kpl |  | 0
V= 600 m3/h
H= 300 Pa
Pe= 115W / 230V
kot. npr.: K 250 EC sileo
Vodenje delovanja preko krmilnika varčne nape.
kot npr.: Systemair d.o.o. ali ekvivalentno
40 | 13. | Požarne lopute z motornim pogonom za vgradnjo v pravokotne kanale.
|  | PL - 12 - K90/E6, BxH 700x400 mm |  |  | 2 | kpl |  | 0
|  | PL - 12 - K90/E6, BxH 400x300 mm |  |  | 2 | kpl |  | 0
kot npr.: Lindab
opisana ali enakovredna oprema
60. | 10. | Pravokotni zračni kanal, izdelan iz jeklene INOX pločevine, komplet z oblikovnimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom min. debelina 1,00 mm |  |  | 950 | kg |  | 0
60. | 15. | Pravokotni zračni kanal, izdelan iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom min. debelina 1,00 mm |  |  | 1150 | kg |  | 0
40 | 16. | Pločevinasti kanali okrogle spiro izvedbe izdelani iz pocinkane pločevine, vključno s fazonskimi kosi in spojkami, tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | … ø315 |  |  | 48 | m |  | 0
60. | 16. | Izolacija zračnih kanalov z Armaflex, ki je negorljiva – razred A1 po DIN 4102, 1. del ali EN 13501, 1. del , nameščena na zunanjost kanala preko natičnih žebljev s samolepilnimi ploščami ter spoji prelepljenimi s samolepilnim aluminijevim trakom širine 50 mm. Celotna izolacija je po celotni dolžini zračnih kanalov . Dodvodni kanal (razvod pod stropom).
|  | debelina 19mm |  |  | 100 | m² |  | 0
60. | 18. | Prezračevalna rešetka, za odvod zraka, z komoro s stranskim priključkom in z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
Narejena iz Al. pločevine.
|  | tip AR-1/F-825x225 |  |  | 4 | kos |  | 0
|  | tip AR-1/F-525x225 |  |  | 1 | kos |  | 0
|  | tip AR-1/F-425x225 |  |  | 4 | kos |  | 0
|  | PV2- dim.: 125 |  |  | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec: Lindap IMP Klima
opisana ali enakovredna oprema
60. | 19. | Dušilev zvoka DL-2 400x200 L= 1000mm |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Dušilev zvoka DL-2 300x200 L= 1000mm |  |  | 1 | kpl |  | 0
60. | 20. | Strešni nastavki za sesanje/izpust zraka. Elementi so opremljeni kompletno s strešno obrobo
|  | Izpustni element 800x 800 mm |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Izpustni element fi 315mm |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Sesalni element 800x 800 mm |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Sesalni element fi 315 mm | DH 315 |  | 1 | kpl |  | 0
60. | 20. | INOX material za obešanje in pritrjevanje z vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | skupne teže |  |  | 200 | kg |  | 0
60. | 22. | Pocinkani material za obešanje in pritrjevanje z vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | skupne teže |  |  | 200 | kg |  | 0
60. | 10. | Gasilni sistem v napi ANSUL |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Projektna dokumentacija in pregled | 1 | kos
|  | AUTOMAN | 1 | kos
|  | Rezervar 3 galone | 3 | kos
|  | ANSULEX gasilo 3 galona | 3 | kos
|  | N2 prožilna jeklenka | 1 | kos
|  | Ročni aktivator | 1 | kos
|  | Dodatna omarica | 1 | kos
|  | Detektor serijski, končni | 6 | kos
|  | Talilni vložek 280 | 6 | kos
|  | ANSUL kompresijski adapterji za prehod | 10 | kos
|  | Testni spoji | 1 | kos
|  | Šobe za gasilo | 20 | kos
|  | NIRO nerjavne cevi 3/8" | 10 | kos
|  | Navojna kolena notranji 3/8" | 10 | kos
|  | Navojni T- kosi 3/8" | 6 | kos
|  | ANSUL krogljični šobni spoji za šobe | 4 | kos
|  | ANSUL električno stikalo za PP centralo | 1 | kos
|  | ANSUL kompresijski adapterji fiksni | 14 | kos
|  | ANSUL prehodni kompresijski adapterji | 4 | kos
|  | ANSUL kolena brez trenja | 16 | kos
|  | Cevna držala, instal.mater. Montaža | 1 | kos
|  | Čiščenje izpihovanje, dela na konstrukciji | 1 | kos
50.. | 24. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  |  | PREZRAČEVANJE KUHINJE |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 70_Plin
točka |  | Opis |  |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
70 |  | PLINSKA INSTALACIJA
70.. | 1. | Tlačna cev iz polietilena visoke gostote PE - 80 za tlak 12,5 bar, dim. 40x3,7 mm |  |  | 100 | m |  | 0
70.. | 2. | Plinska omarica z glavno požarno pipo, regulatorjem II.stopnja, magnetni ventil |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | magnetni ventil DN20 | 1 kos
|  | krogelna plinska pipa DN25 | 1 kos
70.. | 3. | Črne brezšivne plinske cevi z vsem varilnim tesnilnim in pritrdilnim materialom (UNP) R 1" (33,7x3,25 mm) |  |  | 24 | m |  | 0
|  | Črne brezšivne plinske cevi z vsem varilnim tesnilnim in pritrdilnim materialom (UNP) R 3/4" (26,9x2,65 mm) |  |  | 24 | m |  | 0
70.. | 4. | Kroglična navojna pipa za plin z vgrajenim termičnim zapornim elementom MOP 5 KV 303 T, DN 25 |  |  | 2 | kpl |  | 0
|  | Kroglična navojna pipa za plin z vgrajenim termičnim zapornim elementom MOP 5 KV 303 T, DN 20 |  |  | 5 | kpl |  | 0
70.. | 5. | Varnostni zaščitni sklop za plin Kirchner, primeren za zemeljski plin ali UNP, varovanje kuhinje, navojne izvedbe DN 25, maks. vstopni tlak 500 mbar, sestavljen iz zaporne pipe in dveh elektromagnetnih ventilov, 230V AC, 50/60Hz, tip FSA 25 R05. Nar.št.: 66103030. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Stikalno komandna omarica za nadzor varovanja kuhinje, nadometna izvedba, Kirchner, 230V AC, 50/60Hz, tip KCU 100 ADW. Nar.št.: 66102200.
Tlačno stikalo Kromschröder za vgradnjo na kanal nape, tip DL 3A-3, z delovnim območjem med 0.2 in 3 mbar, max. vstopni tlak 150 mbar. Nar.št.: 8 444 4400.
Kotnik z vijaki za pritrditev tlačnega stikala za zrak tipa DL. Nar.št.: 7 491 3661.
Priključni set za DL (2 m PVC cevka + nastavki za priključitev). Nar.št.: 7 491 5366.
70.. | 6. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  | 10 | % |  | 0
|  |  |  | PLINSKA INSTALACIJA |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS:
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne izvedbene detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni, nosilni, izolativni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega, če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžen izvesti ogled objekta skupaj z vzdrževalno službo investitorja in točno definirati potrebna vzdrževalna dela na obstoječih instalacijah.
PONUDBA SE ODDAJA PO PRINCIPU KLJUČ V ROKE. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo in material
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo. Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov na obravnavanem objektu.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, nosilni, izolativni, tesnilni in vezni material ter električni kabli in potrebni elektro material za priključitev elementov (klimatov, obtočne črpalke, mešalni ventili, temperaturna tipala, senzorji, ...) na električno in signalno omrežje
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, tlačni preizkus, meritve, regulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu.
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih armatur, prezraćčevalnih naprav, ogrevalnih naprav, …
- | deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- | praznjenje in polnjenje cevovodov potrebnih za izvedbo del