## 4_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
4/1.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
Občina Brežice,
INVESTITOR: |  | Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Osnovna šola Artiče
OBJEKT: |  | I. faza
SESTAVIL: |  | Andrej Molan, el. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2018
REKAPITULACIJA: |  | SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1. | SPLOŠNO |  | 244.98
2. | MOČ |  | 0
3. | RAZSVETLJAVA |  | 0
4. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
5. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0
6. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR |  | 0
7. | OZVOČENJE |  | 2449.8
9. | MULTIMEDIJA |  | 0
9. | DOMOFON |  | 0
10. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  | 0
11. | IZENAČITEV POTENCIALOV |  | 0
12. | STRELOVOD |  | 0 | 2449.8
| SKUPAJ |  | 2694.78
| SKUPAJ |  | 2694.78
| DDV (22%) |  | 592.8516
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 3287.6316

## 41_1.SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
1. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli v skladu s ŠPV in montažo obstojene nalepke izdelovalca. Komplet za načrte elektroinštalacij (4/1, 4/3)
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO
| - Komplet za načrte 4/1 in 4/3 | kpl | 1 |  | 0
4 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za razvod, kot so izdelava preboja do fi-150 mm, dolbljenje žlebov ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
| - Komplet za načrte 4/1 in 4/3 | ur | 45 |  | 0
5 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora. (% se določi po predhodnem dogovoru z investitorjem. Upošteva se % celotne investicije načrta 4/1)
| komplet |  | 10% |  | 244.98
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 244.98

## 41.2_MOČ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
2. | MOČ
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - NYM-O 2x1,5mm2 | m | 38 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 266 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5mm2 | m | 303 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5mm2 | m | 168 |  | 0
| - NYM-J 7x1,5mm2 | m | 106 |  | 0
| - NYM-O 2x2,5mm2 | m | 132 |  | 0
| - NYM-O 3x2,5mm2 | m | 12 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5mm2 | m | 1160 |  | 0
| - NYM-J 5x2,5mm2 | m | 8 |  | 0
| - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 114 |  | 0
| - NYY-J 3x2,5mm2 | m | 226 |  | 0
| - NYY-J 3x6mm2 | m | 25 |  | 0
| - NYY-J 5x2,5mm2 | m | 5 |  | 0
| - NYY-J 5x6mm2 | m | 74 |  | 0
| - NYY-J 5x10mm2 | m | 78 |  | 0
| - NYY-J 5x16mm2 | m | 43 |  | 0
| - OLFLEX 3x2,5 mm2 | m | 404 |  | 0
| - LIYCY 4x0,75 mm2 | m | 13 |  | 0
| - LIYCY 2x1,5 mm2 | m | 8 |  | 0
| - LIYCY 7x1,5 mm2 | m | 11 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 1261 |  | 0
| - fi-36 - 60mm | m | 12 |  | 0
| - fi-60 - 90mm | m | 34 |  | 0
3 | Dobava in montaža podometnih kovinskih cevi (v lesene stropove
| - fi-16 mm | m | 114 |  | 0
4 | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
| - PN/T-16 mm | m | 64 |  | 0
5 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 | m | 76 |  | 0
| - pk 100 | m | 44 |  | 0
| - pk 200 | m | 78 |  | 0
| - pk 300 | m | 2 |  | 0
| - pk 400 | m | 11 |  | 0
6 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
| komplet z montažo | m | 12 |  | 0
7 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 180 |  | 0
8 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo | kos | 65 |  | 0
9 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, modul, otroška zaščita, mehanska zaščita min. IK08, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: Soft - TEM Čatež | kos | 80 |  | 0
10 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna 16A, 250V, IP44, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 4 |  | 0
11 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, dvojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) | kos | 4 |  | 0
12 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, trojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) | kos | 15 |  | 0
13 | Vtičnica enofazna 16A, 250V, IP44 za n/o montažo, vgrajena do pokrova, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 3 |  | 0
14 | Vtičnica trifazna 16A, 400V, IP65 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 2 |  | 0
15 | Stalni priključek petpolni za p/o montažo, 16A, 400V,
| komplet z dozo in priborom za montažo | kos | 5 |  | 0
16 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo za vklop štedilnika, komplet z dozo in priborom za montažo
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 2 |  | 0
17 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo za deblokiranje vrat, komplet z montažo in nastavitvijo zakasnitvenega releja (nad spuščeni strop) dozo in priborom za montažo
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 3 |  | 0
18 | Stikalo klecno z lučko, 16A, 250V, za p/o montažo, komplet z dozo in priborom za montažo
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 1 |  | 0
19 | Stikalo s ključem, 10A, 1p, za p/o montažo, IP44 komplet z dozo in priborom za montažo
| enakovredno: Schrack | kos | 3 |  | 0
20 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami,
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran horizontalno ter vertikalno
| enakovredno: Elba | m | 18 |  | 0
21 | Priključna talne doze dim. 452x452x95mm, s pokrovom, spojkami ter priborom za montažo, skladna z vgrajenim tlakom, komplet
OPOMBA: oprema (vtičnice) je zajeta v posameznih popisnih postavkah!
| enakovredno: ETD-12m Elba | kos | 1 |  | 0
22 | Talni kanal za montažo v estrih dim. 190x28mm, komplet z veznimi spojkami ter priborom za montažo, komplet
| enakovredno: Elba | m | 4 |  | 0
23 | Revizijska odprtina - doza 20x20cm, montaža na steno, komplet
| enakovredno: Elba | kos | 2 |  | 0
24 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
- na klimate in posluževalni tablo, ventilatorje, konvektorje,
- požarno centralo, alarmno centralo, komunikaciksko omaro, domofon, videonadzor, el. ure, omarico ozvočenja
- na A/V dozo, el. platno, projektor
- na el. štedilnik
- na toplotno črpalko in krmilni tablo
- na črpalko
- na požarne lopute
- na senčila in krmilna stikala, releje
- na ostale elemente
- na el. prijemnike, el. magnete ter el. ključavnico vrat
| - komplet | kos | 142 |  | 0
25 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v vseh razdelilcih
| komplet | kos | 5 |  | 0
26 | Dobava in montaža el. razdelilca EKGv - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 822x934x250mm 6x33TE , z hrbt.steno+vrt.ročaj enakovredno: Modul 2000 3A-18 G=250mm, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 80A, 3p, 400V, | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V (1-0-2) | kos | 1
| - kontaktor 25A, 1p, 230V | kos | 3
| - kontaktor - 20A,24dcV | kos | 3
| - tipka za ročno odpiranje | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 20A/2 | kos | 1
| -Enofazni napajalnik 230VAC/24VDC, 480W | kos | 1
| -AKU 24V/12Ah | kos | 1
| -Foto rele, komplet z fotocelico in kablom cca 5m | kos | 1
| -Dnevna in tedenska stikalna ura, digitalna, 1 kanal | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x35A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x25A) | kos | 2
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x20A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/1 | kos | 3
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 24
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - signalna svetilka LED 230V - bela z montažo na vratih | kos | 3
| - signalna svetilka LED 230V - zelena z montažo na vratih | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 10x3 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 10x3 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EKGv | kpl | 1 |  | 0
27 | Dobava in montaža el. razdelilca EP1v - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 590x915x210mm 6x21TE , enakovredno:2U-18, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V (1-0) | kos | 1
| - časovni rele - zakasnjen izklop 16A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - kontaktor 25A, 1p, 230V | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/1 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 35
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EP1v | kpl | 1 |  | 0
28 | Dobava in montaža el. razdelilca EP2v - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 590x640x210mm 4x21TE , enakovredno:2U-12, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 27
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EP2v | kpl | 1 |  | 0
29 | Dobava in montaža el. razdelilca ENv - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 590x915x210mm 6x21TE , enakovredno:2U-18, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V (1-0) | kos | 1
| - časovni rele - zakasnjen izklop 16A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - kontaktor 25A, 1p, 230V | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/1 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 42
| - instalacijski odklopnik B,C 25/1 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik D 25/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec ENv | kpl | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža el. razdelilca ENoz - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna zidna omara dim. 600x400x155mm enakovredno:WST, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 32A, 3p, 400V, | kos | 1
| - stikalo 20A/1p/230V (1-0-2) | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - kontaktor 40A, 4p, 230V | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 12
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 20kA | kos | 4
| Elektronski sklop Eberle EM 52489 samodejni vklop ob prisotnosti snega ali ledu | kos | 1
| Priključni vodotesni raychem spoj | kos | 9
| Strešno tipalo vlage ESD 524 003 | kos | 1
| Tipalo temperature TFD 524 004 | kos | 2
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec ENoz | kpl | 1 |  | 0
31 | Dobava in montaža el. razdelilca EKtpv - vsebina po opisu in PZI shemi
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 800x1200x300 mm, v zaščiti IP55, enakovredno: "SCHRACK" WSM 1208300 | kos | 1
| - montažna plošča MPP | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo 80A/400V/3p enakovredno: KG63 "SCHRACK" | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x35A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 125A (3x63A) | kos | 1
| - stikalo 50A/400V/3p/min.10kA | kos | 1
| - stikalo 20A/400V/3p/min.10kA | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/1-0 enakovredno: CG4-A200, VE21 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 20A/230V/1p enakovredno: CG8-A200 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo izbirno 10A, 1p, 1-0-2, enakovredno: CG4-A210, FT-2 "SCHRACK" | kos | 9
| - inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 230V enakovredno: R20-20/24 "SCHRACK" | kos | 1
| - močnostni kontaktor 5,5kW 25A,AC1 3p, 230V enakovredno: K3-14A10 230 "SCHRACK" | kos | 9
| - trnasformator 230/24V, 250W | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 18
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 5
| - instalacijski odklopnik B 10/2 | kos | 1
| - signalna svetilka, 250V "Zelena" | kos | 9
| - zbiralka Cu 10x3 mm | kos | 5
| - montažna letev | kos | 3
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - v. sponke, PG uvodnice, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EKtpv | kpl | 1 |  | 0
32 | Dobava in montaža tipskega stikala za krmiljenje senčil 20A/230V (tipke gor, dol), komplet z dozo za p/o vgradnjo
| -komplet | kos | 12 |  | 0
33 | Dobava in montaža releja (TTE) za napajanje/krmiljenje el. pogona senčil, komplet z ohišjem
| -komplet | kos | 7 |  | 0
34 | Dobava in montaža grelne inštalacije za ogrevanje žlebov na objektu (horizontalno in vertikalno), komplet s priborom za montažo, enakovredno: EGRO ZORMAN
| - grelni kabel 20 W/m | m | 398 |  | 0
| - termostat | kos | 1 |  | 0
| - priključna mesta | kos | 11 |  | 0
| - senzor za avtomatski vklop ob prisotnosti snega in ledu | kos | 1 |  | 0
| - Raychem spojke | kos | 11 |  | 0
| - drobni montažni material in pribor | kpl | 1 |  | 0
35 | Krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in prezračevanje, VdS, 10.0 A, moznost povezave motorjev v eno skupino, napajanje centrale 230V,
Izhod za komponente 24V, zagotovljena avtonomija delovanja 72h. Zagotoviti breznapetostni kontakt centralnega požarnega sistema za avtomatsko aktivacijo.
Centrala ima programabilne izhode za javljanje alarma ali napake.
| - enakovredno: GEZE MBZ 300 N10 | kos | 1 |  | 0
36 | DM modul za dodatne skupine/izhode elektromotorja kapaciteta 10A
| - komplet | kos | 1 |  | 0
37 | Tipka za prezračevanje. Za proženje krmilne centrale za prezračevanje. Vgradnja standardno elektro dozo Ø-60 mm. Funkcije tipk: Odpiranje – Stop – Zapiranje, LED indikatorji, komplet
| - enakovredno: GEZE LTA-24 | kos | 1 |  | 0
38 | Rocni detektor / tipkalo, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange
| - enakovredno: GEZE FT- 4 | kos | 2 |  | 0
39 | Nadometna skatla za stikalo
| - enakovredno: AS500 | kos | 2 |  | 0
40 | Enota za nadzor evakuacijskih vrat (panik terminal) s svetlečo označbo, polcilindrom, ki omogoča manualno odpranje vrat brez proženja požarnega alarma (odpiranje na ključ), osvetljen gumb za odpiranje v sili ter časovno stikalo
Napajanje 230V AC, režim delovanja 24V DC, izhodna moč 650mA namenjev podometni vgradnji. Potrebno povezati s požarno centralo na objektu.
| - enakovredno: GEZE TZ 300 | kos | 2 |  | 0
41 | Registrator delovnega časa po opisu:
Komplet za evidenco delovnega časa, vključuje registrator delovnega časa kot npr. tip Regis H-1-Kit ali podoben, napajalnik s komunikacijskim pretvornikom Spider W5-B (za priklop na USB vrata računalnika ali vklop v LAN)
+ web based program za evidenco delovnega časa kot npr. tip Codeks TA Kit V10 (za do 40 zaposlenih) + 10 brezkontaktnih kartic Card C-1 ali podoben
| Enakovredno: KIT TA-HC-B | kos | 1 |  | 0
42 | Dobava in montaža avtomatskega sušilca rok po opisu: izpuh zraka na šobi: 690km/h, volumen izpuha: do 35l/sek, moč: 1600 W, glasnost: 81 dB(A), dolgo obstojni HEPA filter
| Enakovredno: DYSON avtomatski sušilec rok Airblade dB DY AB14 sivo-srebrna | kos | 1 |  | 0
43 | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave, 60kVAr (1 x 5+1x10+1x15+1x30) kVAr, 400 V, Iv=3x125A, komplet s priborom za montažo na steno
| - enakovredno: ASK2-60/400 "Enerprom" | kos | 1 |  | 0
44 | Izvedba meritev jalove energije in višjih harmonskih komponent pri polnem obratovanju objekta, izdelava poročila,nastavitev kompenzacijske naprave, zagotoviti izvajanje meritev in nastavitev v obdobju 1 leta od montaže komp. naprave
| komplet | kos | 1 |  | 0
45 | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
| - kpl za cel objekt in vse inštalacije | kpl | 1 |  | 0
46 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklopi
| - komplet | ur | 24 |  | 0
47 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu (razen energetike) | kpl | 1 |  | 0
48 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd.
| - v 1 izvodu | kpl | 1 |  | 0
49 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa moč) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  | 0

## 41.3_RAZ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
3. | RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
| - NYM-O 2x1,5mm2 | m | 324 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 1467 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5mm2 | m | 25 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z instalacijskim priborom:
| - fi-16 - 32mm | m | 1260 |  | 0
3 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 | m | 58 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
4 | S4 - nadgradna svetilka, LED PCB max 42W, min 3750 Lm, 3000°K, ohišje kovina, optika mikroprizmatika, ohišje Driftwood barve, cca. fi-600, debeline 120 mm
| Enakovredno: Lona C 600 DPR 3800 lm 40W 830 FO IP20 driftwood | kos | 8 |  | 0
5 | S5 - nadgradna svetilka, LED PCB max 26W, min 2250 Lm, 3000°K, ohišje kovina, optika mikroprizmatika, ohišje Corten barve, cca. fi-400, debeline 100 mm
| Enakovredno: Lona C 400 DPR 2280 lm 25W 830 FO IP20 corten | kos | 22 |  | 0
6 | S15 - Linijski profil sistem kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na h 3,5 m, dolžine cca 6 m, 3x element cca 2 m, skupno max. 180 W, min 13.500 Lm, Dali , mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 6000 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino 3,5 m, komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Enakovredno: - 1kos Gyon line S start MPR 4620lm 58W 830 L1973mm DALI IP20 white, - 1kos Gyon line S center MPR 4620lm 58W 830 L1962mm DALI IP20 white, - 1kos Gyon line S end MPR 4620lm 58W 830 L1973mm DALI IP20 white,
- 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 4kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu | kos | 8 |  | 0
7 | S15d - Linijski profil sistem kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na h 3,5 m, dolžine cca 6 m, 3x element cca 2 m, skupno max. 180 W, min 13.500 Lm, Dali , mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 6000 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino 3,5 m, komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
vgrajen senzor prisotnosti in osvetljenosti z enoto za diferencirano dvojno Dali regulcijo, 6 programov + možnost programiranja in vklop/izklop tudi na tipko
Enakovredno: - 1kos Gyon line S start MPR 4620lm 58W 830 L1973mm DALI IP20 white, - 1kos Gyon line S center MPR 4620lm 58W 830 L1962mm DALI IP20 white, - 1kos Gyon line S end MPR 4620lm 58W 830 L1973mm DALI IP20 white, - 1kos iDim
- 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 4kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu | kos | 6 |  | 0
8 | S16 - Linijski profil sistem kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na h 3,5 m, dolžine cca 4 m, 2x element cca 2 m, skupno max. 120 W, min 9000 Lm, Dali , mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 4000 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino 3,5 m. komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Enakovredno: - 1kos Gyon line S start MPR 4620lm 58W 830 L1973mm DALI IP20 white, - 1kos Gyon line S end MPR 4620lm 58W 830 L1973mm DALI IP20 white,
- 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 4kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu | kos | 5 |  | 0
9 | S17 - Linijski profil sistem kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, montaža na strop, dolžine cca. 3 m, 2x element cca 1,5 m, skupno max. 82 W, min 6500 Lm, Dali , mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 3000 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino 3,5 m. komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Enakovredno: - 1kos Gyon line C start MPR 3200lm 40W 830 L1450mm DALI IP20 white, - 1kos Gyon line C end MPR 3200lm 40W 830 L1450mm DALI IP20 white,
- 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 2kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu | kos | 1 |  | 0
10 | S18 - nadgradna viseča svetilka, LED PCB max 40W, min 3400 Lm, 3000°K, DALI, ohišje kovina, optika mikroprizmatika, ohišje bele barve, cca. fi-610, debeline 120 mm, komplet z obešali za spuščeno montažo (do 1500mm), Power outlet 5x0,75 mm2 L=1500 mm,
| Enakovredno:LONA S 600 DPR 3800 lm 42 W 830 DALI IP20 driftwood, | kos | 5 |  | 0
11 | S19 - nadgradna viseča svetilka, LED PCB max 97W, min 8650 Lm, 3000°K, DALI, ohišje kovina, optika mikroprizmatika, ohišje bele barve, cca. fi-919, debeline 120 mm, komplet z obešali za spuščeno montažo (do 1500mm), Power outlet 5x0,75 mm2 L=1500 mm,
| Enakovredno:LONA S 900 DPR 8700 lm 95 W 830 DALI IP20 driftwood | kos | 3 |  | 0
12 | S20 - nadgradna viseča svetilka, LED PCB max 26W, min 2250 Lm, 3000°K, DALI, ohišje kovina, optika mikroprizmatika, ohišje bele barve, cca. fi-394, debeline 100 mm, komplet z obešali za spuščeno montažo (do 1500mm), Power outlet 5x0,75 mm2 L=1500 mm,
| Enakovredno: LONA S 400 DPR 2300 lm 25 W 830 DALI IP20 driftwood | kos | 4 |  | 0
13 | S21 - nadgradna svetilka, LED PCB max 16W, min 1050 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, bela, vgrajen senzor prisotnosti, cca fi-280 x 100 mm
| Enakovredno: Etea OP 1080lm 15W/840 FO IP43 SENSOR white | kos | 6 |  | 0
14 | S21.1 - nadgradna svetilka, LED PCB max 16W, min 1050 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, bela, cca fi-280 x 100 mm
| Enakovredno: Etea OP 1080lm 15W/840 FO IP43 white | kos | 1 |  | 0
15 | S22 - vgradna svetilka, LED COB max 14W, min 1330 Lm, 3000°K, ohišje kovina, poglobljena optika mikroprizmatika, ohišje belo, cca fi-240 x 90 mm, IP44
| Enakovredno: Nitor R DPR 1330 lm 14W 840 FO IP44 white/white | kos | 6 |  | 0
16 | S24 - vgradna svetilka, LED COB max. 22W, min. 1800 Lm, 3000°K, ohišje kovina, poglobljena optika mikroprizmatika, ohišje kvaratno, belo, cca d 240 x 240 x 110 mm
| Enakovredno: Narro R DPR 1800 lm 21W 830 FO IP44 white/white | kos | 3 |  | 0
17 | S25 - Linijska viseča svetilka kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 1710mm, max. 30 W, min 2390 Lm, FO ,optika opalna, bela, dimenzije, ca. 1710 x 70 x 88
Enakovredno: - Gyon C SOP 2400lm 29W 830 L1706mm FO IP43 white - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 2kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu | kos | 6 |  | 0
18 | S26 - nadometna svetilka, LED PCB max. 29W, min. 3200 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, cca 1270 x 100 x 85, IP66
| Enakovredno: 5700 3250lm 27W 840 1277mm FO IP66 | kos | 2 |  | 0
19 | S27 - nadgradna zunanja stropna svetilka, LED max. 12W, min 450 Lm, 3000°K, ohišje aluminij, optika polopalna, IP65, barva deep brown, 150x 150 x 100 mm
| Enakovredno: Paola 12 W 480 Lm | kos | 16 |  | 0
20 | S30 - vgradna svetilka, LED PCB max 33W, min 3350 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski raster posrebren dark light, UGR <19, bela, di. 597x597, DALI
| Enakovredno: Demi RV HMP 3400/840 32W DALI 597x597x55 IP20 white | kos | 8 |  | 0
21 | S32 - nadometna svetilka, LED PCB max 37W, min 4250 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, IP66
| Enakovredno: 5700 4300 lm 36 W 840 FO, 1277mm IP66 "Intra" | kos | 6 |  | 0
22 | S34 - viseča svetilka, LED PCB max. 33W, min. 3400 Lm, 4000°K, min. 105 Lm/W, ohišje kovina, poševne stene, aluminijski enojni raster posrebren dark light, UGR <19, bela, cca 1200 x 160 x 60 mm
Enakovredno: - Miva 150 HMP 3300 lm 32W 840 1287mm white - Power outlet 5x0,75 mm2 L=1500 mm,
| Komplet svetilka po opisu | kos | 11 |  | 0
23 | S36 - vgradna svetilka, LED max 16W, min 1330 Lm, 4000°K, PMMA diffuser, IP43
| Enakovredno: Nitor kit RV, SOP 1300 lm 14 W 840 FO IP43 white/white | kos | 12 |  | 0
24 | S37 - vgradna svetilka, LED max 10W, min 890 Lm, 4000°K, PMMA diffuser, IP43
| Enakovredno: Nitor kit RV, SOP 900 lm 9 W 840 FO IP43 white/white | kos | 17 |  | 0
25 | S39 - vgradna svetilka, LED PCB max. 38W, min. 3700 Lm, 4000°K, opalni difuzer, UGR <19, bela, dim. 597 x 597 mm
| Enakovredno: 106 OP 3800 lm 37 W 840 DALI 597x597mm IP43 white | kos | 5 |  | 0
26 | S40 - nadgradna stenska svetilka,
| komplet | kos | 2 |  | 0
27 | Digitalni potenciometer kot npr. DALI MCU ali podoben, krmiljenje do 25 DALI enot, 230V AC, vgradne dimenzije 51x32mm
| Komplet | kos | 5 |  | 0
28 | Tipkalo za krmiljenje iDIM enot,
| Komplet | kos | 6 |  | 0
29 | Stikalo za p/o montažo 16 A, 250 V (modul), komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež (Soft line)
| - navadno | kos | 16 |  | 0
| - serijsko | kos | 7 |  | 0
| - menjalno | kos | 4 |  | 0
30 | Tipkalo (dimmer) za p/o montažo 16 A, 250 V (modul), komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež (Soft line)
| - 1x tipkalo | kos | 1 |  | 0
31 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°, IP45
| - enakovredno: Tridonic | kos | 1 |  | 0
32 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 120°, IP45
| - enakovredno: Tridonic | kos | 1 |  | 0
33 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, do 500W, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°,
| - enakovredno: | kos | 27 |  | 0
34 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo,
| - različnih dimenzij | m | 15 |  | 0
35 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 140 |  | 0
36 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo | kos | 15 |  | 0
37 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 |  | 0
38 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
| komplet | ur | 16 |  | 0
39 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. | kpl | 1 |  | 0
40 | 'Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa razsv.) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## 41.4_VR
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
4. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
| - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 405 |  | 0
2 | Kabli pritjeni s požano odpornim pritrdilnimi materialom (min. E60), delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno, komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - (N)HXH FE 180/E60 3x1,5mm | m | 218 |  | 0
| - (N)HXH FE 180/E60 5x2,5mm | m | 5 |  | 0
3 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z instalacijskim priborom:
| - fi-16 - 32mm | m | 236 |  | 0
Dobava in montaža svetilk zasilne/nujnostne razsvetljave, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
4 | SV1.1, SV1.2, SV1.3 - Nadgradna varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po požarnem elaboratu, z dodatno, nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda, POWER LED zagotavlja svetlost > 500 cd/m² in življenjsko dobo min 50,000h.
Dimenzija (skupaj s piktogramom) ca. 332 x 44 x 210mm. Centralna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP42; Odpornost proti udarcem: IK05; Zaščitni razred: SC2.
Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 6W.
| Enakovredno:Zumtobel CROSSIGN 160 AB LED ECP ERI NSI | kos | 26 |  | 0
5 | SV1.4 - Nadgradna varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po požarnem elaboratu, z dodatno, nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda, POWER LED zagotavlja svetlost > 500 cd/m² in življenjsko dobo min 50,000h.
Dimenzija (skupaj s piktogramom) ca. 332 x 44 x 210mm. Centralna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP54; Odpornost proti udarcem: IK05; Zaščitni razred: SC2.
Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 6W.
| Enakovredno:Zumtobel CROSSIGN 160 AB LED ECP ERI NSI, IP54 | kos | 5 |  | 0
6 | SV2 - Varnostna svetilka, vgradna, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: fi-50mm, h-31mm, izrez fi-40mm. Teža 0,14kg. Z optiko prilagojeno za pokrivanje koridorjev, hodnikov z min. nivojem osvetljenosti 1lx. Centralna baterija 1h pripravni ali trajni spoj.
NFC vmesnik za adresiranje, konfiguriranje in vzdrževanje preko PROset pen-a ali PROset applikacije. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1 .Zaščita proti udarcem: IK04.
Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna elektrčna moč: 4,7W.
| Enakovredno:Zumtobel RESCLITE PRO MRCR MINI ESC ECP WH | kos | 5 |  | 0
7 | SV3 - Varnostna svetilka, nadgradna, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: fi-50mm, h-31mm, izrez fi-40mm. Teža 0,14kg. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin; Centralna baterija 1h pripravni ali trajni spoj.
NFC vmesnik za adresiranje, konfiguriranje in vzdrževanje preko PROset pen-a ali PROset applikacije. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1 .Zaščita proti udarcem: IK04.
Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna elektrčna moč: 4,7W.
| Enakovredno:Zumtobel RESCLITE PRO MRCR MINI ANT ECP WH | kos | 7 |  | 0
8 | SV4 - Varnostna svetilka, vgradna, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: fi-50mm, h-31mm, izrez fi-40mm. Teža 0,14kg. Z optiko prilagojeno za osvetlitev hidrantov, gasilnih aparatov z min. nivojem osvetlitve 5lx.
Centralna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. NFC vmesnik za adresiranje, konfiguriranje in vzdrževanje preko PROset pen-a ali PROset applikacije. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED. Power supply: 220/240V AC.
Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1 .Zaščita proti udarcem: IK04. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna elektrčna moč: 4,7W.
| Enakovredno:Zumtobel RESCLITE PRO MRCR MINI SPOT ECP WH | kos | 1 |  | 0
9 | SV7 - Varnostna svetilka, vgradna, visoko zmogljiva LED. Dimenzije:146x146x35mm; teža: 0,6kg. Z optiko prilagojeno za pokrivanje koridorjev, hodnikov z min. nivojem osvetljenosti 1lx; Centralna baterija 1h, pripravni ali trajni spoj.
NFC vmesnik za adresiranje, konfiguriranje in vzdrževanje preko PROset pen-a ali PROset applikacije. Power supply: 220/240V AC. Nivo zaščite:IP40. Zaščitni razred: SC1; Odpornost na udarce: IK07.
Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7W.
| Enakovredno:Zumtobel RESCLITE PRO MSC ESC ECP WH | kos | 1 |  | 0
10 | Centralna baterija CB Centralno napajanje varnostnih in zasilnih svetilk v trajanju 1ure. Omogoča individualni monitoring svetilk. Centrala nadzira 6 tokokrogov (120 svetilk).
V primeru izpada električne energije so tokokrogi napajani preko 24Ah baterij z do 2730W moči za 1 uro avtonomije. Nastavitev in zagon se opravi preko "touch" LCD displeja. Možna nadgradnja z do 4.poddistribucijskimi enotami (30 tokokrogov - 600 svetilk).
Rezultati opravljenih testov se hranijo za dobo 3. let. Bazira na web-browser vizualizaciji. Dva TCP-IP vmesnika. USB 2.0 vhod za "upload/download" podatkov. Do 100 e-BOX enot se lahko preko TCP-IP poveže v mrežo.
Maksimalna dovoljena obremenitev sistema je 5kVA. Pripravljeno za ožičenje s spodnje ali zgornje strani. Dimenzije omare: 1690mm x 600mm x 250mm. Priklop: 230V 50Hz. 5-letna garancija
| Enakovredno: Zumtobel ONLITE central e-BOX MS1700 NSI | kpl | 1 |  | 0
11 | Izhodni modul za nadzor posameznih svetilk na 2 tokokrogih. Izhodna napetost v AC delovanju 230V, v DC delovanju pa 216V. Pripravljen za montažo v e-Box omaro ali poddistribucijsko enoto.
TUV certificiran za uporabo po standardu EN 50172. Dimenzije: 216mm x 69mm x 70mm. Priklop: 230V, 50Hz.
| Enakovredno: Zumtobel ONLITE central e-BOX OCM-NSI | kos | 3 |  | 0
12 | Baterijski set za v e-Box glavno omaro. 10 let uporabe pri ambientalni temperaturi 20st Celzija. ABS ohišje in pokrov. Zelo nizka emisija plinov. Majhna možnost lastnega praznenja.
Brez vzdrževanja preko celotne dobe uporabe baterije. Ustreza DIN EN 60896, zračenje po EN 50272-2.
| Enakovredno: ONLITE central e-BOX baterijski set 24Ah | kpl | 1 |  | 0
13 | Stikalni modul za e-Box poddistribucijsko omaro. TUV certificiran za uporabo po standardu EN 50172. Dimenzije: 216mm x 34mm x 70mm.
| Enakovredno: ONLITE central e-BOX SCM | kos | 2 |  | 0
14 | 3-fazni detektor z BUS komunikacijo, za namestitev na 35-mm DIN letev.
| Enakovredno: Onlite Central e-Box BPD | kos | 5 |  | 0
15 | Štiri smerni stikalni modul z BUS komunikacijo, za namestitev na 35-mm DIN letev
| Enakovredno: Onlite Central e-Box BSIM | kos | 2 |  | 0
16 | Zagon sistema (I. faza)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
17 | Razvodna doza požarno zaščitena E60 z vgrajenim odklopnikom 6A
| komplet z montažo | kos | 2 |  | 0
18 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne/nujnostne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 |  | 0
19 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
| komplet | ur | 4 |  | 0
20 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. | kpl | 1 |  | 0
21 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa razsv.) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## 41.5_UOZ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
5. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1 | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/FTP Cat6a, LSZH, 625MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
| enakovredno: R308247 Kabel Real10 cat.6A, U/FTP, LSZH, 650 MHz; "R&M" | m | 2215 |  | 0
2 | Telekomunikacijski kabel položen v izol. cev, IY(St)Y 20x2x0,6mm2 za povezavo med TO in KO-G
| komplet | m | 29 |  | 0
3 | Optični kabel (FO 50/125 µm) za notranje in zunanje polaganje, 8x FO OM3 po opisu: - tip kabla universal, - tip vlakna OM3 (multimode), - enocevčna gradnja polnjena z gelom, - HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov,
kabel položen v izolacijsko cev in na kabelske police, z zaključevanjem, za povezavo z glavnim komunikacijskim vozliščem ter medpovezave med posameznimi komunikacijskimi vozlišči,
OPOMBA: pasivna oprema medpovezav se vgradi v omaro z aktivnimi komponentami!
| enakovredno: R304147 "R&M" | m | 5 |  | 0
4 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki MM OM3 LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža, zaključni kabli),
| enakovredno: R816237 "R&M " | kos | 2 |  | 0
5 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel
| komplet | kos | 8 |  | 0
6 | OTDR meritve optičnih tras
| komplet | kos | 8 |  | 0
7 | Stikalni paneli CAT 6a STP za medpovezave
| enakovredno: R&M CAT 6A, CLASS EA, 10xRJ45, STP,…. R813510, R813485 | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 235 |  | 0
9 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 | m | 14 |  | 0
| - pk 100 | m | 75 |  | 0
| - pk 200 | m | 11 |  | 0
10 | Vtičnica enojna 1xRJ 45 STP CAT6a ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za p/o montažo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo,
| enakovredno: Elba, Tem Čatež | kos | 12 |  | 0
11 | Vtičnica dvojna 2xRJ 45 STP CAT6a ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za p/o montažo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo,
| enakovredno: Elba, Tem Čatež | kos | 8 |  | 0
12 | Vtičnica dvojna 2xRJ 45 STP CAT6a ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za montažo v parapetni kanal ali instalacijski stebriček, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo,
| enakovredno: Elba | kos | 13 |  | 0
13 | Komunikacijska omara - vozlišče KO-G po opisu: OPOMBA: cena se vpiše za vsako posamezno postavko
| - dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE - ventilacijska vrata 800x1000x1970 | kos | 1 |  | 0
- nosilnost: >1300kg
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost | kos | 3 |  | 0
| -1U 19" 7x 230V razdelilec - UPS priklop | kos | 2 |  | 0
- UPS 2500VA, rack izvedbe za montažo v omaro, komplet
| Enakovredno: Eaton Powerware 9130 Online Rack 2500VA UPS | kos | 1 |  | 0
| -1U 19" 7x 230V razdelilec - UPS priklop | kos | 2 |  | 0
| - PoE (power over ethernet) napajalnik | kos | 2 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m | kos | 16 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 2,0m | kos | 38 |  | 0
| - stikalni paneli CAT 6a STP, CAT 6A ISO 24xRJ45, STP,…. kot npr.: R&M R813489 ali podobno | kos | 3 |  | 0
| - urejevalnik kablov 19" 1U | kos | 3 |  | 0
| - drobni pritrdilni in mont. material | kpl | 1 |  | 0
14 | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov s trajnimi oznakami
| komplet | kpl | 1 |  | 0
15 | Zaključevanje U/FTP kablov na vtičnicah,
| komplet | kos | 54 |  | 0
16 | Zaključevanje U/FTP kablov na Patch panelih,
| komplet | kos | 54 |  | 0
17 | Meritev U/FTP razvoda cat 6A; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
| (Class E-Permanent Link ) standard | kos | 54 |  | 0
18 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet | kpl | 1 |  | 0
19 | Meritve parametrov optičnih vlaken, atesti, izjave
| komplet protokol | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža prostostoječe omarice dim.310x450x190mm z ustrezno (Telekom) ključavnico, betonskim temeljem ter vgraditvijo uvodnih cevi 3xPEHD fi50 mm dolžine 2m, z dobavo vsega potrebnega materiala in pribora za montažo
| komplet | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža nosilca letvic in letvic kot npr. tip Iskra zaščite 10x10x2 ali podoben komplet z obročki v omarico.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
22 | Dobava in montaža zaščitnega modula kot. npr. tip iskra zaščite LPA 02 I10 ali podoben, kompatibilen z letvico
| komplet | kpl | 2 |  | 0
23 | Dobava in montaža zbiralke Cu 12x2mm za ozemljitev TK omarice
| komplet | kos | 1 |  | 0
24 | Dobava in montaža vodnika NYY-J 1x16mm2 za ozemljitev TK omarice
| komplet | kpl | 1 |  | 0
25 | Izdaja sistemske garancije za 25 let
OPOMBA: Za izdajo sistemske garancije je potrebno izpolniti pogoje: - vsa pasivna oprema mora biti od istega proizvajalca - izvajalec mora imeti veljavno pogodbo s proizvajalcem ali distributerjem opreme in 1x osebni certifikat o usposobljenosti za
načrtovanje in 3x za instaliranje ponujene opreme - meritve omrežja morajo biti izvede s certificirano merilno opremo, ki je potrjena s strani proizvajalca
| - merilne rezultate pregleda proizvajalec in poda 25 letno sistemsko garancijo | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0

## 41_6_URE
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
6. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR
1 | Energetski brezhalogeni kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV in pletenim oklopom položen delno na kabelske police ter delno v instalacijsko cev,
| - OLFLEX CLASSIC 110 CH 2x1,5mm² | m | 178 |  | 0
2 | Instalacijska gibliva samogasna cev
| - fi 16mm | m | 69 |  | 0
3 | Kabelske police so zajete v sklopu univerzalnega ožičenja
4 | Matična ura, 2 časovni liniji, 4 programski izhodi, 19" RACK
| - enakovredno: HMPE 700 | kos | 1 |  | 0
5 | DCF-sprejemnik točnega časa, komplet s priborom za montažo
| - enakovredno: TR-1 | kos | 1 |  | 0
6 | Analogna 24V minutna ura, enostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo
| - enakovredno: VME-31 | kos | 8 |  | 0
7 | Digitalna dvostranska ura s prikazom ure, datuma, dneva, rdeče številke 50/30 mm, napajanje 230 V, dim. Cca 65 x 13 x 10 cm, komplet s stropnimi nosilci za pritrditev
| - komplet | kos | 1 |  | 0
8 | Montaža in ožičenje celotnega sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Priklop, ponovni zagon, poučitev „operaterja-vzdrževalca“ funkcionalni preizkus, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR |  |  |  | 0

## 41_7_OZV
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
7. | OZVOČENJE
7.1. INSTALACIJE
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
| - PPL 2x1,5mm2 | m | 264 | 1.1 | 290.4
| - PPL 3x1,5mm2 | m | 458 | 1.3 | 595.4
| - kabel UTP CAT5e | m | 32 | 1.25 | 40
2 | Razvodne doze fi-60
| dobava in vgradnja | kos | 6 | 3 | 18
3 | Vgradne doze fi-60 za regulatorje glasnosti
| dobava in vgradnja | kos | 12 | 3 | 36
4 | Izolacijska cev fi-16 do 29 mm
| dobava in polaganje | m | 420 | 3.5 | 1470
| REKAPITULACIJA - 7.1. INSTALACIJE |  |  |  | 2449.8
7.2. OPREMA
5 | Centralna naprava ozvočenja:
- integriran mikser-ojačevačnik200W/100V, vhodi za mikrofdon za obvestila, 4 x linijski vhodi za radio, računalnik, aux, CD, vgrajen gong in sistem za prednost in prisilo ob obvestilu, 2x reguliran izhod 100V,vgradna izvedba za 19" omaro
| enakovredno: SNO1112 | kos | 1
| - internetni media player- radio in USB/mp-3 predvajalnik, izvedba za 19" omaro- kontrola preko pametnih naprav Android preko Wi-Fi | kos | 1
| - monitorski panel za 19" vgradnjo enakovredno: SPM1500 | kos | 1
| - ohišje -rack 6 HE za vgradnjo avdio naprav | kos | 1
| - mikrofon za obvestila SNO1330/A | kos | 1
| enakovredno: SEA Sežana | kpl | 1 |  | 0
6 | Vgradni zvočnik 5W/100V bele barve
| enakovredno: SEA Sežana, SNZ2110, SPL104 dB | kos | 19 |  | 0
7 | Nadometni zvočnik 5W/100V bele barve
| enakovredno: SEA Sežana, SNZ1070, SPL104 dB | kos | 9 |  | 0
8 | Regulator glasosti 0-35W/100V, za vgradnjo v podometne doze F 60 mm, bele barve
| enakovredno: SNA1040 | kos | 12 |  | 0
9 | Montaža zvočnikov, izdelava vgradne odprtine fi-193mm,
| komplet | kos | 19 |  | 0
10 | Montaža zvočnikov (nadgradnih),
| komplet | kos | 9 |  | 0
11 | Montaža regulatorjev,
| komplet | kos | 12 |  | 0
12 | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire in regulatorje glasnosti, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
13 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 7.2. OPREMA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - OZVOČENJE |  |  |  | 2449.8

## 41_8_MM
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
9. | MULTIMEDIJA
9.1. VEČNAMENSKI PROSTOR - MULTIMEDIJSKA OPREMA
1 | Videoprojektor FULL- HD - osnovna resolucija 1920 x 1080, 2 x HDMI, 2x VGA avdio-video vhodi in izhodi, 4500 ANSI Lumnov, ohišje bele barve, daljinska komanda hrupa, kontrast 10.000:1.
| Ponudnik mora biti pooblaščen prodajalec in serviser v Sloveniji. | kos | 1 |  | 0
2 | Stropna konzola za videoprojektor 40-120 cm, bela, z nastavkom za pritrditev videoprojektorja , z možnostjo obračanja
| komplet | kos | 1 |  | 0
3 | Elektro platno 240 x 145 cm, bela Al kaseta, kontrolirano iz MM-PD
| komplet | kos | 1 |  | 0
4 | Dvosistemska zvočna kombinacija 60W/8 Ohm, bela, s konzolo
| kot npr. tip PB760W (SEA) ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
5 | MM-PD - zidna aktivna priključna in kontrolna doza MM opreme, priključki VGA, avdio, HDMI, avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V
| enakovredno SMM2020- SEA | kos | 1 |  | 0
6 | Intalacijski materiali in dela
| - Specialni VGA kabel C258 | m | 20 |  | 0
| - HDMI kabel 20m, kvaliteten, M/M, z ojačevalcem | kos | 1 |  | 0
| - HDMI kabel 5m, kvaliteten, M/M, | kos | 1 |  | 0
| - kabel Tasker C118 | m | 20 |  | 0
| - UTP cat 5e | m | 20 |  | 0
| - kabel PPL3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - kabel PPL4x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - kabel PPL2x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - VGA priključni kabel 1,5m M/M (kvaliteten) | kos | 1 |  | 0
| - Avdio kabel 5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kos | 1 |  | 0
| - Rebrasta vgradna cev Fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 10 |  | 0
| - izvedba šibkotočne instalacije v predpripravljene cevi | kpl | 1 |  | 0
| - konektiranje kablov na obeh koncih | kpl | 1 |  | 0
| - montaža stenskih zvočnikov | kos | 2 |  | 0
7 | Montaža videoprojektorja, montaža priključne doze , el. platna, zagon, nastavitve in dokumentacija .
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 9.1. VEČNAMENSKI PROSTOR - MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
9.2. ZBORNICA - MULTIMEDIJSKA OPREMA
8 | Videoprojektor FULL- HD - osnovna resolucija 1920 x 1080, 2 x HDMI, 2x VGA avdio-video vhodi in izhodi, 4500 ANSI Lumnov, ohišje bele barve, daljinska komanda hrupa, kontrast 10.000:1.
| Ponudnik mora biti pooblaščen prodajalec in serviser v Sloveniji. | kos | 1 |  | 0
9 | Stropna konzola za videoprojektor 40-120 cm, bela, z nastavkom za pritrditev videoprojektorja , z možnostjo obračanja
| komplet | kos | 1 |  | 0
10 | Elektro platno 240 x 145 cm, bela Al kaseta, kontrolirano iz MM-PD
| komplet | kos | 1 |  | 0
11 | Dvosistemska zvočna kombinacija 60W/8 Ohm, bela, s konzolo
| kot npr. tip PB760W (SEA) ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
12 | MM-PD - zidna aktivna priključna in kontrolna doza MM opreme, priključki VGA, avdio, HDMI, avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V
| enakovredno SMM2020- SEA | kos | 1 |  | 0
13 | Intalacijski materiali in dela
| - Specialni VGA kabel C258 | m | 10 |  | 0
| - HDMI kabel 20m, kvaliteten, M/M, z ojačevalcem | kos | 1 |  | 0
| - HDMI kabel 5m, kvaliteten, M/M, | kos | 1 |  | 0
| - kabel Tasker C118 | m | 10 |  | 0
| - UTP cat 5e | m | 10 |  | 0
| - kabel PPL3x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| - kabel PPL4x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| - kabel PPL2x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - VGA priključni kabel 1,5m M/M (kvaliteten) | kos | 1 |  | 0
| - Avdio kabel 5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kos | 1 |  | 0
| - Rebrasta vgradna cev Fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 10 |  | 0
| - izvedba šibkotočne instalacije v predpripravljene cevi | kpl | 1 |  | 0
| - konektiranje kablov na obeh koncih | kpl | 1 |  | 0
| - montaža stenskih zvočnikov | kos | 2 |  | 0
14 | Montaža videoprojektorja, montaža priključne doze , el. platna, zagon, nastavitve in dokumentacija .
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 9.2. ZBORNICA - MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - MULTIMEDIJA |  |  |  | 0

## 41.9_DOM
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
9. | DOMOFON
9.1. INSTALACIJE
1 | Kabelske instalacije (vse kabelske instalacije s kabli pripravi elektroinstalater)
| - kabel UTP CAT6 | m | 69 |  | 0
2 | Kabel 2x1,5mm2,
| dobava in polaganje | m | 74 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 52 |  | 0
4 | Droben nespecificiran montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 9.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
9.2. OPREMA
5 | Modularna zunanja video enota (1kos) po opisu: - vhodna kovinska ulična plošča z barvno kamero in LED za osvetlitev vidnega polja,
- celotni 17,8 centimetrski 2-žilni barvni video vhodni prostoročni kit z notranjo enoto z zaslonom na dotik in s stensko vgradljivo ulično ploščo in dežnim ščitom.
Notranja enota (2kos) po opisu: - prostoročen 17,8 centimetrski barvni zaslon na dotik z vključenim avdio in video spominom, MP3 melodijami, funkcijo digitalnega foto okvirja in Europlug standard priklopom za električno napajanje.
| enakovredno: Legrand 369320 - Video domofon z barvno kamero in notranja prostoročna video enota s 17,8 cm barvnim (z dodatno notranjo video enoto) | kos | 1 |  | 0
6 | Montaža in ožičenje celotnega sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Zagon, poučitev „operaterja-vzdrževalca“ funkcionalni preizkus, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 9.2. OPREMA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - DOMOFON |  |  |  | 0

## 41_10_AJP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
10. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
10.1. INSTALACIJE
1 | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8mm2,
| dobava in polaganje | m | 425 |  | 0
2 | Kabel za napajanje siren in vmesnikov JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 mm (rdeč)
| dobava in polaganje | m | 112 |  | 0
3 | Požarno odporni nosilci-objemke E60 za pritrjevanje posameznega požarno odpornega kabla na strop ali steno, s certifikatom | kpl | 1 |  | 0
4 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 312 |  | 0
5 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 10.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
10.2. OPREMA
6 | Adresna programabilna centrala za avtomatsko javljanje požara , SLO-KIT
možnost vgradnje dveh zančnih kartic po 2 zanki(skupaj 4 zanke po 126 elementov),
Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 4 vrsticami), napajalnikom 24V/72W in ohišjem za AKU max.2x26Ah., vgrajena 2 zančna kartica za 256 elementov
| enakovredno: DETECTOMAT Detect 3004 | kos | 1 |  | 0
7 | AKU baterija 12 V, 26 Ah, VDS
| komplet | kos | 2 |  | 0
8 | Oddaljeni prikazovalnik
| enakovredno DETECTOMAT LCD TABLEAU | kos | 1 |  | 0
9 | Optični javljalnik dima z dvojnim izolatorjem zanke, vgrajena dva optična senzorja, avtomatska kalibracija občutljivosti, prepoznavanje zaprašenosti z neodvisno komoro;
| enakovredno: DETECTOMAT PL3300 O | kos | 35 |  | 0
10 | Optični javljalnik dima z dvojnim izolatorjem zanke; vgrajena dva optična senzorja, avtomatska kalibracija občutljivosti, prepoznavanje zaprašenosti z neodvisno komoro, montaža v medstropovje + indikator
| enakovredno: DETECTOMAT PL3300 O | kos | 19 |  | 0
11 | Kombinirani optično termični javljalnik z dvojnim izolatorjem zanke; vgrajena dva optična in dva termična senzorja, avtomatska kalibracija občutljivosti, prepoznavanje zaprašenosti z neodvisno komoro
| enakovredno: PL3300 OT | kos | 3 |  | 0
12 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike,
| enakovredno: SDBB3000 | kos | 57 |  | 0
13 | Ročni javljalnik z vgrajenim izolatorjem zanke, direktni način proženja,
| enakovredno: PL3300MCP | kos | 9 |  | 0
14 | Adresna alarmna sirena rdeče barve, z možnostjo dodatnega napajanja,
| enakovredno: DETECTOMAT SDM 3300 R | kos | 5 |  | 0
15 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 1 A, možnost nastavitve časovnega aktiviranja
| - enakovredno: DETECTOMAT IOM3311 | kos | 25 |  | 0
16 | Ohišje za modul, IP 65
| komplet | kos | 25 |  | 0
17 | Označevanje vseh elementov (javljalnikov, siren, vmesnikov),... po SIST 1013 velikosti 125x125mm tablice so izdelane iz fosforne folije, lepljene na Forex podlago z obojestranskim lepilom
| komplet | kos | 80 |  | 0
18 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 10.2. OPREMA |  |  |  | 0
10.3. STORITVE
19 | Montaža in vezava elementov
| komplet | kpl | 1 |  | 0
20 | Montaža centrale, vključitev opreme na pripravljen razvod inštalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov in siren ter pritrjena ohišja vmesnikov (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih izbranega dobavitelja opreme),
priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema ter sodelovanje tehnika pri pregledu
| komplet | kpl | 1 |  | 0
21 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - JAVLJANJE POŽARA
| komplet | kpl | 1 |  | 0
22 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 10.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0

## 41.11_IP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
11. | IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | Omarice z zbiralko za gl. in etažno izenačitev potencialov GIP in ZIP po opisu: - tipsko ohišje za p/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
| komplet | kos | 4 |  | 0
2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za p/o montažo
| komplet | kos | 8 |  | 0
3 | Zbiralka CU za izenačitev potencialov, montaža na kabelsko polico
| komplet | kos | 4 |  | 0
4 | Vodnik položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
| - H07K-V 50 mm2 | m | 12 |  | 0
| - H07K-V 25 mm2 | m | 132 |  | 0
| - H07K-V 16 mm2 | m | 256 |  | 0
| - H07K-V 10 mm2 | m | 12 |  | 0
| - H07K-V 6 mm2 | m | 325 |  | 0
5 | Valjanec Fe/Zn 20x3 mm položen v beton oz. pod estrih
| komplet s polaganjem | m | 4 |  | 0
6 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 79 |  | 0
7 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 367 |  | 0
8 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 6 |  | 0
9 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v komunikacijskih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 2 |  | 0
10 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, prezr. kanale, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa s kab. čevljem in vijakom
| ali pa z objemko in vijakom | kos | 162 |  | 0
11 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0

## 41.12_STR
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
12. | STRELOVOD
1 | Valjanec Fe/Zn 25x4mm položen delno v temelje objekta (privarjen na armaturo temeljev), delno direktno v izkopan jarek, na razdalji 1-2m od objekta
| enakovredno: Hermi | m | 540 |  | 0
2 | Strelovodna žica Al-10 mm, položena na strešne in zidne podpore, delno v izolacijsko cev, horizontalno in vertikalno, komplet
| enakovredno: Hermi | m | 454 |  | 0
3 | Strešna in slemenska podpora za AL žico fi-10mm, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi | kos | 265 |  | 0
4 | Zidna podpora za Rf žico fi-8mm, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi | kos | 15 |  | 0
5 | Cevna objemka, namenjena pritrjevanju vodnikov okroglega preseka (za žico Al fi-10mm na odtočne cevi z vijačenjem, komplet
| enakovredno: Hermi | kos | 104 |  | 0
6 | Križna sponka žica-žica, material Rf
| enakovredno: Hermi | kos | 51 |  | 0
7 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
| enakovredno: Hermi KON02 | kos | 13 |  | 0
8 | Vertikalna zaščita l=1,5m
| enakovredno: Hermi | kos | 13 |  | 0
9 | Izdelava stika na žlebove, strešna okna, snegolove, kovinsko konstrukcijo s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
| komplet | kos | 35 |  | 0
10 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov
| z vijačenjem (EKGv, EKtp) | kos | 2 |  | 0
11 | Izdelava stika na kovinsko ograjo, kovinski podboj vrat in kovinsko konstrukcijo z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara
| komplet | kos | 18 |  | 0
12 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet | kos | 79 |  | 0
13 | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - STRELOVOD |  |  |  | 0