## REKAPITULACIJA
Projekt: | 57-I
Lokacija: | Piroški vrh
Občina Brežice
Objekt: | Izvedba javnega vodovodnega omrežja Stankovo - Piroški vrh - Kraška vrh; vodohran Piroški vrh
Načrt: | 2 Načrt s področja gradbeništva 2.1 Načrt vodohrana Piroški vrh
Faza: | PZI
REKAPITULACIJA STROŠKOV VODOHRAN PIROŠKI VRH
Objekt/Storitev |  | Skupna cena (brez DDV-ja)
1. | VODOHRAN PIROŠKI VRH | 1100
CENA SKUPAJ (brez DDV-ja): |  | 1100
Informativni DDV (22%): |  | 242
CENA SKUPAJ (z DDV-jem): |  | 1342

## 1 _VH
Projekt: | 57-I
Lokacija: | Piroški vrh
Občina Brežice
Objekt: | Izvedba javnega vodovodnega omrežja Stankovo - Piroški vrh - Kraška vrh; vodohran Piroški vrh
Načrt: | 2 Načrt s področja gradbeništva 2.1 Načrt vodohrana Piroški vrh
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov VH PIROŠKI VRH
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
VH PIROŠKI VRH
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 1000
1.1 |  | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.2 |  | Zakoličenje objekta z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov. | kos | 1 | 0 | 0
1.3 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. | kos | 1 | 0 | 0
1.4 |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1 | 0 | 0
1.5 |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. | m2 | 75 | 0 | 0
1.6 |  | Odstranitev dreves z debli premera nad 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. | kos | 20 | 0 | 0
1.7 |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo: letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija , vključno z odstranitvijo prometne signalizacije. - Obračun po dejanskih stroških s predložitvijo dokazil s strani upravljavca ceste. | kpl | 1 | 1000 | 1000
1.8 |  | Zaščita gradbene jame s tehnologijo izvajalca, ki upošteva analizo prostora v projektno rešitev, izdelavo, monitoring…(vezano na geomehanski nadzor). | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
2.1 |  | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na gradbiščno deponijo in hranjenjem na deponiji do ponovne uporabe. | m2 | 216 | 0 | 0
2.2 |  | Široki izkop gradbene jame za jašek v terenu IV. kat. (strojno : ročno 90 % : 10 %) z odmetavanjem materiala 1,0 m od roba gradbene jame. Globina izkopa je do 4,5 m.
|  | - strojni m3 |  | 246 | 0 | 0
|  | - ročni m3 |  | 27 | 0 | 0
2.3 |  | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti. | m2 | 126 | 0 | 0
2.4 |  | Strojni zasip gradbene jame okrog vodohrana v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa z izkopanim materialom. | m3 | 210 | 0 | 0
2.5 |  | Izdelava nasipa nad obodom vodohrana z izkopanim materialom I.-IV. kategorije s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi, v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 80 % po Proctorju, vključno z oblikovanjem brežin v naklonu 1:1. | m3 | 63 | 0 | 0
2.6 |  | Nabava, dovoz in izdelava nasipa nad obodom vodohrana z materialom I.-IV. kategorije s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi, v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 80 % po Proctorju, vključno z oblikovanjem brežin v naklonu 1:1. | m3 | 38 | 0 | 0
2.7 |  | Humuziranje površin v debelini cca 20 cm z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus iz gradbiščne deponije. | m2 | 216 | 0 | 0
2.8 |  | Nabava, dovoz in humuziranje površin v debelini cca 20 cm z izravnavo in pripravo za posejanje s travo. | m2 | 20 | 0 | 0
2.9 |  | Izdelava armirane zemljine na dolvodni zasipni brežini v naklonu 1:1. Sistem vsebuje: armirni geosintetik, armaturni opaž s kljukami in protierozijsko UV mrežico ter ozelenjenjem armirane brežine. | m2 | 90 | 0 | 0
2.10 |  | Posejanje humusiranih površin s travno mešanico. | m2 | 216 | 0 | 0
|  | 3 BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA | BET. IN ŽELEZOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3.1 |  | Dobava in vgraditev temeljne plošče z direktnim naleganjem na čvrsto podlago iz zemeljsko vlažnega betona C12/15 XC0, S2 v debelini 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev. | m3 | 12.5 | 0 | 0
3.2 |  | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature. Armatura se izvede z rebrastimi armaturnimi palicami in z armaturnimi mrežami. Jeklo za armiranje mora ustrezati določbam SIST EN 10080 in SIST EN 1992‐1‐1.
|  | Mreža Q283 | kg | 622.53 | 0 | 0
|  | GA 400/500 fi 10 | kg | 366.05 | 0 | 0
|  | 4 TESARSKA DELA | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4.1 |  | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža temeljne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje: | m2 | 15 | 0 | 0
4.2 |  | Opaženje in razpiranje gradbene jame | m2 | 144 | 0 | 0
|  | 5 ZEMELJSKA DELA (KANALIZACIJA) | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5.1 |  | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 22 | 0 | 0
5.2 |  | Dobava in izdelava betonske posteljice C12/15. Debelina betonske posteljice je 10 cm. | m3 | 2.5 | 0 | 0
5.3 |  | Dobava in izdelava drenažnega nasutja nad drenažnimi cevmi z dobavo, razstiranjem, nabijanjem in planiranjem frakcioniranega agregata GrP 16/32. | m3 | 6.6 | 0 | 0
5.4 |  | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi (kot npr. stigmaflex cevi) kompletno z izravnavo v projetiranih padcih, ob stenah temeljne plošče - drenažne cevi premera 110 mm. | m | 44 | 0 | 0
5.5 |  | Izdelava in dobava predizdelanih elementov PEHD jaškov okrogle oblike, kot npr. Aplast (betoniranje, vzidava kanalskega pokrova ter vsa pomožna dela). - jašek Ø 80 cm višine 1.0 m | kos | 1 | 0 | 0
5.6 |  | Dobava in vgraditev litoželeznega kanalskega pokrova in betonskega okvirja po - SIST EN 124-2:2015 z vsemi pomožnimi deli: - pokrov Ø600 mm, D400 ; kot npr. Livar art. 604A | kos | 1 | 0 | 0
5.7 |  | Dobava in izvedba zaščite drenažnih cevi s filcem. | m2 | 35 | 0 | 0
|  | 6 MONTAŽNA DELA | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
6.1 |  | Dobava in montaža tipskega polietilenskega 25 m3 vodohrana (kot npr. Vodotehnik) po načrtu in opisu, vgrajenega na predpripravljeno AB ploščo z integriranimi pritrdilnimi vijaki, skupaj z osnovnimi cevnimi instalacijami in fazonskimi kosi. . Vodohran je sestavljen iz: Posoda iz treh valjastih delov cevi fi 2000x4000mm + 2x D2000x5000mm (volumna 2x 12,5m3), z ustreznimi ojačitvami za zagotavljanje togosti min. SN8, z ustreznimi odprtinami FI 800 za dostop do suhe in fi 600 za dostop do mokre komore z integriranimi INOX pokrovi, kot npr. Vodotehnik. Odtok iz vodnih celic ima dvignjeno dno, kar omogoča popolno izpraznitev. Za dostop so nameščene proti zdrsne lestve. V strojni celici urejena razsvetljava. V vsaki celici so nameščeni inox zračniki fi 110 z drenažnim odtokom. Praznjenje in preliv izveden s PE 100 d75, povezan tudi odtok iz strojne celice v skupen izpust, z vsemi potrebnimi ventili. V potrošnjo izvedeno s PE100 d75 in PE100 d63, pri črpalki reducirano na DN 50, z varnostnim izpustnim ventilom DN 50. Vertikalna večstopenjska frekvenčno regulirana centrifugalna hidro postaja z dvema črpalkama za hladno pitno vodo, kot npr. tip SFHP 2 / 05 / 5 SVE 03 T (VIP Tehnika), samo sesalna, karakteristik: | kos
|  | (1+1), Q=1.5 l/s, H = 20 m , N=1.2 kW S črpalko dobaviti še potrebne nerjaveče vijake za pritrditev in elektro krmilno omaro in manometri. Na tej liniji je tudi vodomer. Dotok izveden s PE100 d75, z dvema hidravličnima plovnima ventiloma DN50. Povezava med strojno in vodno celico (za povezavo plovca) izvedena s PE100 d75 z ustreznim tesnjenjem. |  | 1 | 0 | 0
6.2 |  | Tlačna preizkušnja, kloriranje in izpiranje po načinu kot za vodovodno omrežje. To je dolžan izvesti izvajalec in mora predložiti rezultate meritev in analiz. | kos | 1 | 0 | 0
6.3 |  | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije. | kos | 1 | 0 | 0
6.4 |  | Pripravljalna in zaključna dela montažnih del | kos | 1 | 0 | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7.1 |  | Izdelava geodetskega posnetka v D96 (ETRS) koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v zbirni kataster GJI, vključno s potrdilom vrisa. | kos | 1 | 0 | 0
7.2 |  | Izdelava geodetskega načrta. | kos | 1 | 0 | 0
7.3 |  | Geotehnični nadzor ves čas gradnje. | kos | 1 | 0 | 0
7.4 |  | Upravljalski nadzor med izvedbo. | ur | 24 | 0 | 0
7.5 |  | Projektantski nadzor med izvedbo. | ur | 20 | 0 | 0
7.6 |  | Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (3x v projektni obliki in in 3x v elektronski obliki). | kos | 1 | 0 | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 100
8.1 |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 1000 | 100
|  | 1 PREDDELA | 1000
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA | 0
|  | 4 TESARSKA DELA | 0
|  | 5 ZEMELJSKA DELA (KANALIZACIJA) | 0
|  | 6 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 100
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 1100