## Skupna rekapitulacija
OBJEKT: |  | DOGRADNJA HLAJENJA STARE ŠOLE CERKLJE OB KRKI
INVESTITOR: |  | OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, SI-8250 Brežice
REKAPITULACIJA GOI PONUDBENE CENE
Skupaj
A/ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
B/ ELKTRO DELA |  |  |  | 0
C/ HLAJENJE KONVEKTROJI |  |  |  | 0
D/ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
POPUST |  |  | % | 0
SKUPAJ S POPUSTOM |  |  |  | 0
DDV 22% |  |  |  | 0
SKUPAJ z davkom: |  |  |  | 0

## GO
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
| OBJEKT: |  |  | OŠ IN VRTEC CERKLJE OB KRKI
| INVESTITOR: |  |  | OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18
8250 BREŽICE
| VREDNOST DEL: |  |  | 0
DDV NI UPOŠTEVAN
| FAZA: |  |  | POPIS GRADBENIH DEL
| ŠTEVILKA PROJEKTA: |  |  | 0071-2014
LJUBLJANA, oktober 2019
REKAPITULACIJA
A. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
B. | SANACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA EUR |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A. RUŠITVENA DELA
1 | Izsekavanje utora v sloju notranje toplotne izolacije pod betonskim nosilcem v preseku 0,018m2. Izvedeno po priloženem detajlu.
| m1 | 48 | a' | 0 | 0
2 | Vrtanje lukenj v AB oziroma opečni steni do fi 50mm.
| kom | 18 | a' | 0 | 0
3 | Vrtanje lukenj v AB plošči do fi 50mm, po priloženem detajlu.
| kom | 24 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
B. SANACIJSKA DELA
1 | Polnjenje izsekanih utorov s poliuretansko peno. Preseka 0,18m2 ostranjevanje presežka po končani montaži.
| m1 | 48 | a' | 0 | 0
2 | Izdelava tankoslonjenga sistemskaga ometa armiranega s stekleno mrežico debeline 3mm
| m2 | 14.4 | a' | 0 | 0
3 | Kitanje, brušenje in pleskanje odstranjenega dela.
| m2 | 14.4 | a' | 0 | 0
4 | Tesnenje prebojev po izvedbi inštalacijskih del
| kom | 42 | a' | 0 | 0
5 | Požarno tesnenje izvrtanih lukenj po montaži cevi v stenah, na robu požarnih con.
| kom | 30 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## OŠ CERKLJE
OŠ Cerklje ob Krki - dodatno ogrevanje in prezračevanje
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
post.
3.4 | POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA:
1.1 | Vodovni material | € |  |  | 0
1.2 | Razdelilniki | € |  |  | 0
1.3 | Javljanje požara | € |  |  | 0
1.4 | Splošne postavke | € |  |  | 0
| Skupaj električne inštalacije: | € |  |  | 0
1.1 | Vodovni material
1. | Kablasti vodnik iz PVC izolacijo in plaščem položen na kabelsko polico
deloma pritrjen direktno na strop, deloma uvlečen v instalacijske cevi
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 185 | 0 | 0
2. | Kablasti vodnik iz PVC izolacijo in plaščem položen na kabelsko polico
deloma pritrjen direktno na strop, deloma uvlečen v instalacijske cevi za
povezavo med krmilnimi elementi za strojne naprave (prostorska
temperaturna tipala TRC-D, konvektorji,…)
| PAAR-CY 2x2x0,75 mm2 | m | 210 | 0 | 0
| FLEX-JZ 6x1,0 mm2 | m | 125 | 0 | 0
| J-Y(st)Y 2x2x0,8 mm | m | 96 | 0 | 0
3. | Ozemljitvena žica
| H07V-K (Rz) 6 mm2 | m | 60 | 0 | 0
4. | Instalacijske cevi, samougasne IC, komplet z veznim materialom položena v montažne stene
| IC fi 16 mm | m | 26 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža nadometnega inštalacijskega kanala NIK 30x20 mm | m | 130 | 0 | 0
6. | PIROTERM požarno odporen kit PYROEXPANA, 300ml | kos | 1 | 0 | 0
7. | Priklop strojnih naprav:
| izvedba modbus povezav med napravami po shemah | kpl | 1 | 0 | 0
| priklop cirkulacijske črpalke Č32 - 230V, 140W, 1.15A | kos | 1
| priklop zaporne lopute PV32.1, komplet z indikacijo stanja zaprto/odprto | kos | 1
| priklop zaporne lopute PV32.2, komplet z indikacijo stanja zaprto/odprto | kos | 1
| priklop prostorskih krmilnikov TRC-D | kos | 12
| priklop konvektorjev | kos | 13
| Regulacijski ventil za konvektorje Danfoss TWA-A NC 230V | kos | 13
8. | Usklajevanje z izvajalcem strojnih inštalacij na objektu | kpl | 1 | 0 | 0
| Vodovni material skupaj | € |  |  | 0
1.2 | Razdelilniki
1. | Dograditev v razdelilnik
R-DDC
| Zaščitno stikalo PKZM0-1,6;NHI21-PKZ0 | kos | 1
| Kontaktor DIL9-10 (240V AC) | kos | 1
| Izbirno stikalo 1-0-2/16A/1P | kos | 1
| Vgradnja dodatnega modula U-MIO | kos | 1
| Komplet dograditev v razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba:
Programiranje krmilnika je zajeto v popisu strojnih inštalacij.
| Skupaj razdelilniki: | € |  |  | 0
1.3 | Javljanje požara
Opomba: sistem javljanja požara je obstoječ in ga vzdržuje Dolenjska-Rival d.o.o.
Obstoječa požarna centrala je S SMARTLOOP 2080/G.
1. | Vhodni vmesnik ( modul ), z dvema nadzorovanima vhodoma, za nadzor odprtosti požarne lopute, tip S-EMB | kos | 2 | 0 | 0
2. | Ohišje za vmesnike, nadometna doza tip S-EMB100 | kos | 2 | 0 | 0
3. | Označevalna nalepka | kos | 2 | 0 | 0
4. | Kabel uvlečen v instalacijsko cev,
| JY(St)Y 2x2x0,8mm, plašč rdeče barve ( Brandmeldekabel ) | m | 40 | 0 | 0
5. | Kabel NYM-O 2x1,5 mm2, uvlečen v instalacijsko cev | m | 25 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| PN 13,5mm | m | 55 | 0 | 0
7. | Polaganje kablov in instalacijskih cevi po obstoječih kabelskih trasah, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
8. | PIROTERM požarno odporen kit PYROEXPANA, 300ml | kos | 1 | 0 | 0
9. | Pregled sistema javljanja požara zaradi vgradnje dveh adresibilbih vmesnikov v obstoječo javljalno zanko in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Sodelovanje izvajalca pri pregledu sistema za javljanje požara | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Izdelava sheme krmiljenja, zaradi vgradnje štirih požarnih loput, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj javljanje požara: | € |  |  | 0
1.4 | Splošne postavke
1. | Pripravljalna dela in organizacija gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izvedba zakonskih meritev električnih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izvedba meritev komunikacijskih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava podlog v svinčniku za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Sodelovanje instalaterja pri zagonu, s funkcionalnim preizkusom delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Nepredvidena montažna dela | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Drobni spojni, vezni, pritrdilni in označevalni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Čiščenje objekta zaradi svojih del - med izvedbo in po končani izvedbi | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj splošne postavke: | € |  |  | 0

## HLAJENJE KONVEKTORJI
Objekt: | OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC CERKLJE OB KRKI
Načrt: | STROJNE INSTALACIJE: Dodatno hlajenje in prezračevanje
Vsebina: | Popis - Dodatno hlajenje
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
HLAJENJE Z KONVEKTORJI
1 | Ventilacijski konvektor
Ventilacijski konvektor, 2 cevna izvedba, za postavitev ob steno, z ohišjem,
nastavljivo rešetko za vpih zraka, trostopenjskim elektromotorjem vent.
brez termostata
namenjen prvenstveno za hlajenje prostorov, z preklopom tudi za dogrevanje
register za hladno vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami,
z bano za zbiranje kondenzata.
- napetost : 1x230 V
- podatki za tw= 7/12°C, tpr=27°C
Vključno s konvektorjem je v dobavi:
- ves pritrdilni in montažni material
Konvektor ima naslednje karakteristike:
- količine zraka : 330/460/600 m3/h
- Qhl(tot)= 2,2/2,92/3,6 kW
- dimenzije L/Š/H: 1200/220/486 mm
Kot na primer:
Proizvod: Aermec
Tip: FCZ, velikost 400
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 2 |  | 0
2 | Ventilacijski konvektor
Enako kot zgoraj, le s podatki
- količine zraka : 260/350/450 m3/h
- Qhl(tot)= 1,89/2,46/3,02 kW
- dimenzije L/Š/H: 980/220/486 mm
Tip: FCZ, velikost 350
| SKUPAJ (kos) | 3 |  | 0
3 | Ventilacijski konvektor
Enako kot zgoraj, le s podatki
- količine zraka : 260/350/450 m3/h
- Qhl(tot)= 1,68/2,17/2,65 kW
- dimenzije L/Š/H: 980/220/486 mm
Tip: FCZ, velikost 300
| SKUPAJ (kos) | 5 |  | 0
4 | Ventilacijski konvektor
Enako kot zgoraj, le s podatki
- količine zraka : 140/220/290 m3/h
- Qhl(tot)= 0,89/1,28/1,6 kW
- dimenzije L/Š/H: 750/220/486 mm
Tip: FCZ, velikost 200
| SKUPAJ (kos) | 3 |  | 0
5 | Regulacijski ventil za konvektorje + pogon
Prehodni regulacijski - prednastavitveni ventil, za regulacijo hlajenja in
ogrevanja z vent. konvektorji, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z pogonom TWA-A
Kot na primer:
Proizvod: Danfoss
Tip: RA-C 15 (kotni ali ravni) + TWA-A NC 230V
ali enakovredno
| komplet | 13 |  | 0
6 | Zapiralo za povratek iz konvektroja
Zapiralo vgradnjo na povratek iz konvektroja, z možnostjo prednastavitve,
Komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Kot na primer:
Proizvod: Danfoss
Tip: RVL-S 20 (kotni ali ravni)
ali enakovredno
| SKUPAJ | 13 |  | 0
7 | Sobni termostat z Bus povezavo
Sobni nastavljalnik temperature - večnamenski sobni termostat - (za reg.
konvektorjev), z LCD zaslonom, prostoprogramabilni, povezljiv preko
komunikacije ModBus/RTU
2x digitalni relejski izhod za ventila
3x digitalni relejski izhod za št.obratov ventilatorja
vgrajeno tipalo temperature
preklop hlajenje/ogrevanje
digitalni vhod za varčevalni režim
digitalni vhod za ekonomični režim
nastavitev delovanja avtomatsko/ročno
nastavitev željene temperature
prikaz dejanske temperature
Napajanje 230 V AC , 50 Hz
montaža v podometno dozo dim min.65/65mm ali večjo
dim.: 75/120/42mm
Proizvod: Andivi, Maribor
Tip: TRC-D
ali enakovredno
| komplet | 12 |  | 0
8 | Cevi, nerjavne, "pres" tehnika spajanja
Cevi za hladilno/ogrevno vodo, iz nerjavnega jekla (oznaka 1.4404, AISI316L) za "Press" tehniko spajanja
vključno z cevnimi fitingi, spojnim in tesnilnim materialom ter obešalnim materialom primernim za obešanje cevi za hladilno vodo 7/12C.
| dim. ø42 mm ( DN40) m | 105 |  | 0
| dim. ø35 mm ( DN32) m | 44 |  | 0
| dim. ø28 mm ( DN25) m | 84 |  | 0
| dim. ø22 mm ( DN20) m | 20 |  | 0
9 | Cevi, PVC, za kondenzat
Cevi iz PVC materiala, ravne v palicah, za odvod kondenzata
vključno cevni fitingi, spojni in pritrdilni material
| dim. ø35 mm ( DN32) m | 80 |  | 0
| dim. ø22 mm ( DN20) m | 35 |  | 0
10 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - hlajenje
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo
cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo.
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex
ali enakovredno
Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm) dimenzija cevaka:
| dim. ø42 mm ( DN40) m | 105 |  | 0
| dim. ø35 mm ( DN32) m | 44 |  | 0
| dim. ø28 mm ( DN25) m | 84 |  | 0
| dim. ø22 mm ( DN20) m | 20 |  | 0
11 | Obtočna črpalka Č32
Visokoučinkovita crpalka - elektronsko regulirana, za hladilno vodo 7/12C, razred energijske ucinkovitosti A. Obtočna crpalka s potopljenim rotorjem, za cevno vgradnjo.
Medij: voda
Pretok : 3,09 m3/h
Tlačna višina: 6,7 m
Delovna temperatura : 7 °C
Delovni tlak max.: 6 bar
Napetost: 1x230V/50 Hz
Nazivna moč motorja: 140 W
Nazivni tok: 1,15 A
priključek: Rp1 1/4'
Kot na primer:
Proizvod: IMP Pumps
Tip: NMT Smart 32/80-180
ali enakovredno
| SKUPAJ | 1 |  | 0
12 | Zaporna loputa - elektromotorna
Zaporna loputa za vgraditev med prirobnicama z elektromorotnim pogonom, z možnostjo ročnega preklopa, in kazalom polozaja integrirana stikala končne lege,
100% tesna, NP10, vključno protiprirobnice, spojni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: BELIMO GmbH
Tip: D640N + SR24A-5 (24V) (standarden pogon)
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN40 | 2 |  | 0
13 | Krogelni ventil - navojni, PN10
Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane
medenine
območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni
in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod:
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN40 | 2 |  | 0
0
14 | Protipovratni ventil - navojni, PN10
Protipovratni ventil z vzmetjo PN10, navojni, neodvisen od lege vgradnje,
vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod:
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN40 | 1 |  | 0
15 | Čistilni kos - navojni, PN10
Čistilni kos, z navojnim priključkom, s poševnim sediščem, ohišje iz sive
litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu
in ohišju, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod:
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN40 | 1 |  | 0
16 | Izpustni krogelni ventil
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, NP6, vključno spojni in tesnilni mat.
Dimenzija: DN15
| SKUPAJ | 2 |  | 0
17 | Avtomatski odzračevalni lončki
Avtomatski odzračni lonci za odztačevanje cevovodov
Priključek DN15, vključno spojni, pritrdilni in tesnilni material.
tesnilni material.
Proizvod:
Tip:
| SKUPAJ (kom) | 2 |  | 0
18 | Gradbeni preboji - vrtanje
Izdelava prebojev v steno do premera 100mm vključno z zatesnitvijo po montaži cevi. V prmeru da je stena ali tla v kateri se izdelujejo preboji požarna je potrebno izvesti požarno zatesnicev cevi!
| SKUPAJ (kom) | 20 |  | 0
19 | Obdelava cevnega razvoda z gibskartonskimi ploščami
| SKUPAJ (m2) | 45 |  | 0
20 | Praznjenje in ponovno polnjenje sistema ogrevanja
| paušal | 1 |  | 0
21 | Priklop na obstoječ razvod hladilne vode v strojnici
| paušal | 1 |  | 0
22 | Tlačni preizkus cevne instalacije
| paušal | 1 |  | 0
23 | Pripravljalna in zaključna dela
| paušal | 1 |  | 0
24 | Dodelava DDC regulacije v strojnici
dodelava sistema DDC regulacije v strojnici zajema :
vgradnjo dodatnega modula U-MIO v elektrokomandno omaro DDC regulacije
vgradnjo zaščite za novo cirkulacijsko črpalko Č32
programiranje odpiranja/zapiranja novih ventilov z elektromotornim pogonom skladno z zahtevo hlajenja ali ogrevanja, z indikacijo dejanske lege pogona
programiranje vklopa nove cirkulacijske črpalke Č32 za konvektorje
programiranje prikaza motnje delovanja črpalke Č32
vse proizvod Menerga Maribor
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
Objekt: | OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC CERKLJE OB KRKI
Načrt: | STROJNE INSTALACIJE: Dodatno hlajenje in prezračevanje
Vsebina: | Popis - Dodatno prezračevanje
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
PREZRAČEVANJE
1 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
vključno odprtine za čiščenje, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24152:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
| Premer: Φ100mm (m) | 45 |  | 0
| Premer: Φ125mm (m) | 10 |  | 0
2 | Protipožarna loputa - okrogla
Protipožarna loputa okrogle oblike, ohišje iz pocinkane pločevine
lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno
požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C.
Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute
je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute.
Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z
integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege,
pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko,
(proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega
termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima
ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju,
vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot naprimer
Proizvod: Systemair
Tip: PKIR-3G -"Φxx" -DV9-T
Napetost:
ali enakovredno
| Dimenzije d: Φ100mm | 4 |  | 0
3 | Dušilna loputa - okrogla
Dušilna loputa za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih
priključkih. Prirejena za vgradnjo v sisteme okroglih in spiro kanalov.
Sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za
nastavljanje kota lamel, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot na primer :
Proizvod: Systemair
Tip: TUNE-R-"fi"-B
ali enakovredno
| fi: Ф 125mm | 2 |  | 0
4 | Prezračevalni ventil - dovodni in odtočni
Prezračevalni ventili za odvod in odvod zraka, z difuzijskim obročem,
krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom
po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom,
za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen
vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot na primer :
Proizvod: Systemair
Tip: EFF- 'ø100
ali enakovredno
| vel. 100 | 4 |  | 0
5 | Gradbeni preboji - vrtanje
Izdelava prebojev v steno do premera 150mm vključno z zatesnitvijo po montaži cevi. V prmeru da je stena ali tla v kateri se izdelujejo preboji požarna je potrebno izvesti požarno zatesnicev cevi!
| SKUPAJ (kom) | 4 |  | 0
6 | Priklop na obstoječ kanalski razvod
| paušal | 1 |  | 0
7 | Pripravljalna in zaključna dela
| paušal | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0