## REKAPITULACIJA
objekt: Prenova nogometnega stadiona Brežice
investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
št. projekta:3236/N-18
POPIS DEL
*Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so nevedeni samo primeroma (kot npr.) zaradi
določitve kvalitete
*S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z nadomestnimi, ki morajo imeti enako ali
boljšo kvaliteto
*Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi in veljavnimi certifikati,atesti, garancijami,
navodili za obratovanje in vzdrževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja
* Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le
teh v rekapitulacijo
*V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh
elementov po končanih delih
* Pred izvedbo del je potrebno preveriti vse mikrolokacije priklučkov in prebojev na na objektu
Brežice, februar 2020
objekt: Prenova nogometnega stadiona Brežice
investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
št. projekta:3236/N-18
SKUPNA REKAPITULACIJA
2. a | II faza - RAZSVETLJAVA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO - Gradbeno obrtniška dela |  | 0
2. b | II faza - RAZSVETLJAVA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO - Elektro instalacije |  | 0
3. | Nepredvidena dela 10% vseh del |  | 0 | 0
| Skupaj |  | 0
| Popust | 0% | 0
| Skupaj s popustom |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
Brežice, februar 2020
Sestavila:
Dijana Pavleković, grad.teh.
Anton Ereš, univ.dipl.inž.el.

## GRADBENA DELA II. FAZA
2. a | REKAPITULACIJA II. FAZA GRADBENI DEL
RAZSVETLJAVA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO
I | PREDELA |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III | TEMELJI KANDELABROV |  |  |  | 0
IV | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
I | PREDDELA
1 | Zakoličba razsvetljave igrišča zavarovanjem zakoličbe in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | kom | 9 | 0 | 0
0
II ZEMELSKA DELA
1 | Široki izkop za točkovne temelje kandelabrov v globino do 1,7 m od kote končne ureditve, v zemlji III kategorije z odmetom zemlje 10 m od roba izkopa. | m3 | 180 | 0 | 0
1a. | Izdelava tamponske blazine stabilizirane s cementom v debelini 40 cm, zbitosti Evd = 50 MPa pod temelji kandelabra s prehodnim polaganjem geotekstila 300g/m2 , dobavo materiala ter vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| a) tamponska blazina | m3 | 41 | 0 | 0
| b) geotekstil 300 g/m2 | m2 | 220 | 0 | 0
2 | Izkop za jarek električnega kabla v raščeni zemljini z odmetom 1 m od roba izkopa. Globina izkopa do 1,0 m od kote obstoječega terena, naklon brežin izkopa 60°.
| a) razsvetljava igrišča | m3 | 318 | 0 | 0
| b) prestavitev obst. javne razsvetljave | m3 | 200 | 0 | 0
3 | Izvedba posteljice električnega kabla s peskom 4-5 mm, komplet z utrditvijo ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) razsvetljava igrišča | m3 | 11 | 0 | 0
| b) prestavitev obst. javne razsvetljave | m3 | 7.5 | 0 | 0
4 | Izvedba zasipa 10 cm nad temenom zaščitne cevi električnega kabla z drobno zemljo - izkopan material očiščen kamnov in drugih stvari, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) razsvetljava igrišča | m3 | 18 | 0 | 0
| b) prestavitev obst. javne razsvetljave | m3 | 12 | 0 | 0
5 | Zasip ostalega dela jarka električnega kabla z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z nabijanjem - trasa v raščenem terenu, skupaj s polaganjem opozorilnega traka ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) razsvetljava igrišča | m3 | 255 | 0 | 0
| b) prestavitev obst. javne razsvetljave | m3 | 155 | 0 | 0
6 | Zasip za temelji kandelabrov z izkopano zemljo do višine končne ureditve v slojih po 20 cm kompletno z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m3 | 78 | 0 | 0
7 | Odvoz odvečno izkopanega materijala na stalno deponijo v razdaljo do 10 km. Odvoz odvečno izkopane zemlje skupaj z nakladanjem
|  | m3 | 210 | 0 | 0
0
III | TEMELJI KANDELABROV
1 | Kompletna izdelava betonskih temeljev za kandelabre razsvetljave igrišča dim 3,2x3,2x1,0 m na globini 1.2 m. Kompletna izdelava temelja z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi.Pred betoniranjem temelja se morajo vstaviti sidra za sidranje stebrov razsvetljave, ki jih dobavi dobavitelj stebra.
| a) podložni beton deb 10 cm | m3 | 7 | 0 | 0
| b) beton C30/37 XC 3 | m3 | 61.5 | 0 | 0
| c) armatura S 500 | kg | 5712 | 0 | 0
| d) opaž | m2 | 77 | 0 | 0
2 | Kompletna izdelava betonskega temelja elektro omarice razsvetljave dim 1.8x0.8x0.9 V ceni je potrebno upoštevati izkop, opaž, armaturo, zasipavanje in drenažno odprtino iz sidrne luknje. Kompletna izdelava temelja z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
IV | RAZNA DELA
1 | Geomehanski nadzor izkopa temeljev kandelabrov z merjenjem zbitosti temeljnih tal in končne tamponske blazine (2 meritve na gradbeno jamo).
|  | kpl | 12 | 0 | 0
2 | Morebitno črpanje vode iz gradbene jame temelja.
|  | ure | 60 | 0 | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Projektantski nadzor
|  | ure | 8 | 0 | 0
5 | Dokazilo o zanesljivosti objekta
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava projekta izvedenih del (v 3 tiskanih izvodih in v aktivni obliki .dwg na CD-ju; za obe fazi, za vse načrte).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava geodestega posnetka izvedenega stanja ( v 3 tiskanih izvodih in v aktivni obliki .dwg na CD-ju; za obe fazi, za vse načrte).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0

## ELEKTRO FAZA II
2. b | REKAPITULACIJA II. FAZA ELEKTRO DEL
RAZSVETLJAVA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | MONTAŽA STEBROV |  |  |  | 0
III | ELEKTRO MONTAŽNA DELA IN RAZDELILCI |  |  |  | 0
IV | TELEKOMUNIKACIJSKE POVEZAVE IN MERITVE |  |  |  | 0
V | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
|  |  | količina | cena/enota | cena
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Trasiranje | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zavarovanje gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Odklop in izklop obstoječih svetilk in drogov (opravi upravljalec z avto dvigalom) | ure | 24 | 0 | 0
5. | Demontaža obstoječih reflektorjev, komplet z drogovi in odkop temeljev, ter odvoz na depo z avtom | kos | 6 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | MONTAŽA STEBROV
1. | Dobava in montaža stebra za refletorje, h= 20m vroče cinkan, s siderno ploščo, ponjalkami in platormo za servisiranje - N.M.C. | kos | 6 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža konstrukcije za montažo reflektorjev, z montažnim in pritrdilnim materialom za steber ter vijaki za pritrditev (vroče cinkana) | kos | 6 | 0 | 0
3. | Dobava in položitev cevi stigmaflex, položena
v temeljih za uvod kablov v stebre
| d= 110mm | m | 60 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža kabelske police
| s pritrdilnim in obešalnim priborom po konstrukciji stebra - kab polica PK100/50mm | m | 134 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža strelovodne 1,5 m konice na vrhu stebra | kos | 6 | 0 | 0
7. | Dobava in maontaža nosilcev za razvodne omarice (barvano 2x temeljna + 2x krovna) skupaj s pritrdilnim materialom (HILTI) | kos | 8 | 0 | 0
| MONTAŽA STEBROV |  |  |  | 0
III. | ELEKTRO MONTAŽNA DELA IN RAZDELILCI
1. | Dobava in montaža reflektorja komplet CRI>70, Pl=896W, DALI regulacija
| DISANO ILLUMINAZIONE -- 2190 FORUM 1200mA -4000K CRI70 Oslon_Square N4-N5 MS | kos | 30 | 0 | 0
| DISANO ILLUMINAZIONE -- 2191 FORUM 1200mA 4000K CRI70 Oslon-Square N4-N5 M | kos | 2 | 0 | 0
| DISANO ILLUMINAZIONE -- 2197 FORUM 1200mA 4000K CRI70 Oslon-Square N4-N5 S | kos | 4 | 0 | 0
Opomba: V sosednjo obarvano celico vpisati ponujeni model, tip reflektorja.
OBVEZNE PRILOGE:
* | Tehnični listi ponujenih reflektorjev
2. | Dobava in polaganje kabla v kabelski rov skupaj s spajanjem in spojnim materialom
v pripravljeni jarek
| NYY-J 4x25mm2 | m | 300 | 0 | 0
| NYY-J 4x16mm2 | m | 260 | 0 | 0
| NYY-J 3x2,5mm2 | m | 260 | 0 | 0
| NYCY 4x2,5mm2 | m | 350 | 0 | 0
| NYCY 3x1,5mm2 | m | 400 | 0 | 0
3. | Dobava in m. kabla v kandelabru, NYY-J 3x2.5mm2 | m | 1300 | 0 | 0
4. | Dobava in položitev pocink. valjanca Fe-Zn 25x4mm | m | 780 | 0 | 0
5. | Izdelava strelovodnega spoja na konstrukcijo stolpa komplet s spojnim in montažnim materialom ter 1,5 m konico | kos | 6 | 0 | 0
6. | Dobava in položitev H07V-K 16mm2, s kabel čevljem za ozemljitev omarice | kos | 7 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža nadometne razvodne omare E1-RAZV1 in E1-RAZZ1 IP65, min V=800 Š=600 G=310mm s tipsko ključ, z vrati, montažnim materialom in strehico.
| omarica iz nerjaveče pločevine | kos | 1
- oprema po eni omarici
| kontaktor, 16A AC3, 25A AC1, 3-polni, 230V AC | kos | 3
| instalacijski odklopnik B/16 A, 1p | kos | 9
| instalacijski odklopnik B/6 A, 1p | kos | 2
| DALI relejska enota z breznapetostnim 1P kontaktom High - Inrush 16 A. kot npr.: HELVAR HES 492 DALI power relay unit | kos | 1
| prenapetostni odvodniki razred 25 kA/10 kA | kos | 4
| uvodnice | kos | 15
| vrstne sponke, montažne letve, PE in N zbiralka, drobni in spojni material ter spajanje kablov | kpl | 1
| grelec 80 W z regulatorjem temperature | kpl | 1
| KOMPLET | kos | 2 | 0 | 0
8. | Dabava in vgradnja NV varovalk 63 A v glani razodni omari EG | kos | 6 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža nadometne omare E-st1-6 montirane v stebru za priklop reflektorjev
| IP65 V=400 Š=400 G=210mm s tipsko ključ, z vrati, montažnim materialom. | kpl | 1
| vrstne sponke, uvodnice, montažne letve, PE in N zbiralka | kpl | 1
| KOMPLET |  | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža razvodne omarice E-R4, IP65 min V=800 Š=500 G=310mm iz nerjaveče pločevine s tipsko ključ, z vrati, montažnim materialom.
| prenapetostna zaščita Protec BS 50/100 kA | kos | 4
| instalacijski odklopnik C/20 A, 3p | kos | 3
| tripolna vtičnica 32 A 5p v ohišju | kos | 3
| instalacijski odklopnik B/16 A, 1p | kos | 3
| DALI enote za ojačanje signala za dodatnih 300 m. kot npr.: HELVAR HES 406 DALI Repeater | kos | 2
| vrstne sponke, montažne letve, PE in N zbiralka, drobni in spojni material ter spajanje kablov | kpl | 1
| kaseta za optični kabel | kos | 1
| optični patch s 4 porti | kos | 1
| grelec 80 W z regulatorjem temperature | kpl | 1
| KOMPLET |  | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža DALI usmerjevalnik za krmiljenja DALI naslovov - z vgrajeno astronomsko uro in koledarjem - povezljiv v mreže DALI usmerjevalnikov - zagotavlja lokalni in centralni nadzor DALI omrežja - možnostjo povezovanja v BM sisteme - zagotavlja napjanja DALI vodila do 2 × 250 mA - dimenzij 9 U, 160 × 100 × 58 mm - za montažo na DIN letev 35 mm - stopnja zaščite IP20 - temperatura okolja : 0 °C do + 40 °C - samodejno izvajanje scen v povezavi z astronomskloo uro - upravljanje razsvetljave preko pametnega telefona kot npr.: HELVAR HES 910 DALI Lighting Router oprema se montira v EG omari | kos | 2 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža omarice 200 x 250 x 100 mm skupaj z naslednjo opremo: - DALI analogna vhodna enota z možnostjo priključitve signalnih LED. Omogoča krmiljenje do 4 DALI skupine ali aktiviranje štirih scen ter povratno informacijo preko LED, prav tako za štiri skupine ali scene (kot npr.: HELVAR HES 445 DALI input Tellback unit) - 4 x vgradna stikala, 4 x LED svetilka 5V | kos | 1 | 0 | 0
13. | Programiranje DALI sistema z nastavitvijo končnih nivojev osvetlitve (20%, 50%, 70% in 100%) | kos | 1 | 0 | 0
14. | Nastavitve refflektorjev
Nastavitve, oziroma usmerjanje reflektorjev, kot je radvidno iz fotometričnih simulacij
| KOMPLET |  | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža semaforja z daljinskim upravlajnjem - enaki kot obstoječi
| KOMPLET |  | 1 | 0 | 0
16. | MERITVE IN MERILNI REZULTATI
| Meritve osvetljenosti v 96 točkah igrišča in izdelava merilnih rezultatov | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba
Vsi razdelilci in sistemi so izvedeni do popolne funkcionalnosti
| ELEKTRO MONTAŽNA DELA IN RAZDELILCI SKUPAJ |  |  |  | 0
TELEKOMUNIKACIJSKE POVEZAVE IN MERITVE
IV.
Dobava in položitev optičnega kabla
1. | od TK omare do E-R4 omare 4 x 50μm SM | m | 112 | 0 | 0
MONTAŽA IN ZAKLJUČEVANJE
2. | Zaključevanje kablov v omarici s kaseto in patch enot za 4 priključka | kos | 4
| Zaključevanje optičnega kabla | kos | 2
| KOMPLET |  | 1 | 0 | 0
| MERITVE IN MERILNI REZULTATI | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Meritve in izdelava merilnih rezultatov
| TELEKOMUNIKACIJSKE POVEZAVE IN MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izvedba meritev | kpl | 1 | 0 | 0
- NN inštalacij
- optike
in izdajo merilnih protokolov
2. | Geodetski posnetek po dejansko položeni trasi in | kpl | 1 | 0 | 0
vris v kataster (v 3 tiskanih izvodih in v aktivni obliki .dwg na CD-ju).
3. | Ostala dela, kot so: preizkusi in spuščanje v pogon, izdelava DZO ter navodil za obratovanje in vzdrževanje, atesti in certifikati, interni tehnični pregled in prevzem | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Projektantski in strokovni nadzor | ure | 20 | 0 | 0
5. | Izdelava projekta izvedenih del (v 3 tiskanih izvodih in v aktivni obliki .dwg na CD-ju). | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Šolanje uporabnika vključno z navodili za ukrepanje v primeru odpovedi posameznih segmentov sistema krmiljenja | kpl | 1 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0