## POPIS - JR ČRNC-GR.DELA+EL.DELA
T.2. | PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL S PREDIZMERAMI
objekt: IZGRADNJA PLOČNIKA IN SANACIJA CESTE LC024651 čez ČRNC med R1-220/1334 in žel. progo LJ - ZG
faza : JAVNA RAZSVETLJAVA - 1. faza izvedbe
Opomba 1 : V projektnem popisu je upoštevana tipizacija
svetilk ,stebrov,priključnega pribora in kablov za javno razsvetljavo „.
Projekt je usklajen z upravljalcem JR Brežice - ELEKTRONIK KRANJC d.o.o. .
Gradbena dela so zajeta v gradbenem delu projekta in jih nudi izvajalec gr.del !
Opomba 2 : V pozicijah tega popisa je zajeta dobava in vgradnja el.inst.materiala !
T.2.G. | GRADBENA DELA ( zajeta v projektantskem popisu gradbenih del !!!)
Opomba : Vsa gradbena dela je potrebno ovrednostiti v predračunu gradbnega dela projekta !
| OPIS POSTAVKE |  | KOLIČINA | CENA/ENOTO | VREDNOST
G.1. | Prijava gradbišča | kpl | 0
G.2. | Naročilo upravljalcev omrežij za evidentiranje (detekcijo) in zakoličbo vseh obstoječih vodov komunalne infrastrukture, ki jih tangira trasa kabla JR (NN omrežje, TK omrežje, KATV omrežje,vodovod, kanalizacija,plinovod…) | kpl | 0
G.3. | Geodetska zakoličba trase kabla JR, temeljev za stebre in vseh križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kpl | 0
G.4. | Izvedba strojnega podbijanja lokalne ceste Š=5m z uvlačenjem cevi PE/HD - 160mm ; v postavki je zajet tudi izkop gradbenih jam na vsaki strani ceste ! | kpl | 0
G.5. | Strojni izkop jarka za kabel JR , dim.0,9x0,4m ob novem pločniku in opornem zidu ; upoštevati zemljino III.ktg. | m3 | 0
G.6. | Izvedba posteljice za kabel JR ; debelina sloja 10cm, pesek granulacije 4-5mm | m3 | 0
G.7. | Strojni izkop jame za temelj za vsadni steber svetilke ; dimenzije prilagoditi temelju po statičnem izračunu | m3 | 0
G.7.1. | Strojni izkop jame za vgradnjo montažnih podstavkov za prižigališče ( priključno-merilno + krmilno omarico),dim.0,8x0,5m, globina 0,8m | m3 | 0
G.8. | Izdelava AB temelja za vsadni steber JR ; izvedba na podlagi statičnega izračuna po priloženem načrtu (zajeti opaž,armaturo, vstavljanje ozemljila in cevi 2x ST-63 za uvod-izvod kabla,vstavljanje cevi PVC-240 na sredini…), izvedba zaključnega naklonskega betona na temelju po postavitvi stebra | kos | 0
G.8.1. | Izdelava AB temelja za ojačani sidrni steber na prehodu za pešce ; izvedba na podlagi statičnega izračuna po priloženem načrtu (zajeti opaž,armaturo, vstavljanje ozemljila in cevi 2x ST-63 za uvod-izvod kabla,vstavljanje sidrnih vijakov s šablono -dobavitelj stebra…) | kos
G.9. | Izvedba zaključnega finega naklonskega betona na temelju - po postavitvi stebra | kpl | 0
G.10. | Izvedba zasutja jarka z nabijanjem v plasteh po 20cm, po položitvi kabla,ozemljila in opozorilnega traku (zasutje se izvede s peskom granulacije 4-10 ) | m3 | 0
G.11. | Izvedba končnega geodetskega posnetka trase položenega kabla JR in stebrov svetilk | kpl | 0
*** | RUŠITVENA DELA
G.12. | Rušitev in odstranitev obstoječeih temeljev svetilk in odvoz na deponijo | kos | 0
G.13. | Zasip lukenj od temeljev za nabijanjem v plasteh po 20cm ; zasip se izvede s peskom 4-10mm | m3 | 0
T.2.E. | ELEKTRO-MONTAŽNA DELA
E.1 | Polaganje ojačanih rebrastih zaščitnih PVC cevi za kabel v kabelski jarek, pred vlečenjem kabla ; predpisana globina polaganja je 0,8m !
*zaščitna cev Stigmaflex - DN40 - rdeča/kabel 3x4
| *zaščitna cev Stigmaflex - DN63 - rdeča/kabel 4x16 | m | 85 | 0 | 0
E.2. | Vstavljanje cevi za uvod-izvod kabla in ozemljila v opaž temelja za vsadni steber pred betoniranjem | kpl | 1 | 0 | 0
E.3. | Polaganje kabla v izkopan jarek in uvlačenje kabla v zaščitne cevi - po datajlu na globino 0,8m
| *E-AY2Y-J 4x16 za svetilke | m | 95 | 0 | 0
| *NYY-J 3x4 za bič na prehodu za pešce | m
| *E-AY2Y-J 4x35 za napajanje prižigališča iz TP | m
E.4. | Polaganje ozemljila - valjanca Fe/Zn 25x4 v kab jarek - po detajlu na globino 0,6m | m | 96 | 0 | 0
E.5. | Izvedba izvoda ozemljila na lokacijo temeljev,za izvedbo stika na steber svetilke | kos | 2 | 0 | 0
E.7. | Izvedba ravnih in križnih stikov na ozemljilu s Križno sponko Rf/P-58x58/III | kos | 4 | 0 | 0
E.8. | Polaganje opozorilnega traku "ELEKTRIKA"-rdeče barve ; polaganje po detajlu na globino 0,4m | m | 85 | 0 | 0
E.9. | Montaža vročecinkanih objemk za pritrditev stebra -bočno na oporni zid ; 2 kosa objemk/steber, vključno z ustreznim HILTI vijačnim sistemom za betonske stene | kpl | 1 | 0 | 0
E.10. | Atestiran vsadni steber za javno razsvetljavo H=10m , D=139mm, vročecinkan v skladu s EN ISO 1461 (nanos cinka min.100mikromov) , debelina stene cevi s=3mm , srednja vratica iz litega AL (186x45mm) , montaža v luknjo fi=240mm v betonski temelj z obetoniranjem, izvedba naklonskega betona- zajeto v gr.delih, ali montiran z objemkami bočno na betonski oporni zid (kjer ni možno vgraditi betonski temelj...) ,antikorozijski premaz ozemljitvenega vijaka - enakovredni kot tip RL10E proizvajalca N.C.M. Slr Italija (dobavitelj Eventus ) | kpl | 2 | 0 | 0
E.11. | Atestiran ojačani steber na sidrne vijake -za osvetlitev prehoda za pešce H=9700mm , D=219/160/76mm, s prirobnico d=20mm za sidrne vijake 6 x M20mm,vratca za sponke,luknje za izvod kablov,oho za obeso,roka za montažo signalizacije l=6000mm,objemka fi=219 ,š=200mm, vse vročecinkano v skladu s EN ISO 1461 (nanos cinka min.100mikromov) , montaža na sidrne vijake,antikorozijski premaz ozemljitvenega vijaka - enakovredni kot proizvajalca Kovinotehnika Jelen Boštjan s.p. (dobavitelj Eventus ) Opomba : Temelj se izdela po posebnem detajlu iz gradbenega projekta ! | kpl | 0
E.12. | Priključne sponke 4-polne,presek kabala do 25mm2, z varovalko - enkovredno kot tip PVE 4/25-3 | kos | 2 | 0 | 0
E.13. | Kabel za izvedbo ožičenja stebrov svetilk *FLEX-JZ 4x1,5 | m | 20 | 0 | 0
E.14. | Priključitev kabla 4x16 Al (šivanje dovod-odvod) na priključne sponke v stebru | kos | 2 | 0 | 0
E.15. | Izvedba priključitve ozemljila na ozemljitveno sponko stebra (ozemljilo mora biti položeno skozi betonski temelj pred betoniranjem !!!) | kos | 2 | 0 | 0
E.16. | Redukcijska svetilka za cestno razsvetljavo -skladna s tipizacijo sistema JR Brežice -tip PHILIPS - SGP 340 FG-1xCDO-TT 100W/ TP CH P3X, klasifikacija po CIE:100, ravno steklo,cut-off optika, možnost vgradnje modula za lokalno redukcijo svetlobnega toka | kos | 2 | 0 | 0
E.16.1. | Modul za lokalno regulacijo svetlobnega toka - vgradnja v svetilko ; tip Chronosense Philips | kos | 2 | 0 | 0
E.17. | Sijalka metalhalogena z okolju prijazno toplo belo svetlobo, Tbsv.=2800 st.K, eta=109 lm/W, svetlobni tok = 10700lm , življenska doba 12000 ur, tip Master Cosmo White - CDO-TT- 100W/828 E40 - izvedba za regulacijo svetlobnega toka | kos | 2 | 0 | 0
E.18. | Svetlobna signalizacija za označitev in osvetlitev prehoda za pešce - montaža na kozolo na stebru, kot sledi :svetleči znak za označitev prehoda dvostranski tip OPZ III.-6/2S, spodnja svetilka na znaku, utripalnik LED, dvojni fi=300mm kpl.z nosilcem, utripalnik elektronski RS-6/600 (dobavitelj Eventus d.o.o.) | kpl | 0
E.19. | Novo prižigališče JR - oznaka PJR , sestavljeno iz dvodelne prostostoječe priključno-merilne in krmilne omarice ( napajanje in merilni del zgoraj, krmilni del spodaj,ločeno zaklepanje na ključ !), sestavljeno po specifikaciji : | kpl | 0
| *prostostoječa priključno-merilna omarica PMO 4 PS Prebilplast, dim. 600x900x190 mm,strešica,3 okenca, iz trdega PVC-ja,odpornost na UV žarke,izolacijski razred II, IP44, montaža na podstavek iz poliestra, ( zgoraj distribucijski del ,spodaj krmilni del) | 1kos
| *montažni podstavek iz poliestra | 1kos
| *plošča za vgradnjo opreme | 2kos
| *priključne-vrstne sponke za dovod VS35 | 3kos
| *PEN zbiralka | 1kos
| *vrstne sponke za odvode VS16 | 12kos
| *varovalčno stikalo NV01/160 -3polno | 1kos
| *odvodniki Protec B2-60kA/275v | 3kos
| *trifazni direktni števec MT 371/ 10-60A | 1kos
| *Gsm modem | 1kos
| *komunikator za GSM modem | 1kos
| *varovačni odklopnik Tytan II/63 -3polni | 4kos
| *vložek Tytan II/10A | 16kos
| *glavna varovalka NV01/160/20A | 3kos
| *instalacijski odklopnik B6/1polni -za krmiljenje | 1kos
| *instalacijski kontaktor R40-40 /40A-4polni | 4kos
| *krmilni kontaktor R20-11 /20A -2polni | 2kos
| *preklopno servisno stikalo 10A/1-polno/ 1-0-2 | 2kos
| *zatemnilno stikalo V97/01DSC20 komplet s fotosenzorjem-montaža na omarico | 1kos
| *preklopna ura DIGI42M1 | 1kos
| *ključavnica - distribucijska Elektro Celje | 1kos
| *ključavnica - sistemska JR Brežice | 1kos
| *montaža opreme v omarico ,drobni in vezni mat. | 1kpl
| *montaža omarice na podstavek | 1kos
E.20. | Izvedba priklopa dovodnega kabla in odvodov za svetilke JR v novo prižigališče | kpl | 0
E.21. | Izvedba priklopa napajalnega kabla 4x35Al na odvod NV160/3x20A v NN omarici na jamborski TP Črnc | kpl | 0
E.22. | Izvedba mehanske zaščite kabla pod NN omarico na jamborski TP - kabel se položi v zaprto korito dim.150x10x10 cm iz RF pločevine | kpl | 0
E.23. | Izvedba povezave - stika ozemljila JR na obstoječe ozemljilo TP Črnc,ter stika na PEN sponko v novem prižigališču JR | kpl | 0
E.24. | Izvedba prevzema novega merilnega mesta s strani upravljalca Elektro Celje - Nadzorništvo Brežice | kpl | 0
E.25. | Izvedba svetlobnotehničnih meritev osvetljenosti Emin/Esr/Emax za celoten odsek ceste,avt.postajališče,prehodi za pešce..(Meritve naročiti pri pooblaščenem merilcu za javno razsvetljavo..!!) | kpl | 1 | 0 | 0
E.26. | Izvedba el.meritev kabelskega razvoda in meritev ozemljitvene upornosti posamično za vsak steber - storitve pooblaščenega preglednika in merilva z licenco EDISON* | kpl | 1 | 0 | 0
E.27. | Projektantski nadzor | kpl | 1 | 0 | 0
E.28. | Izdelava PID izvedenih del - 3 tiskane izvode in 1 izvod na CD (zajema vsa dela 1.faze) | kpl | 1 | 0 | 0
### | DEMONTAŽNA ELEKTRO DELA
E.29. | Odklop in demontaža obstoječega prižigališča in odvoz na deponijo | kpl | 0
E.30. | Odklop kablov v obstoječih svetilkah | kpl | 0
E.31. | Demontaža in odvoz svetilk | kpl | 0
E.32. | Demontaža in odvoz stebrov h=6m | kpl | 0
E.33. | Rezanje kablov v nivoju temeljev in odvoz | kpl | 0
| SKUPAJ EL.MONTAŽNA DELA : |  |  |  | 0