## REKAPITULACIJA
Investitor: | Občina Brežice
naslov: | Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
objekt: | Osnovna šola Artiče
I. faza: vrtec+šola
št. projekta: | 17140-00
št. načrta: | SPK – 5
Rekapitulacija
30 | GEO sonde |  | 0 | €
31 | Elektroinstalacije |  | 0 | €
| Skupaj |  | 0 | €
| Nepredvidena dela - 7 % vseh del |  | 0 | €
| Skupaj vsa dela |  | 0 | €
| Popust | 10% | 0 | €
| Skupaj vsa dela s popustom |  | 0 | €
| Davek na dodano vrednost (22%) |  | 0 | €
| Skupaj z DDV |  | 0 | €

## 30_GEO sonde
točka |  | Opis | ponujena oprema ali material |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
30 |  | GEO SONDE
30. | 1. | Izdelava hidrogeološkega in rudarskega projekta za vrtanje vrtin v 2 izvodih ter pridobivanje soglasij, mnenj in dovoljenj |  |  | 1 | kpl |  | 0
30. | 2. | Organizacija in selitev rudarske opreme (vrtalna garnitura, kompresor, vrtalno drogovje, obložne cevi, agregat, bivalni kontejner, itd.) na lokacijo in nazaj. |  |  | 1 | kpl |  | 0
30. | 3. | Priprava delovišča: postavitev vrtalne garniture, kompresorja, postavitev opreme, pospravljanje opreme po končanem vrtanju, priprava opreme za transport z delovišča. Premik iz vrtine na vrtino. |  |  | 84 | ur |  | 0
30. | 4. | Globinsko vrtanje vrtine s sistemom dvojne rotacije fi 152/127 oz. po metodi obloženega vrtanja do predvidene globine vrtanja. Po potrebi vključen odvzem vzorcev na 3-5 m iz 10% vrtin. Globina in število vrtin mora zagotoviti delovanje toplotne črpalke izhodne moči do 200 kw. Predvidena globina 80m |  |  | 37 | kpl |  | 0
30. | 5. | Dobava in vgradnja geosonde - cevi dimenzije 4x (32x3,0 mm, SDR 11, PE 100 RC) v izdelano vrtino. Preizkušanje vgrajene sonde na pretok in tlak. Dobava injektirne cevi in uteži geosonde je vključena v postavko. Vgradijo se vse sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Cevi geosonde so izdelane skladno z EN-12201 |  |  | 19 | kpl |  | 0
skupna dolžina geosond L= 1520 m
30. | 6. | Dobava in vgradnja geosonde - cevi dimenzije 4x (32x3,0 mm, SDR 11, PE 100 RC) v izdelano vrtino. Preizkušanje vgrajene sonde na pretok in tlak. Dobava injektirne cevi in uteži geosonde je vključena v postavko. Vgradijo se vse sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Cevi geosonde so izdelane skladno z EN-12201 |  |  | 18 | kpl |  | 0
skupna dolžina geosond L= 1440 m
30. | 7. | Stabilizacija sonde s posebno injekcijsko mešanico preko injektirane naprave. Dobava in dostava injekcijske mase je vključena v postavko. Injektirajo se vse vgrajene sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Ustreza kot npr. FISCHER ali enakovredno GeoSolid 240HS ali HDG EXTRO HS skladno z VDI 4640, koeficient toplotne prevodnosti >= 2,0 W/mK |  |  | 37 | kpl |  | 0
30. | 8. | Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond do zbirnega jaška brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem in sicer preko Y spojnih kosov 40-32-32. V postavko so vključene el. fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 100, 40x4,6 mm, SDR 11, skladno z EN-12201. |  |  | 37 | klp |  | 0
37 sond skupna dolžina L= 1.680 m
30. | 9. | Dobava in vgradnja razdelilno/zbiralnega jaška geotermalnega polja. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo jaška z zbiralnikom/razdelilnikom za število vej (geosond), ki so potrebne za povezavo vseh izdelanih sond na razdelilnik/zbiralnik. Za vsako vejo (geosondo) mora biti vgrajen merlilec pretoka in ventil. Na zbiralnik/razdelilnik se vgradi polnilna pica, manometer in odzračevalni lonček. Ustreza proizvod kot npr. Z.I.S. ali enakovredno
|  | dim.: fi 1400mm x 1.000 (H)mm |  |  | 2 | klp |  | 0
vhodni pokrov DN800, pohoden
GeoChamber1400_20loops
30. | 10. | Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond od zbirnega jaška do notranje stene kotlovnice brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem cevi in spojnih kosov. V postavko so vključene el. fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 100, 90 x 8,2 mm, SDR 11 |  |  | 240 | m |  | 0
30. | 11. | Gradbena dela: izkop povezovalnih jarkov do globine 1,20 m in potrebne širine z odmetom na rob jarka. Dobava prodnate frakcije 0-4 mm in vgradnja v deb. 0,20 m skupaj z razstiranjem in nabijanjem. Zasip položenih PEHD povezav s prodnato frakcijo 0-4 mm v debelini 0,2 m. Zasip jarkov z izkopanino ter odvoz viška materialov na stalno deponijo. |  |  | 1 | kpl |  | 0
30. | 12. | Polnjenje sistema geotermalnih sond z glikol-koncentratom, mešanice 30% glycol/70% voda. |  |  | 7000 | l |  | 0
|  | ocena investicije na m/geosonde |  |  | 2960 | m
| 2 | Strojnica
30. | 14. | Izvedba zbiranika/razdelinika primarnega vira toplotne črpalke in prikop na dovod iz geotermalnega polja (stena kotlovnice) iz el. varilnih kosov in cevi PE 110, 110 x 10, mm, SDR 11, skladno z EN-12201. Na zbiralniku/razdelilniku se izdela odzračevanje z avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišji točki. El. varilni kosi, PE cevi, odzračevalni lončki, termometri, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. |  |  | 16 | m |  | 0
30. | 15. | Dobava in vgradnja električnih zapornih ventilov na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en električni zaporni ventil. Ventili z motornimi pogoni, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke.
|  | kot npr. Firšt ali enakovredno tip EMV 110 DN 40 |  |  | 6 | kpl |  | 0
|  | Krogelni ventil DN40 |  |  | 6 | kpl |  | 0
30. | 16. | Dobava in vgradnja ventilov za hidravlično uravnovešanje sistema na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en balansirni ventil 6/4". Balansirni ventili, pritrdilni, spojni in tesnilni materal je v ceni postavke.
|  | kot npr. COMAP 6/4" ali enakovredno |  |  | 6 | kpl |  | 0
30. | 17. | Dobava in montaža ustrezne ekspanzijske posode geotermalnega polja, vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom.
|  | Volumen ekspanzijske posode min. 500 lit |  |  | 1 | kpl |  | 0
30. | 18. | Dobava in vgradnja varnostnega in polnilnega seta geotermalnega polja. V postavki vključen varnostni ventil 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in polnilna pipca 1", vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
30. | 19. | Dobava in vgradnja obtočne črpalke geotermalnega polja (cirkulacijska črpalka primarja toplotne črpalke), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  |  | 2 | kpl |  | 0
Min Q = 19 m3/h
Min H = 14 m
Ustreza kot npr. NMT MAX C 65/180 F340
IMP PUMPS ali enakovredno
|  | zaporna loputa DN80 | 3 kos
|  | nepovratna loputa DN80 | 1 kos
|  | stikalo pretoka (flusostat) | 1 kos
30. | 20. | Izvedba zbiranika/razdelinika sekundarja toplotne črpalke in prikop na cevno inštalacijo ogrevanja iz jeklenih šivnih cevi in kovanih kosov. Na zbiralniku/razdelilniku se izdela odzračevanje z avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišji točki, na skupnem dovodu in povratku se vgradi termomanometer. Jeklene cevi, kovani kosi, odzračevalni lončki, termometri, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. Telo zbiralnika/razdelilnika je iz jeklenih cevi 114,3 x 3,6 mm, vhodi/izhodi za topotno črpalko pa so dimenzije 6x (48,3 x 2,6 mm). |  |  | 2 | kpl |  | 0
30. | 21. | Dobava in vgradnja električnih zapornih ventilov na zbiralniku/razdelilniku sekundarja toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en zaporni ventil. Če je visokotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje STV vezana na način, da je z njo omogočeno tudi ogrevanje se dodatni vgradi še en električni preklopni ventil. Ventili z motornimi pogoni, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke.
|  | ustreza kot npr. Firšt ali enakovredno EMV 110 DN 40 |  |  | 6 | kpl |  | 0
|  | Krogelni ventil DN40 |  |  | 6 | kpl |  | 0
30. | 22. | Dobava in vgradnja ventilov za hidravlično uravnovešanje sistema na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en balansirni ventil 6/4". Balansirni ventili, pritrdilni, spojni in tesnilni materal je v ceni postavke.
|  | kot npr. COMAP 6/4" ali enakovredno |  |  | 6 | kpl |  | 0
30 | 23. | Zaprta membranska posoda SQ 200.6, kompletno z montažnim materialom. |  |  | 2 | kpl |  | 0
Vcel= 200 l; PN6
p N2 = 3 bar (n)
|  | zaporna pipa za DLV 25A posode 1" | 1 kos
kot npr.: IMI Hydronic Engineering ali enakovredno
|  | Varnostni ventil DN20 za sistem geosond, kompletno z montažnim materialom. | 1 kos
|  | Odprta plastična posoda V= 10l (preliv VV) | 1 kos
30. | 24. | Dobava in vgradnja obtočne črpalke sekundarja toplotne črpalke (cirkulacijska črpalka sekundarja), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  |  | 2 | kpl |  | 0
Min Q = 22,2 m3/h
Min H = 8 m
Ustreza proizvod kot npr. NMT MAX C 50/180 F280
IMP PUMPS ali enakovredno
|  | zaporna loputa DN80 | 2 kos
|  | nepovratna loputa DN80 | 1 kos
30. | 25. | Dobava in vgradnja obtočne črpalke za ogrevanje sanitarne vode iz toplotne črpalke (cirkulacijska črpalka STV), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  |  | 2 | kpl |  | 0
Min Q = 3,8 m3/h
Min H = 6 met
Ustreza proizvod kot npr. NMT SMART 32-100
IMP PUMPS ali enakovredno
30. | 26. | Izvedba prikopa toplotne črpalke cevno inštalacijo ogrevanja iz jeklenih šivnih cevi in kovanih kosov. Jeklene cevi, kovani kosi, odzračevalni lončki, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. |  |  | 6 | kpl |  | 0
30. | 27. | Dobava in vgradnja kalorimetrov (toplotna črpalka ogrevanje, toplotna črpalka STV, pasivno hlajenje |  |  | 4 | kpl |  | 0
30. | 28. | Dobava in vgradnja zalogovnika ogrevne vode in priklop na sistem ogrevanja kpl. Z zalogovnikom, ventili, pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Volumen zalogovnika: 1000 lit
priključki DN125
|  | zaporna loputa z montažnim materialom DN125 |  |  | 7 | kos |  | 0
|  | zaporna loputa z montažnim materialom DN100 |  |  | 4 | kos |  | 0
|  | čistilni kos z montažnim materialom DN125 |  |  | 1 | kos |  | 0
30. | 29. | Avtomatski polnilni sklop s cevnim ločevalnikom |  |  | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Caleffi ali enakovredno tip: BA seria 574, DN15
30. | 30. | Naprava za dvig tlaka in polnjenje sistema ogrevanja |  |  | 1 | kpl |  | 0
tip: Transfero TV 4.1 E connect; Pe= 750W / 230V
|  | Transfero TU 200 primarna posoda | 1 kos
|  | Pleno P BA4 R (za Trensfero Connect) | 1 kos
|  | Statico SD 50.10 raztezna posoda | 1 kos
|  | DLV 20 servisni ventil za raztezno posodo | 1 kos
|  | TA Hydronics servis - zagon Transfero T_ | 1 kos
kot npr. IMI Hydronic ali enakovredno
30. | 31. | Dobava in vgradnja zalogovnika sanitarne vode, s toplotnim prenosnikom, kpl. z zalogovnikom, ventili, pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  |  | 2 | kpl |  | 0
Volumen zalogovnika: 1000 lit
Površina toplotnega izmenjevalca: min. 5 m2
kot npr. Bosch tip HP 1000 DUO ali enakoverdno
30. | 32. | Električno grelo RDW 2-9 U |  |  | 1 | kpl |  | 0
vgrajen zaščitni termostat
Pe= 6/7.5/9 kW, priključna napetost 3x400V
30. | 33. | Dobava in vgradnja razstavljivega toplotnega prenosnika za pasivno hlajenje |  |  | 1 | kpl |  | 0
Toplotna moč: 200 kW
primar: solar (-15°C)
temperatura vstop: 7°C
temperatura izstop: 13°C
pretok: 34.000 l/h
medij: etilenglikol: 34%
upor: 30 kPa
sekundar: voda
temperatura vstop: 16°C
temperatura izstop: 10°C
pretok: 28.000 l/h
upor: 30 kPa
|  | Zaporna loputa DN80 | 4 kos
|  | Krogelni ventil DN15 | 4 kos
|  | filter DN80 | 1 kos
|  | motorni zaporni ventil HFE 3-80 DN50 | 1 kpl
|  | Nepovratna loputa DN80 | 2 kos
30. | 34. | Dobava in vgradnja obtočne črpalke primar - pasivno hlajenje, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Min Q = 34 m3/h
Min H = 8 m
Ustreza kot npr. NMT MAX C 50/120 F280
IMP PUMPS ali enakovredno
30. | 35. | Dobava in vgradnja obtočne črpalke primar - pasivno hlajenje, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Min Q = 28 m3/h
Min H = 9 m
Ustreza kot npr. NMT MAX C 65/180 F340
IMP PUMPS ali enakovredno
|  | Zaporna loputa DN80 | 2 kos
|  | Krogelni ventil DN15 | 2 kos
|  | filter DN80 | 1 kos
30. | 36. | Dobava in vgradnja 3-potnega preklopnega ventila, el. pogon
|  | kot npr. Firšt tip EMV 110 930 ali enakovredno | DN50 |  | 2 | kpl |  | 0
30. | 37. | Termometer s kazalcem, merilni element bimetal premer okrova 80 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1% od končne vrednosti skale, vključno z varilno obojko |  |  | 10 | kos |  | 0
30. | 38. | Dobava in vgradnja kaskadne toplotne črpalke, ogrevanje, kompletno s pritrdilnim, veznim in spojnim materialom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
1. Stopnja (kaskada ogrevanje)
kot npr: Plistor GEO-BW-40 ali enakovredno
Dimenzije stopnje (V X D X Š): 1300 X 950 X 550
Hladilno sredstvo: R407C
Potreben pretok primar: 7,8 m3/h
Potreben pretok sekundar: 9,2 m3/h
Toplotna moč (B0/W35) = 50,1 kW
COP (B0/W35) = 5,16
Toplotna moč (B0/W55) = 44,9 kW
COP (B0/W55) = 3,43
Maksimalni tok: 32A
Maksimalna el. Moč: 16,3 kw
Izstopna temperatura do 62 stopinj celzija
30. | 39. | Dobava in vgradnja kaskadne toplotne črpalke, ogrevanje, kompletno s pritrdilnim, veznim in spojnim materialom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. Stopnja (kaskada STV/ogrevanje)
kot npr. Plistor GEO-BW-20-VT ali enakovredno
Dimenzije stopnje (V X D X Š): 1300 X 950 X 550
Hladilno sredstvo: R134a
Potreben pretok primar: 2,8 m3/h
Potreben pretok sekundar: 3,8 m3/h
Toplotna moč (B5/W45) = 24,10 kW
COP (B5/W45) = 4,55
Toplotna moč (B5/W50) = 23,50 kW
COP (B5/W50) = 4,10
Maksimalni tok: 21A
Maksimalna el. Moč: 8,2 kw
Izstopna temperatura do 72 stopinj celzija
|  |  |  | GEO SONDE |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 31_GEO sonde EI
točka |  | Opis | ponujena oprema ali material |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
31 |  | Elektroinstalacije
31. | 1. | Dobava in montaža el. razdelilca EKtpv - vsebina po opisu in PZI shemi
|  | - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 800x1400x400 mm, v zaščiti IP55, enakovredno: "SCHRACK" WSM |  |  | 1 | kos
|  | - montažna plošča MPP |  |  | 1 | kos
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
|  | - glavno stikalo 200A/400V/3p enakovredno: MC2-PN-200 "SCHRACK" |  |  | 1 | kos
|  | - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (25-50A) |  |  | 9 | kos
|  | - varovalčno stikalo, 3p, do 160A (3x100A) |  |  | 1 | kos
|  | - stikalo 63A/400V/3p/min.10kA |  |  | 4 | kos
|  | - stikalo 32A/400V/3p/min.10kA |  |  | 2 | kos
|  | - stikalo 10A/1p/1-0 enakovredno: CG4-A200, VE21 "SCHRACK" |  |  | 1 | kom
|  | - stikalo 20A/230V/1p enakovredno: CG8-A200 "SCHRACK" |  |  | 1 | kom
|  | - stikalo izbirno 10A, 1p, 1-0-2, enakovredno: CG4-A210, FT-2 "SCHRACK" |  |  | 12 | kos
|  | - inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 230V enakovredno: R20-20/24 "SCHRACK" |  |  | 1 | kos
|  | - močnostni kontaktor 5,5kW 25A,AC1 3p, 24V enakovredno: K3-14A10 24 "SCHRACK" |  |  | 12 | kos
|  | - močnostni kontaktor 7,5kW 32A,AC1 3p, 24V enakovredno: K3-18A10 24 "SCHRACK" |  |  | 1 | kos
|  | - trnasformator 230/24V, 250W |  |  | 1 | kos
|  | - prenapetostni odvodnik razred II 20kA |  |  | 4 | kos
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 |  |  | 22 | kos
|  | - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 |  |  | 5 | kos
|  | - instalacijski odklopnik B 10/2 |  |  | 1 | kos
|  | - signalna svetilka, 250V "Zelena" |  |  | 12 | kos
|  | - zbiralka Cu 30x5 mm |  |  | 5 | kos
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 |  |  | 1 | kos
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 |  |  | 2 | kos
|  | - montažna letev |  |  | 3 | kos
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ |  |  | 1 | kos
|  | - predal za načrt |  |  | 1 | kos
|  | - v. sponke, PG uvodnice, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja |  |  | 1 | kpl
|  | KOMPLET el. razdelilec EKtpv |  |  | 1 | kpl |  | 0
31. | 2. | Dobava in polaganje kabla, položen delno v v novo kabelsko kanalizacijo, delno na kabelske police v objektu, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
|  | - NYY-J 4x150+95mm2 (energetika) |  |  | 48 | m |  | 0
31. | 3. | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priključene naprave
|  | komplet |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalacije |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS:
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne izvedbene detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni, nosilni, izolativni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega, če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžen izvesti ogled objekta skupaj z vzdrževalno službo investitorja in točno definirati potrebna vzdrževalna dela na obstoječih instalacijah.
PONUDBA SE ODDAJA PO PRINCIPU KLJUČ V ROKE. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo in material
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo. Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov na obravnavanem objektu.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, nosilni, izolativni, tesnilni in vezni material ter električni kabli in potrebni elektro material za priključitev elementov (klimatov, obtočne črpalke, mešalni ventili, temperaturna tipala, senzorji, ...) na električno in signalno omrežje
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, tlačni preizkus, meritve, regulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu.
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih armatur, prezraćčevalnih naprav, ogrevalnih naprav, …
- | deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- | praznjenje in polnjenje cevovodov potrebnih za izvedbo del