## REKAPITULACIJA
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
4 - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
E. | ELEKTRO DEL
| E1. SN KABLOVOD - DV 20kV BREŽICE |  |  | 0
| E2. SN KABLOVOD - DV 20kV ZAKOT 1 (P18-P24) |  |  | 0
| E3. SN KABLOVOD - DV 20kV ZAKOT 1 (P35-P38) |  |  | 0
| E4. SN KABLOVOD - DV 20kV CERKLJE |  |  | 0
| E5. CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO DEL |  |  | 0
F. | GRADBENA DELA
| F1. ZAŠČITA SN KABLOVODA - DV 20kV BREŽICE |  |  | 0
| F2. SN KABELSKA KANALIZACIJA (P18-P24) |  |  | 0
| F3. SN KABELSKA KANALIZACIJA (P35-P38) |  |  | 0
| F4. ZAŠČITA NN OMREŽJA |  |  | 0
| F5. CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
| F6. TK KABELSKA KANALIZACIJA |  |  | 0
| F7. KABELSKA KANALIZACIJA - REZ. |  |  | 0
| F8. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA TK OMREŽJA |  |  | 0
| F9. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA T-2 OMREŽJA |  |  | 0
| F10. SPLOŠNO |  |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  |  | 0
C. | NEPREDVIDENA DELA
| NEPREDVIDENA DELA - 5% vseh postavk E in F |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ (E+F+C) |  |  | 0
| Krško, julij 2015 (marec 2017) |  | Izdelal:
Andrej Molan, el.teh.

## E1. DV_BREŽICE
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo rešitev ali opreme,
je na svoje stroške dolžan izdelati ali pridobiti:
- strokovne rešitve in izračune s strani strokovne in licencirane osebe (po ZGO),
- podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom
predvidenimi rešitvami,
- naročniku in nadzorniku dostavi vzorčne primere s projektom predvidene opreme
in vzorce eventualno predlagane opreme,
- projektantu naročiti dela vezana na potrditev sprememb,
v kolikor ni že potrjeno s strani odgovornega nadzornika.
- Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami,
je izključno odgovoren predlagatelj opreme.
E. | ELEKTRO DEL
E1. SN KABLOVOD - DV 20kV BREŽICE
1 | Manipulativni stroški zaradi priklopov in odklopov SN kablovodov, vključno s stroški soglasij in stroški upravljalca vodov | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - E1. SN KABLOVOD - DV 20kV BREŽICE |  |  |  | 0

## E2. DV_ZAKOT_1_P18
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
E2. SN KABLOVOD - DV 20kV ZAKOT 1 (P18-P24)
1 | Dobava in polaganje kablovoda 3x1xXHE 49A-150mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo, komplet z vsemi deli | m | 122
2 | Kabelska spojka samokrčna RAYCHEM 20 kV tip SXSU 5131 (120 - 240mm2) komplet z ustreznim materialom in priborom | kom | 6
3 | Označevanje kablov v kabelskih jaških, komplet | kpl | 1
4 | Manipulativni stroški zaradi priklopov in odklopov SN kablovodov, vključno s stroški soglasij in stroški upravljalca vodov | kpl | 1
5 | Končne el. meritve SN kablovodov in preverjanje ustreznosti zaščitnih naprav, njihova nastavitev in izdelava merilnih rezultatov | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - E2. SN KABLOVOD - DV 20kV ZAKOT 1 (P18-P24) |  |  |  | 0

## E3. DV_ZAKOT_1_P35
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
E3. SN KABLOVOD - DV 20kV ZAKOT 1 (P35-P38)
1 | Dobava in polaganje kablovoda 3x1xXHE 49A-150mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo, komplet z vsemi deli | m | 67
2 | Kabelska spojka samokrčna RAYCHEM 20 kV tip SXSU 5131 (120 - 240mm2) komplet z ustreznim materialom in priborom | kom | 6
3 | Označevanje kablov v kabelskih jaških, komplet | kpl | 1
4 | Manipulativni stroški zaradi priklopov in odklopov SN kablovodov, vključno s stroški soglasij in stroški upravljalca vodov | kpl | 1
5 | Končne el. meritve SN kablovodov in preverjanje ustreznosti zaščitnih naprav, njihova nastavitev in izdelava merilnih rezultatov | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - E3. SN KABLOVOD - DV 20kV ZAKOT 1 (P35-P38) |  |  |  | 0

## E4. DV_CERKLJE
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
E4. SN KABLOVOD - DV 20kV CERKLJE
1 | Dobava in polaganje kablovoda 3x1xXHE 49A-150mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo, komplet z vsemi deli | m | 156
2 | Kabelska spojka samokrčna RAYCHEM 20 kV tip SXSU 5131 (120 - 240mm2) komplet z ustreznim materialom in priborom | kom | 6
3 | Označevanje kablov v kabelskih jaških, komplet | kpl | 1
4 | Manipulativni stroški zaradi priklopov in odklopov SN kablovodov, vključno s stroški soglasij in stroški upravljalca vodov | kpl | 1
5 | Končne el. meritve SN kablovodov in preverjanje ustreznosti zaščitnih naprav, njihova nastavitev in izdelava merilnih rezultatov | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - E4. SN KABLOVOD - DV 20kV CERKLJE |  |  |  | 0

## E5. CESTNA_RAZSV
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
E5. CESTNA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm2 v zaščitne cevi | m | 1144 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x35+2,5mm2 v zaščitne cevi | m | 12 |  | 0
3 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm, položen v skupni jarek s traso javne razsvetljave | m | 1090
4 | Križna sponka tip KON01 dim. 58x58/3 z antikoruzijsko zaščito z dekordal trakom | kos | 38 |  | 0
5 | Izvedba stika za ozemljitev kovinskih stebrov JR | kos | 35 |  | 0
6 | S1 - Dobava in montaža cestne LED svetilke, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, klasa 2 električne zaščite, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, | kos | 3 |  | 0
natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm, natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik,
optika za široke ceste, min 6160 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, skupna moč svetilke največ 45W, barvna temperatura vira 4000K, indeks barvnega videza višji od 70.
Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, na podlagi izračunavanja točke sredine noči, glede na vklop in izklop svetilke.
Enakovredno: Philips BGP303 1xLED69-4S/740 PSR II DDF2 DW10 – višina 8m, nagib 5°
7 | S2 - dobava in montaža cestne LED svetilke, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, klasa 2 električne zaščite, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm, | kos | 26 |  | 0
natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, optika za srednje široke ceste, min 1600 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke,
skupna moč svetilke največ 13W, barvna temperatura vira 4000K, indeks barvnega videza višji od 70. Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, na podlagi izračunavanja točke sredine noči, glede na vklop in izklop svetilke.
Enakovredno: Philips BGP303 1xLED18-4S/740 PSR II DDF2 DM50 – višina 5m, nagib 0°
8 | S3 - dobava in montaža cestne LED svetilke, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, klasa 2 električne zaščite, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm, | kos | 6 |  | 0
natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, optika za osvetljevanje prehodov za pešce,
min 6300 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, skupna moč svetilke največ 45W, barvna temperatura vira 4000K, indeks barvnega videza višji od 70.
Enakovredno: Philips BGP303 1xLED69-4S/740 PSR II DPR1 – višina 5m, nagib 0°
9 | Dobava in montaža stebra (h=5m),s pritrdilno prirobnico, el. mini razdelilcem z EZN 25/6A varovalko, kablom NYY 3x2,5mm2 (l=6m), antikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem (pocinkan), komplet z vsem potrebnim materialom za montažo na betonski temelj | kos | 32 |  | 0
10 | Dobava in montaža stebra (h=8m),s pritrdilno prirobnico, el. mini razdelilcem z EZN 25/6A varovalko, kablom NYY 3x2,5mm2 (l=9m), antikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem (pocinkan), komplet z vsem potrebnim materialom za montažo na betonski temelj | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža stebra (h=8m),s pritrdilno prirobnico, el. mini razdelilcem z EZN 25/6A varovalko ter EZN 25/3x10A, kablom NYY 3x2,5mm2 (l=9m), antikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem (pocinkan), komplet z vsem potrebnim materialom za montažo na betonski temelj | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža povoznega utripalnika LED (6kom), robustne konstrukcije za zahtevne okoljske in klimatske pogoje, primeren za ceste, odporen na pluženjenačin delovanja utripajoče, število LED 8, barva LED oranžna, napajanje 24VDC, | kpl | 3 |  | 0
dimenzije fi-160.5mm x 100mm, teža 3kg, projekcija 5,5mm, minimalna globina vgradnje 100mm, aluminijsko ohišje, osrednji del iz nerjavečega jekla, IP68, mehanska odpornost 120 ton,
komplet z napajalno omarico v min. zaščiti IP67 (baterija + krmilnik PC3), ki se montira na steber razsvetljave, potrebnim ožičenjem med krmilno omarico in utripalniki (ca. 25m),
dobavo in vgradnjo izolacijskih cevi (ca. 25m) ter vsemi potrebnimi gradbenimi deli in materiali, vgradnja skladno z navodili dobavitelja opreme
enakovredno: SR-45; KP-REC-230/60 "Lucia tim d.o.o."
13 | Dobava in montaža kabelske odcepne spojke samokrčne - 1kV tip EPKJ 0235 za kabel 4x16-35 mm2 komplet z ustreznim priborom in materialom | kos | 1 |  | 0
14 | Demontaža obstoječih svetilk in stebrov, ki več ne bodo v funkciji, predaja upravljalcu omrežja cestne razsvetljave, komplet z vsemi potrebnimi deli (izklop napajanja, odvoz svetilk na dogovorjeno lokacijo,…) | kos | 16 |  | 0
15 | El. meritve, meritve osvetljenosti, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 |  | 0
16 | Drobni material, manipulativni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča. (ocena ca. 3% predračunske vrednosti) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - E5. CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## F1. DV_BREŽICE
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
F. | GRADBENA DELA
F1. ZAŠČITA SN KABLOVODA - DV 20kV BREŽICE
1 | Zakoličevanje trase obstoječega SN kablovoda po situaciji in po navodilih upravljalca omrežja na tem območju - Elektro Celje | m | 19
2 | Izkop jarka dim. 1,0x0,6m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg delno ročni izkop (40%), delno strojni izkop (60%) na trasi SN omrežja s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 14
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 3
4 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 3x PVC-160 | m | 19
5 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 11
6 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3 m, za ugotavljaje poteka obsotječega NN omrežja ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 1
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 1
8 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | kpl | 1
9 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca NN omrežja - Elektro Celje d.d. | kpl | 1
10 | Izdelava geodetskega posnetka zaščite SN omrežja, komplet | kpl | 1
| REKAPITULACIJA GR.DELA - F1. ZAŠČITA SN KABLOVODA - DV 20kV BREŽICE |  |  |  | 0

## F2. SN_KK_P18
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
F2. SN KABELSKA KANALIZACIJA (P18-P24)
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 167
2 | Izkop jarka dim. 1,4x1,0m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 243
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 49
4 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 4x PVC fi-160 | m | 55
| - 2x4 PVC fi-160 | m | 112
5 | Izdelava betonskega kabelskega jaška v III. ktg zemljišča s 70% strojnega in 30% ročnega izkopa, betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, 4 kosi pocinkanih pomičnih soh in 4 kosi konzol, izdelava uvodov cevi in odvoz viška materiala ter ureditev okolice
| - jašek dimenzij 1,6x1,6x1,5m s težkim pokrovom | m | 1
| - jašek dimenzij 1,2x1,2x1,2m s težkim pokrovom | m | 2
6 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije (vodotesno in proti glodalcem) | kpl | 1
7 | Izvedba gradbenih posegov ob obstoječih kablih, komplet z vsemi deli in materialom. | kpl | 1
8 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 194
9 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 3
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 8
11 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 12
12 | Izdelava geodetskega posnetka trase SN kabelske kanalizacije za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA GR.DELA - F2. SN KABELSKA KANALIZACIJA (P18-P24) |  |  |  | 0

## F3. SN_KK_P35
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
F3. SN KABELSKA KANALIZACIJA (P35-P38)
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 62
2 | Izkop jarka dim. 1,2x1,0m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 75
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 15
4 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 4x PVC fi-160 | m | 62
5 | Izdelava betonskega kabelskega jaška v III. ktg zemljišča s 70% strojnega in 30% ročnega izkopa, betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, 4 kosi pocinkanih pomičnih soh in 4 kosi konzol, izdelava uvodov cevi in odvoz viška materiala ter ureditev okolice | kom | 4
| - jašek dimenzij 1,2x1,6x1,5m s težkim pokrovom | m | 1
6 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije (vodotesno in proti glodalcem) | kpl | 1
7 | Izvedba gradbenih posegov ob obstoječih kablih, komplet z vsemi deli in materialom. | kpl | 1
8 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 60
9 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 2
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 4
11 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 6
12 | Izdelava geodetskega posnetka trase SN kabelske kanalizacije za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA GR.DELA - F3. SN KABELSKA KANALIZACIJA (P35-P38) |  |  |  | 0

## F4. ZAŠČITA_NN
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
F4. ZAŠČITA NN OMREŽJA
1 | Zakoličevanje trase obstoječega NN omrežja po situaciji in po navodilih upravljalca omrežja na tem območju - Elektro Celje | m | 15
2 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg delno ročni izkop (40%), delno strojni izkop (60%) na trasi NN omrežja s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 8
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 2
4 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez ene cevi, ročna položitev obstoječega kabla v cev, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traka, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x PVC-110 | m | 15
5 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 6
6 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3 m, za ugotavljaje poteka obsotječega NN omrežja ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 1
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 1
8 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | kpl | 1
9 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca NN omrežja - Elektro Celje d.d. | kpl | 1
10 | Izdelava geodetskega posnetka zaščite NN omrežja, komplet | kpl | 1
| REKAPITULACIJA GR.DELA - F4. ZAŠČITA NN OMREŽJA |  |  |  | 0

## F5. CESTNA_RAZSV
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
F5. CESTNA RAZSVETLJAVA
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije cestne razsvetljave po situaciji | m | 1090
2 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju. | m3 | 440
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 89
4 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x PE-63 | m | 1090
| - 1x PE-110 | m | 45
5 | Izdelava temelja svetilke v kompletu:
Izkop zemlje III. ktg. dobava in vgrajevanje betona C25/30, skupaj s sidrnimi vijaki M-10 ter vgradnja PVC cevi fi-63 mm po detajlu PZI.
| - temelj za steber svetilke (h=5m) dim fi-80cm, h=1,05m | kom | 32 |  | 0
6 | Izdelava temelja svetilke v kompletu:
Izkop zemlje III. ktg. dobava in vgrajevanje betona C25/30, skupaj s sidrnimi vijaki M-10 ter vgradnja PVC cevi fi-63 mm po detajlu PZI.
| - temelj za steber svetilke (h=8m) dim fi-100cm, h=1,4m | kom | 3 |  | 0
7 | Izdelava bet.kab. AB jaška velikosti fi-60cm in globine 80cm, betoniranje, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala | kom | 1
8 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 4
9 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 336
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo, temeljev in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 39
11 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | kpl | 1
12 | Izdelava geodetskega posnetka trase javne razsvetljave za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA GR.DELA - F5. CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## F6. TK_KK
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
F6. TK KABELSKA KANALIZACIJA
Opomba: Zračno TK omrežje načeloma ne bo tangirano. V popisu del so zajete količine za izvedbo nove TK kab.kan. pri rekonstrukciji ceste. Kabelska kanalizacija je predvidena z kasnejšo prestavitev zračnega omrežja v kab. kanalizacijo.
| Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 154
1 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 62
2 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 12.5
3 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x PVC-125 - rumene barve | m | 154
4 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije | kpl | 1
5 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 49.5
6 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 2
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 10
8 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 10
9 | Izdelava geodetskega posnetka trase TK kabelske kanalizacije za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA GR.DELA - F6. TK KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## F7. TK_KK_R
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
F7. KABELSKA KANALIZACIJA - REZ.
Opomba: V popisu del je zajeta izvedba kabelske kanalizacije, ki ni obdelana v projektu in se izvede po potrebi in ob potrditvi nadzora!
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 50
2 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 25
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 5
4 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x PVC-125 | m | 50
5 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije | kpl | 1
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 20
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 1
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 5
9 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 10
10 | Izdelava geodetskega posnetka trase kabelske kanalizacije za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA GR.DELA - F7. KABELSKA KANALIZACIJA - REZ. |  |  |  | 0

## F8. ZAŠČITA_TK
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
F8. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA TK OMREŽJA
Opomba: TK omrežje je na tangiranem območju v celoti položeno v kabelsko kanalizacijo. V popisu del so zajete količine za dodatno zaščito TK omrežja pri rekonstrukciji ceste. Morebitne poškodbe omrežja oz. kabelske kanalizacije niso zajete v popisu del.
1 | Zakoličevanje obstoječe trase TK kabelske kanalizacije s strani upravljalca omrežja - Telekom Slovenije, komplet | m | 330
2 | Prilagotitev pokrovov obstoječih jaškov nivoju rekonstruirane ceste, komplet z vsemi pomožnimi deli in materiali | kpl | 2
3 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (25%) delno strojnim (75%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 8
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 2
5 | Obbetoniranje obstoječe TK kabelske kanalizacije z betonom C15/20, komplet z vsemi pomožnimi deli in materiali | m | 12
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 6
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 1
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 1
9 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 10
10 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca TK omrežja - Telekom Slovenije d.d. | kpl | 1
| REKAPITULACIJA GR.DELA - F8. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA TK OMREŽJA |  |  |  | 0

## F9. ZAŠČITA_T-2
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
F9. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA T-2 OMREŽJA
Opomba: T-2 omrežje je na tangiranem območju v celoti položeno v kabelsko kanalizacijo. V popisu del so zajete količine za dodatno zaščito T-2 omrežja pri rekonstrukciji ceste. Morebitne poškodbe omrežja oz. kabelske kanalizacije niso zajete v popisu del.
1 | Zakoličevanje obstoječe trase T-2 kabelske kanalizacije s strani upravljalca omrežja - T-2, d.o.o., komplet | m | 965
2 | Prilagotitev pokrovov obstoječih jaškov nivoju rekonstruirane ceste, komplet z vsemi pomožnimi deli in materiali | kpl | 9
3 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 6
4 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 10
5 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca omrežja - T-2 d.o.o. | kpl | 1
| REKAPITULACIJA GR.DELA - F9. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA T-2 OMREŽJA |  |  |  | 0

## F10. SPLOŠNO
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
F10. SPLOŠNO
1 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na tangiranem območju s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda. | kpl | 1
2 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju (za celoten načrt električnih instalacij). | ur | 12
| REKAPITULACIJA - F10. SPLOŠNO |  |  |  | 0