## DOVOD,EEP,JR-1.FAZA
4.4.20. | PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL / DOVOD IZ TP , EL.EN. PRIKLJUČKI IN J.R. / 1.FAZA /
projekt : | 4-ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
objekt : | OPREMLJANJE ZAZIDLJIVIH PARCEL v Kregarjevi ulici, v Trnju
investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
št.proj.: | 19/18-4
datum : | julij 2019
| "R E K A P I T U L A C I J A -1.FAZA " |  |  |  | 1.FAZA-SKUPAJ
A./ | KABELSKI DOVOD IZ T.P. - TRNJE 2:405 |  |  |  | 0
B./ | EL.ENERGETSKI PRIKLJUČKI ZA OBJEKTE |  |  |  | 0
C./ | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
D./ | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
Izdelal : | EL-BIRO Emil Moškon s.p.
Pot na Armes 5a, 8281 Senovo
PE Brežice, Hrastinska pot 46
e-pošta : emil.moskon@gmail.com
številka postavke | postavka | ENOTA | KOLIČINA/1.FAZA | CENA/ ENOTO | 1.FAZA-ZNESEK
Opomba : Vse pozicije zajemajo dobavo in montažo !
A.// | KABELSKI DOVOD IZ T.P. TRNJE 2:405
1 | Uvlačenje dvojnega kablovoda v cevi kabelske kanalizacije 2 x ST-DN160mm in skozi kabeslke jaške
| *2 x (E-AY2Y-4x150+2,5) | m | 215 | 0 | 0
| * opozorilni trak "POZOR - ENERGETSKI KABEL" | m | 200 | 0 | 0
2 | (KRO-1)/ Prostostoječa Kabelska razdelilna omarica, velikost (1115x1080x320)mm, dovod kabla 2x(4x150A)l, 2 x odvod4x70Al +1 x rezerva, ...sestavljena in vgrajena po specifikaciji: | kpl | 1 | 0 | 0
*Tipska kabelska razdelilna omarica -izdelana skladno z zahtevami iz Tipizacije Elektro Celje - DN 63.830 - velja od 31.01.2016, kot sledi : Izolacijski material razred II po SIST HD 60364-4-41, samougasni material - gorljivost HB40 po IEC 6695-11-10, RAL 7032, UV obstojnost, mehanska tradnost IK10 po SIST EN 62262, zaščita min. IP44 po SIST 60529, tritočkovno zapiranje, s strešico, nerjaveči vijaki RF, polnilo podstavka proti kondenzu, kvaliteni razred, kot npr. tip Schrack -serija KMZ , ali enakovredno
| *omarica dim.1115x1080x320mm, IP44 | 1kos
| *montažna plošča | 1kos
| *tipski montažni podstavek | 1kos
| *okence za števec 80x135mm, tesnenje IP54 !! | 0
| *priključni element za kabel na zbiralčni sistem 185mm | 1kos
| *zbiralčni sistem 185mm/zbiralke Cu 30x5mm, 2m | 2kos
| *nosilec 3polni za sistem 185mm, 30-120x10mm,TT | 6kos
| *nosilec PE/N zbiralk, 12-20-30x5-10mm | 2kos
| *VVL-varovalčni ločilnik vel.00/160/3x100A za O.P. | 1kos
| *odvodniki prenapetosti :TN-C set / Protec B2N-50kA/320V - 1.stopnja | 1kos
| *VVL-varovalčni ločilnik vel.00/M8/3polni, za sistem 185 | 3kos
| * varovalni vložki vel.00/NV80A | 6kos
| *priključne sponke za kabel 2x(4x150Al) | 1kpl
| *priključne sponke za kabel 4x70Al | 3kpl
| * PEN sponka | 1kos
| * ključavnica sistemska Elektro Celje | 1kos
| *drobni in vezni material | 1kpl
| * priklop dovodnega in odvodnega kabla | 2kos
| *montaža opreme v omarico in ožičenje | 1kpl
| *polnilo podstavka omarice pa preprečitev kondenzacije -50l | 1kos
| *Izdaja atesta izdelovalca el.omare | 1kos
| *prevzem s strani distributerja Elektro Celje | 1kos
3 | Priklop glavnega napajalenga kabla iz TP / 2 x(4x150Al), v glavni razdelilni omarici KRO-1 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Priklop glavnega napajalnga kabla / 2 x (4x150Al), na prazno varovalčno podnožje v TP-Trnje 2 | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.// | EL.ENERGETSKI PRIKLJUČKI ZA OBJEKTE
5 | Položitev - uvlačenje napajalnega kabla v zaščitno cev Stigmaflex DN110 - iz energetske omarice KRO1 do mest, kjer bodo priključno merilne omarice /PMO
| *E-AY2Y-4x70+2,5 | m | 140 | 0 | 0
| * opozorilni trak "POZOR - ENERGETSKI KABEL" | m | 123 | 0 | 0
| * zaščitna cev Stigmaflex DN 110mm / rdeča | m | 160 | 0 | 0
6 | Položitev ozemljila Fe/Zn 25x4 v skupni jarek s kabli ( odcepi do PMO 2, se izvedejo s križnimi sponkami ) | m | 122 | 0 | 0
7 | (PMO2)/ Prostostoječa Kabelska -priključno-merilna omarica- tip 2./ PMO-direktno merjenje, velikost (590x1080x320)mm, vgrajeni 2 merilni mesti, dovod/odvod kabla 4x70Al…sestavljena in vgrajena po specifikaciji: | kpl | 4 | 0 | 0
Tipska kabelska omarica -izdelana skladno z zahtevami iz Tipizacije Elektro Celje - DN 63.830 - velja od 31.01.2016, kot sledi : Izolacijski material razred II po SIST HD 60364-4-41, samougasni material - gorljivost HB40 po IEC 6695-11-10, RAL 7032, UV obstojnost, mehanska tradnost IK10 po SIST EN 62262, zaščita min. IP44 po SIST 60529, tritočkovno zapiranje, 2 okenci za števce, s strešico, nerjaveči vijaki RF, polnilo podstavka proti kondenzu, kvaliteni razred, kot npr. tip Schrack -serija KMZ , ali enakovredno
| *omarica dim.590x1080x320mm, IP44 | 1kos
| *montažna plošča | 1kos
| *tipski montažni podstavek | 1kos
| *okence za števec 80x135mm, tesnenje IP54 !! | 2kos
| *priključni element za kabel na zbiralčni sistem 185mm | 1kos
| *zbiralčni sistem 185mm/zbiralke Cu 30x5mm, 2m | 2kos
| *nosilec 3polni za sistem 185mm, 30-120x10mm,TT | 6kos
| *nosilec PE/N zbiralk, 12-20-30x5-10mm | 2kos
| *VVL-varovalčni ločilnik vel.00/160/3x100A za O.P. | 1kos
| *odvodniki prenapetosti :TN-C set / Protec B2N-50kA/320V - 1.stopnja | 1kos
| *VVL-varovalčni ločilnik vel.00/M8/3polni, za sistem 185, varovalni vložki / 3x20A / | 2kos
| *priključne sponke za kabel 4x70Al | 2kos
| *števčna plošča | 2kos
| *direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije in jalove energije, z notranjo uro, r.2(IEC) ali A(MID) s PLC vmesnikom, kot MT371 /5-85A | 2kos
| *komunikator za GSM modem | 1kos
| *GSM modem | 1kos
| * PEN sponka | 1kos
| * ključavnica sistemska Elektro Celje | 1kos
| *drobni in vezni material | 1kpl
| * priklop dovodnega in odvodnega kabla | 2kos
| *montaža opreme v omarico in ožičenje | 1kpl
| *polnilo podstavka omarice pa preprečitev kondenzacije -50l | 1kos
| *Izdaja atesta izdelovalca el.omare | 1kos
| *prevzem merilnih mest s strani distributerja Elektro Celje | 1kos
8 | Priklop napajalnih kablov 4x70 Al v glavni razdelilni omarici KRO-1 | kos | 1 | 0 | 0
9 | Priklop napajalnih kablov 4x70 Al v priključno-merilnih omaricah | kos | 1 | 0 | 0
10 | Priklop ozemljila na PEN sponko v PMO | kos | 4 | 0 | 0
11 | Priklop (šivanje) napajalnih kablov 4x70 Al v priključno merilnih omaricah -PMO | kos | 3 | 0 | 0
12 | Prevzem novih merilnih mest s strani upravljalca omrežja ELEKTRO Celje d.d. | kos | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.// | JAVNA RAZSVETLJAVA
13 | Kabel JR / E-AY2Y 4x16/ uvlačen v zaščitne cevi Stigmaflex DN50 - po datajlu na globino 0,8m | m | 100 | 0 | 0
| *zaščitna cev Stigmaflex DN 40mm /rdeča | m | 100 | 0 | 0
| * opozorilni trak "POZOR - ENERGETSKI KABEL" | m | 100 | 0 | 0
14 | Polaganje ozemljila Fe/Zn 25x4 vskupni kabelski jarek | m | 100 | 0 | 0
15 | Izvedba izvoda ozemljila na lokacijo temeljev,za izvedbo stika na steber svetilke | m | 4 | 0 | 0
16 | Izvedba ravnih in križnih stikov na ozemljilu s Križno sponko Rf/P-58x58/III | m | 7 | 0 | 0
17 | Atestiran steber za javno razsvetljavo H=5m , -izvedba s temeljno ploščo za vijake ,sidrni vijaki M16x300mm, -statični račun ,atestna dokumentacija , -vročecinkan v skladu s EN ISO 1461 (nanos cinka min.100mikromov) , -dimenzije spodaj D=114mm,zg.d=60mm -debelina stene cevi s=3mm, -srednja vratica iz litega AL (186x45mm) , -4polne priključne sponke MW416/2 , -ožičenje s kablom FLEX-JZ 3x1,5 , -montaža na betonski temelj , -antikorozijska zaščita vijakov s sprejem Korozink, kot npr. Eventus NM, ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
18 | Kabel za izvedbo ožičenja stebrov svetilk *FLEX-JZ 3x1,5 | m | 16 | 0 | 0
19 | Priključitev kabla (šivanje dovod-odvod) na priključne sponke v stebru | m | 4 | 0 | 0
20 | Izvedba priključitve ozemljila na ozemljitveno sponko stebra (ozemljilo mora biti položeno skozi betonski temelj pred betoniranjem !!!) | kos | 4 | 0 | 0
21 | Svetilka za javno razsvetljavo : LED 15-18W, kot npr AEROLIGHT LSL 15 Grah Led Lighting, montaža na steber h=5m | kos | 4 | 0 | 0
22 | Izvedba priklopa napajalnega kabla na sponke v obstoječem stebru JR | kos | 1 | 0 | 0
23 | Izvedba prevzema zunanje razsvetljave strani upravljalca JR Brežice | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C.// | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
24 | Izvedba el.meritev novega EEN kabelskega omrežja - do KPMO /- storitve pooblaščenega preglednika (NPK) | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Izvedba el.meritev kabelskega razvoda in meritev ozemljitvene upornosti posamično za vsak steber JR- storitve pooblaščenega preglednika (NPK) | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Izvedba svetlobnotehničnih meritev osvetljenosti Emin/Esr/Emax za celoten odsek ceste(Meritve naročiti pri pooblaščenem merilcu za javno razsvetljavo..!!) | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Izvedba meritev el.instalacij in ozemljitvene upornosti - storitve pooblaščenega preglednika (NPK) | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Izdelava ločenega "DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI "- za el.instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Stroški sodelovanja projektanta v času izvedbe del - preverjanje in potrjevanje predlaganih sprememb na predlog izvajalca, dokumentiranje in vnos vseh sprememb v projekt PZI | ur | 18 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0