## 2-FAZA
POPIS MATERIALA IN DEL
2.FAZA
CESTNA RAZSVETLJAVA
A/ | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Popis za dobavo in montažo |  |  | m.e. | kol. |  | cena/enoto | skupna cena
1. | Zakoličba predvidenih kabelskih tras, trasiranje (zarisovanje) (smerni kabli) |  |  | m | 374 | 12000 |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih kabelskih tras, trasiranje (optika, telefon, DEM kabli, elektro, KTV, kanalizacija, ...) |  |  | m | 374 | 12000 |  | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0
B/ | DEMONTAŽNA DELA
|  |  |  | enota | kol. |  | cena/enoto | skupna cena
1. | Demontaža obstoječih kandelabrov s svetilkami cestne razsvetljave na obravnavanem območju (opomba: drogovi s previsom so višine 8, vroče cinkani komplet s svetilko |  |  | kos | 12 | 12000 |  | 0
2. | Odvoz kandelabrov in svetilk na deponijo; predložitev ustreznil listin o pravilnem deponiranju opreme |  |  | kpl | 1 | 12000 |  | 0
3. | Nepredvidena dela - zajeto v skupni rekapitulaciji. |  |  | 10% |  | 1200
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0
C/ | GRADBENA DELA
Poz. | Popis za dobavo in montažo |  |  | m.e. | kol. |  | cena/enoto | skupna cena
1. | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x iz Stigmaflex cevi 110mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, širina kanala 0,31m, globina kanala 0,81m, zaščita cevi z peskom, zasip kanala z tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo, čiščenje trase | 167 | m | m | 350 |  |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.25 | m³ | m³ | 0.25
| izkop ročni | 0.06 | m³ | m³ | 0.06
| zasip s peskom okoli cevi | 0.058 | m³ | m³ | 0.058
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.186 | m³ | m³ | 0.186
| cev 110 mm | 1 | m1 | m | 1
| ozemljitveni valjanec-samo polaganje | 1 | m1 | m | 1
| PVC distančnik | 0 | kos | kos | 0
| PVC opozorilni trak | 1 | m | m | 1
| odvoz odvečnega materiala na deponijo | 0.31 | m³ | m³ | 0.31
2. | Enako kot pozicija 1. z dodatnim obbetonirajem cevi s pustim betonom po celotni trasi pri prehodu čez predmetno cesto |  |  | m | 24 |  |  | 0
3. | Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø80mm, strojni izkop v zemljišču III-IV. kategorije, jašek opremljen z LTŽ pokrovom 60×60cm, 125kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA, nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena. Višina cevi je 1m. |  |  | kos | 13 | 2500 |  | 0
4. | Izdelava gradbenih jam za polaganje tipskih betonskih temeljev, dim. 800 x 800 x 1500 mm, na pripravljeno betonsko podlago, komplet |  |  | kom | 13 |  |  | 0
5. | Polaganje tipskih betonskih temeljev (800x800x1500 mm) v teren globine 1,5m na pripravljenu betonsko podlago (za kandelabre), komplet z temeljem in sidri z vijaki za montažo kandelabrov na bet. ploščo. |  |  | kom | 13 |  |  | 0
6 | Drobna gradbena dela 5%. |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
7. | Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških - predvideno. 5%. |  |  | kpl
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0
C/ | JAKI TOK
Poz. | Popis za dobavo in montažo |  |  | m.e. | kol. |  | cena/enoto | skupna cena
I. | RAZSVETLJAVA
1. | Svetilka SV1: Modularna cestna svetilka za kandelaber brez hladilnih reber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: ST1.0a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED High Power LED, nazivni svetlobni tok: 4.082 lm, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000K, življenjska doba 100.000h (L97/B10) predstikalna naprava: EVG-z možnostjo zatemnjevanja, upravljanje: fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, termična zaščita, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 29,7 W,redukcija: 14 W, ohišje svetilke brez hladilnih reber, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kandelabrska prirobnica: 60mm: 5XC10008XM2, zaščitna stopnja (celota): IP66,zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna okoliška temperatura za zunanja območja uporabe: -35..+50°C, kot npr. 5XE2D32B08DAZ08 - Siteco Streetlight 21 |  |  | kom | 0 |  |  | 0
2 | Svetilka SV2: Modularna cestna svetilka za kandelaber brez hladilnih reber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: ST0.5a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED High Power LED, nazivni svetlobni tok: 5110 lm, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000K, življenjska doba 100.000h (L97/B10) predstikalna naprava: EVG-z možnostjo zatemnjevanja, upravljanje: fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, termična zaščita, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 39,1 W,redukcija: 18 W, ohišje svetilke brez hladilnih reber, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kandelabrska prirobnica: 60mm: 5XC10008XM2, zaščitna stopnja (celota): IP66,zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna okoliška temperatura za zunanja območja uporabe: -35..+50°C, kot npr. 5XE2B32B08DA - Siteco Streetlight 21 |  |  | kom | 3 |  |  | 0
3 | Svetilka SV3: Modularna svetilka za kandelaber brez hladilnih reber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti za prehode za pešce: PC-R, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED High Power LED, nazivni svetlobni tok: 8.240 lm, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: EVG-z možnostjo zatemnjevanja, upravljanje: fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka,termična zaščita, elektronska redukcija moči, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 66 W, konec obratovalne dobe: 67 W, redukcija: 31 W, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kandelabrska prirobnica: 60mm: 5XC10008XM2, 76mm: 5XC10008XM1, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna okoliška temperatura za zunanja območja uporabe: -35..+50°C, osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, kot npr. SITECO 5XE2G32D08HA |  |  | kom | 3 |  |  | 0
4 | Svetilka SV4: Modularna cestna svetilka za kandelaber brez hladilnih reber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: ST0.5a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED High Power LED, nazivni svetlobni tok: 2290 lm, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000K, življenjska doba 100.000h (L97/B10) predstikalna naprava: EVG-z možnostjo zatemnjevanja, upravljanje: fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, termična zaščita, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 16 W,redukcija: 7 W, ohišje svetilke brez hladilnih reber, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kandelabrska prirobnica: 60mm: 5XC10008XM2, zaščitna stopnja (celota): IP66,zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna okoliška temperatura za zunanja območja uporabe: -35..+50°C, kot npr. 5XE2B32D08CA - Siteco Streetlight 21 osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, kot npr. SITECO 5XE2G32D08HA |  |  | kom | 3 |  |  | 0
5 | Svetilka SV5: Modularna svetilka za kandelaber brez hladilnih reber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: ST1.0a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED High Power LED, nazivni svetlobni tok: 5.940 lm, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: EVG-z možnostjo zatemnjevanja, upravljanje: fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka,termična zaščita, elektronska redukcija moči, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 40 W, konec obratovalne dobe: 41 W, redukcija: 19 W, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kandelabrska prirobnica: 60mm: 5XC10008XM2, 76mm: 5XC10008XM1, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna okoliška temperatura za zunanja območja uporabe: -35..+50°C, osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, kot npr. SITECO 5XE2D32B08GA |  |  | kom | 9 |  |  | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0
II. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1. | Dobava in montaža kovinskega kandelabra, vroče cinkan višine 9 m nad nivojem terena (obvezna priložtev certifikata o ustreznosti) |  |  | kom | 18 |  |  | 0
2. | Električne veze PVE 5/25, ki se montirajo v kandelaber proizvajalca ELLUM-Celje ali podobno |  |  | kom | 18 |  |  | 0
3. | Nosilec PVE omarice v kandelabru - ELLUM Celje ali podobno |  |  | kom | 18 |  |  | 0
4. | Cevne varovalke tipa T - TRAGE - ELLUM Celje ali podobno |  |  | kom | 18 |  |  | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0
III. | KABLI IN IZVODI
1. | Polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, uvlečenega v zaščitne PVC cevi po celotni trasi jarka, komplet:
| NA2XY-J 4x16+1,5 Al mm2 |  |  | m | 385 |  |  | 0
2. | Polaganje kabla v kandelabru od PVE nosilca do svetilke, tip kabla NYY-J 4 x 2,5 mm2 |  |  | m | 160 |  |  | 0
3. | Izdelava priključkov na priključna mesta:
| do 16 mm2 |  |  | kom | 18 |  |  | 0
| do 2,5 mm2 |  |  | kom | 18 |  |  | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0
IV. | STRELOVOD - OZEMLJITVE
1. | Valjanec Fe-Zn 25x4mm, za povezavo kandelabrov, položen v zemljo nad napajalnim kablom, pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi površinami pa nad cevjo v kateri je napajalni kabel, komplet |  |  | m | 402 |  |  | 0
2. | Ploščica za spoj valjanca na kandelaber, dimenzij 120 x 25 x 6 mm po detajlu "A" za načrt spoja valjanca na kandelaber in zaščitena z antikorozijskim premazom |  |  | kom | 18 |  |  | 0
3. | Izvedba raznih spojeh ( križni, vijačni, ….) |  |  | kom | 14 |  |  | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0
D/ | ZAKLJUČNA DELA
Poz. | Popis za dobavo in montažo |  |  | m.e. | kol. |  | cena/enoto | skupna cena
1. | Snemanje trase kablovoda in vris v kataster : |  |  | m | 372 | 25000 |  | 0
2. | Pregled in napetostni preizkus NN kabla ter ostalih naprav, meritve instalacij, komplet. |  |  | kpl | 1 | 33000 |  | 0
3. | Kontrolne meritve: |  |  | kpl | 1 | 9600 |  | 0
*osvetljenosti, svetlosti
*galvanskih stikov, ozemljitve in izol. upornosti
4. | Pregled in preizkus javne razsvetljave |  |  | ur | 6 | 9600 |  | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0
REKAPITULACIJA
A/ | PRIPRAVLJALNA DELA | [6 empty] | 0
B/ | DEMONTAŽNA DELA | [6 empty] | 0
C/ | GRADBENA DELA | [6 empty] | 0
D/ | JAKI TOK
I. | RAZSVETLJAVA | [6 empty] | 0
II. | INSTALACIJSKI MATERIAL | [6 empty] | 0
III. | KABLI IN IZVODI | [6 empty] | 0
IV. | STRELOVOD - OZEMLJITVE | [6 empty] | 0
D/ | ZAKLJUČNA DELA | [6 empty] | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0