## REKAPTULACIJA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
E0. | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČEK |  | 0
E1. | RAZSVETLJAVA |  | 0
E2. | VODOVNI MATERIAL |  | 0
E3. | RAZDELILNIKI |  | 0
E4. | INTEGRIRAN TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM |  | 0
E5. | POŽARNO JAVLJANJE |  | 0
E6. | VLOM |  | 0
E7. | VIDEONADZOR |  | 0
E8. | KONTROLA PRISTOPA |  | 0
E9. | STRELOVOD IN OZEMLJITVE |  | 0
E10. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  | 0
|  | SKUPAJ: | 0

## UVOD V PREDRAČUN
#REF!
#REF! | #REF!
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
2 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.
3 | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- vzdrževanje jarka do položitve kabelske kanalizacije in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu
- v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd

## ELKTROENERGETSKI PRIKLJUČEK
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E0. |  | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČEK
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Detektiranje in označevanje obstoječih kablov s predstavniki elektra | m | 60 |  | 0
I. | 2 | Ročni odkop in delna prestavitev obstoječega kabla | m | 60 |  | 0
I. | 3 | Izkop kabelskega jarka globine 1 m in širine 0,5 m | m | 68 |  | 0
I. | 4 | Kabel NAY2Y, položen v zemlji
|  | - 4x50+2,5 mm2 | m | 84 |  | 0
|  | - 4x70'2,5 mm2 | m | 44 |  | 0
I. | 5 | Prostostoječa merilna omarice s strešico min. (šxvxg) 700x1000x320 mm | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | Valjanec FeZn 30x3,5 mm ter opozorilni trak | m | 60 |  | 0
I. | 7 | Merilna garnitura | kos | 1 |  | 0
elektronski števec delovne in jalove električne energije za trifazni štirivodni sistem ter 15-minutno registracijo konice in priklop 400/230V ter preko TMT 200/5A, razred točnosti 1 oz. 2; s CS zanko, impulznimi izhodi, RS485 in GSM modulom
npr. tip: MT831T1A42R52, Iskraemeco ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete
koncentrator podatkov, ki je namenjen za avtomatsko odčitavanje, parametriranje in upravljanje AMM števcev tipa ME/MT371 preko nizkonapetostnega omrežja 3 x 230/400V,
npr. tip: P2LPC, Iskraemeco ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete
tokovne in napetostne merilne sponke 6 mm2
odvodnik prenapetosti 100 kA (8/20); 50 kA (10/350); tip: PROTEC BS(R) 50/320, proizvod: Iskra zaščite
drobni montažni material
I. | 8 | Drobni montažni material (cca 3%) | kpl | 1 |  | 0
I. | 9 | Preizkušanje in spuščanje v pogon (smer vrtenja, obremenitev faz,...) | kpl | 1 |  | 0
I. | 10 | Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## RAZSVETLJAVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
| 3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
| E1. |  | RAZSVETLJAVA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
|  | I. | ELEKTRO DEL
| I. | 1 | 1 - Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1170mm x 197mm x 61mm, ohišje iz pocinkane pločevine, optika iz poli-karbonata, primerna za pisarniške prostore - UGR<19, DALI regulacijski napajalnik , izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 3700lm, priključna moč svetilke največ 31,5W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 3000K, komplet zmontažni priborom, 5 letna garancija.
|  |  | kot na primer: PHILIPS CoreLine SM134V DALI | kos | 60 |  | 0
| I. | 2 | 2 - Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1170mm x 197mm x 61mm, ohišje iz pocinkane pločevine, optika iz poli-karbonata, primerna za pisarniške prostore - UGR<19, DALI regulacijski napajalnik , izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 3700lm, priključna moč svetilke največ 31,5W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, komplet zmontažni priborom, 5 letna garancija.
|  |  | kot na primer: PHILIPS CoreLine SM134V DALI | kos | 3 |  | 0
| I. | 3 | 3 - Vgradna LED svetilka bele barve, velikosti 597mm x 597mm x 41mm, ohišje iz pocinkane pločevine, optika iz poli-karbonata, izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 3700lm, priključna moč svetilke največ 34W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, komplet zmontažni priborom, 5 letna garancija.
|  |  | kot na primer: PHILIPS CoreLine RC134B | kos | 5 |  | 0
| I. | 4 | 4- Vgradna LED svetilka bele barve velikosti 597mm x 597mm x 41mm, ohišje iz pocinkane pločevine, optika iz poli-karbonata, primerna za pisarniške prostore - UGR<19, DALI regulacijski napajalnik , izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 3700lm, priključna moč svetilke največ 31,5W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, komplet zmontažni priborom, 5 letna garancija.
|  |  | kot na primer: PHILIPS CoreLine RC134B DALI | kos | 12 |  | 0
| I. | 5 | 5 - Nadgradna LED svetilka , velikosti 480mm x 480mm x 96mm zaščita proti prahu in vlagi IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje v beli barvi, ojačano z steklenimi vlakni, pokrov iz polikarbonata, DALI regulacijski napajalnik, izhodni svetlobi tok svetilke vsaj 3400lm, priključna moč svetilke največ 35W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 3000K, 5 letna garancija.
|  |  | kot na primer: PHILIPS CoreLine Wall WL131V DALI | kos | 21 |  | 0
| I. | 6 | 6 - Nadgradna LED svetilka , velikosti 480mm x 480mm x 96mm zaščita proti prahu in vlagi IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje v beli barvi, ojačano z steklenimi vlakni, pokrov iz polikarbonata, izhodni svetlobi tok svetilke vsaj 3400lm, priključna moč svetilke največ 38W,življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka,, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 3000K, 5 letna garancija.
|  |  | kot na primer: PHILIPS CoreLine Wall WL131V | kos | 68 |  | 0
| I. | 7 | 7 - Nadgradna vodotesna LED svetilka, dolžine 1530mm, višine 96mm, širine 87mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje in difuzor iz poli-karbonta, zapirala iz nerjaveče pločevine, nosilci iz nerjaveče pločevine za lažjo montažo, možnosta linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 6000lm, priključna moč svetilke največ 48W, življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, 5 letna garancija.
|  |  | kot na primer: PHILIPS CoreLine Waterproof WT120C | kos | 13 |  | 0
| I. | 8 | Z1 - Svetilka za zasilno razsvetljavo, z LED virom 274 lm, protipanična optika, montirana nadgradno , avtonomna baterija 1h pripravni in trajni spoj, samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP20, komplet z montažnim priborom.
|  |  | kot na primer: TM ONTEC R M2 | kos | 12 |  | 0
| I. | 9 | Z2 - Svetilka za zasilno razsvetljavo, z LED virom 528 lm, protipanična optika, montirana nadgradno , avtonomna baterija 1h pripravni in trajni spoj, samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP20, komplet z montažnim priborom
|  |  | kot na primer: TM ONTEC R M5 | kos | 9 |  | 0
|  |  | ZAŠČITNI OKVIR | kos | 2 |  | 0
| I. | 10 | Z3 - Svetilka za zasilno razsvetljavo, z LED virom 234 lm, koridorska optika, montirana nadgradno , avtonomna baterija 1h pripravni in trajni spoj, samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP20, komplet z montažnim priborom.
|  |  | kot na primer: TM ONTEC R C1 | kos | 7 |  | 0
| I. | 11 | Z4 - Svetilka za zasilno razsvetljavo v pripravnem spoju, z LED virom 229 lm, montirana nadgradno, avtonomna baterija 1h pripravni in trajni spoj, samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP65,komplet z montažnim priborom.
|  |  | kot na primer: TM ONTEC S M2 | kos | 6 |  | 0
| I. | 12 | Z5 - Svetilka za zasilno razsvetljavo v pripravnem spoju, z LED virom 214 lm, koridorska optika, montirana nadgradno, avtonomna baterija 1h pripravni in trajni spoj, samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP65, , komplet z montažnim priborom.
|  |  | kot na primer: TM ONTEC S C1 | kos | 2 |  | 0
| I. | 13 | Z6 - Svetilka za zasilno razsvetljavo v pripravnem spoju, zagotavlja luminance > 200 cd/m², montaža nadgradna, avtonomna baterija 1h trajni spoj, samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP20 , komplet z montažnim priborom ter ustreznim fotoluminiscenčnim piktogramom nameščenem pod svetilko.
|  |  | kot na primer: TM ONTEC G | kos | 32 |  | 0
| I. | 14 | Kandelaber višine 5 m s predfabriciranim temeljem | kos | 5 |  | 0
| I. | 16 | Nadgradna LED svetilka za osvetlitev dovozne poti za montažo na kandelaber višine 5 m zaščita proti prahu in vlagi IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, priključna moč svetilke največ 50 W,življenska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira do 4500K, 5 letna garancija. | kom | 8 |  | 0
0 | I. | 15 | Drobni spojni in montažni material (cca. 3 %) | kpl | 1 |  | 0
0 | I. | 16 | Preizkušanje in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
0 | I. | 17 | Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## VODOVNI MATERIAL
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E2. |  | VODOVNI MATERIAL
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Kabel NYM-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 2480 |  | 0
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 482 |  | 0
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 2620 |  | 0
|  | - 5x2,5 mm2 | m | 490 |  | 0
|  | - 5X0,75 mm2 | m | 490 |  | 0
|  | - 3X0,75 mm2 | m | 398 |  | 0
|  | - 4X0,75 mm2 | m | 188 |  | 0
I. | 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom
|  | - 16 mm2 | m | 120 |  | 0
|  | - 6 mm2 | m | 270 |  | 0
I. | 3 | Kabel NYM-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x10 mm2 | m | 215 |  | 0
|  | - 5x4 mm2 | m | 135 |  | 0
|  | - 5x6 mm2 | m | 102 |  | 0
I. | 4 | Kabelske police, kompletno s pritrdilnim in obešalnim priborom
|  | - dim. 200 x 60 mm | m | 72 |  | 0
|  | - dim. 100 x 60 mm | m | 102 |  | 0
|  | - dim. 50 x 60 mm | m | 86 |  | 0
I. | 5 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 240 |  | 0
|  | -  29 mm | m | 200 |  | 0
|  | -  36 mm | m | 96 |  | 0
I. | 6 | Razvodna p/o plastična doza za beton
|  | -  78 mm | kos | 60 |  | 0
I. | 7 | Razvodna p/o plastična doza za spuščene strope
|  | - 100x100x50mm | kos | 23 |  | 0
|  | - 150x110x70 mm | kos | 15 |  | 0
I. | 8 | Stikalni tabloji za razsvetljavo (antibakterijska izvedba)– pokončni sestav – vgradni / doze fi 60 mm v nizu, barva RAL 9010, stikala 10A/230V kompletno doze, stikala, okvirji,vezava po shemah in oznake iz načrtov, kot sledi:
|  | - ST1/1x2polno stikalo + 1x1polno stikalo/ | kos | 10 |  | 0
|  | - ST2/1x2polno stikalo + 2x1polno stikalo/ | kos | 4 |  | 0
I. | 9 | Stikalna kombinacija, p/o, s skupno dozo in plastičnim okrasnim okvirjem antibakterijska izvedba
|  | - navadno, 16A | kos | 9 |  | 0
|  | - menjaln 16A | kos | 12 |  | 0
|  | - imenično, 16A | kos | 7 |  | 0
|  | - križno, 16A | kos | 22 |  | 0
|  | - tipkalo 16 A | kos | 19 |  | 0
|  | - tipkalo žaluzije | kos | 12 |  | 0
I. | 10 | Modul Dimmer za razsvetljavo z elektronsko predstikalno napravo za dimanje 1-10V, montaža vgradna/doza fi 60 ali poleg stikalnega tabloja/ antibakterijska izvedba | kos | 19 |  | 0
I. | 11 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 180° | kos | 2 |  | 0
I. | 12 | Vtičnica p/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja, antibakterijska
|  | - 1x vtičnica | kos | 40 |  | 0
I. | 13 | Vtičnica, 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, s skupno dozo za parapetni kanal, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja, sestavljena iz:
|  | - 1x vtičnica | kos | 14 |  | 0
I. | 14 | - 1x vtičnica oranžne barve - UPS | kos | 7 |  | 0
I. | 15 | Aluminijski instalacijski kanal dim. 161/72mm, triprekatni RAL9010, komplet z vtičnicami za M/A/U napajanje s pregradami, pokrovom, zaključki, ozemljitveno sponko, montažo na steno h=0,9m, ožičenje in priklop vtičnic, oznake vtičnic | m | 5 |  | 0
I. | 16 | Fiksni priključek, n/o z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja | kos | 15 |  | 0
I. | 17 | Ozemljitev opreme, komplet z lokalnimi izenačitvami potencialov v označenih p/o dozah | kos | 34 |  | 0
I. | 18 | Priklop električnih vrat s krmilno omarico do funkcionalnega delovanja | kos | 3 |  | 0
I. | 19 | Tesnenje kabelskih prehodov skozi zidove z ognjeodporno maso Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 9 |  | 0
I. | 20 | Drobni spojni in montažni material (cca. 3 %) | kpl | 1 |  | 0
I. | 21 | Električne meritve | kpl | 1 |  | 0
I. | 22 | Preizkušanje in spuščanje v pogon (smer vrtenja, obremenitev faz,...) | kpl | 1 |  | 0
I. | 23 | Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## RAZDELILNIKI
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E3. |  | RAZDELILNIKI
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
Razdelilniki
I. | 1 | Razdelilnik E-R.2-M p/o omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, min. dimenzij (šxvxg): 800 x 600 x 350 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4
|  | - nizkonapetostni kompaktni odklopniki z diferenčno tokovno zaščito, 63A, IΔn=30 mA | kos | 1
|  | - NL-PE zbiralke 16 mm2 z nosilci | kos | 2
|  | - DIN letev | kos | 6
|  | - 3 polne univerzalne zbiralke 80A/16mm2 , MODUL CONNECT, | kos | 4
- instalacijski odklopnik 10 kA
|  | * B10/1p | kos | 9
|  | * C16/1p | kos | 27
|  | * C16/3p | kos | 4
|  | * C10/1p | kos | 3
|  | - kontaktor 4 kW/230 V s pomožnimi kontakti za vklop zunaje razsvetljave komplet s foto senzorjem in preklopnim stikalom 1-0-2 16A | kos | 1
|  | - priključne in vrstne sponke, ožičenje, vezni in pritrdilni material, napisne ploščice, ter označitev vgrajene opreme in omare s priloženo shemo iz PID-a | kpl | 1
|  | KOMPLET |  | 1 |  | 0
I. | 1 | Razdelilnik E-R.1-M n/o omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, min. dimenzij (šxvxg): 500 x 600 x 350 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4
|  | - nizkonapetostni kompaktni odklopniki z diferenčno tokovno zaščito, 63A, IΔn=30 mA | kos | 1
|  | - NL-PE zbiralke 16 mm2 z nosilci | kos | 2
|  | - DIN letev | kos | 6
|  | - 3 polne univerzalne zbiralke 80A/16mm2 , MODUL CONNECT, | kos | 4
- instalacijski odklopnik 10 kA
|  | *B10/1p | kos | 8
|  | * C16/1p | kos | 16
|  | * C16/3p | kos | 4
|  | * C10/1p | kos | 2
|  | - priključne in vrstne sponke, ožičenje, vezni in pritrdilni material, napisne ploščice, ter označitev vgrajene opreme in omare s priloženo shemo iz PID-a | kpl | 1
|  | KOMPLET |  | 1 |  | 0
I. | 2 | Razdelilnik UPS-a E-R.1-U je zidna n/o omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, min. dimenzij (šxvxg): 400 x 400 x 250 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 2
|  | - glavno stikalo za montažo na DIN letev z vratno sklopko, ročajem in masko s čelno pritrditvijo,40A, kontaktni sklop 3x (0-1) | kos | 1
|  | - NL-PE zbiralke 16 mm2 z nosilci | kos | 2
|  | - DIN letev | kos | 6
|  | - 3 polne univerzalne zbiralke | kos | 4
- instalacijski odklopnik 10 kA
|  | * C16/1p | kos | 7
|  | - priključne in vrstne sponke, ožičenje, vezni in pritrdilni material, napisne ploščice, ter označitev vgrajene opreme in omare s priloženo shemo iz PID-a | kpl | 1
|  | KOMPLET |  | 1 |  | 0
I. | 4 | Razdelilnik E-RGR.1 omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašnimin. dimenzij (šxvxg): 800 x 2000 x 800 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4
|  | - glavno stikalo odklopnik za montažo na DIN letev z vratno sklopko, ročajem in masko s čelno pritrditvijo,200A, podnapetostna in pretokovna zaščita, pomožni kontakti NC, NO, COM | kos | 1
|  | - N-PE zbiralke 250A z nosilci | kos | 2
|  | - DIN letev | kos | 6
|  | - 3 polne univerzalne zbiralke oklopljene 250A | kos | 4
- instalacijski odklopnik 10 kA
|  | * C6/1p | kos | 6
|  | * C16/1p | kos | 14
|  | * NV 100/3p s podnožjem NVL00 3-p |  | 3
|  | * NV 50/3p s podnožjem NVL00 3-p | kos | 3
|  | * NV 25/3p s podnožjem NVL00 3-p | kos | 4
|  | * NV 35/3p s podnožjem NVL00 3-p | kos | 4
|  | * podnožje NVL00 3-p (rezerva) | kos | 3
|  | - univezalni anilizator omrežja komlet s tokovniki 150/5A | kos | 1
|  | - vtinica za montžo na letvo 230 V | kos | 2
|  | - kontaktor,krmilna napetost 230V AC, kontakti, 1xNO, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. eti eticon 230V | kos | 10
|  | - kontaktor,krmilna napetost 230V AC, kontakti, 2xNO, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. eti eticon 230V | kos | 12
|  | - priključne in vrstne sponke, ožičenje, vezni in pritrdilni material, napisne ploščice, ter označitev vgrajene opreme in omare s priloženo shemo iz PID-a | kpl | 1
|  | KOMPLET |  | 1 |  | 0
I. | 5 | UPS moči 6 kW avtonomije 15 min skupaj s suhimi baterijami | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | Drobni spojni in montažni material (cca. 3 %) | kpl | 1 |  | 0
I. | 7 | Preizkušanje in spuščanje v pogon (smer vrtenja, obremenitev faz,...) | kpl | 1 |  | 0
I. | 8 | Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## IKS
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E4. |  | INTEGRIRAN TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
INŠTALACIJA ZA IKS
I. | 1 | Informacijski brezhalogenski kabel položen pretežno na ločene šibkotočne kabelske police in delno v stenah v izolacijske cevi
|  | - FTP cat 6 | m | 860 |  | 0
I. | 2 | Optični kabel za dovodno povezavo
|  | 8 x 50μm OM3 | m | 78 |  | 0
I. | 3 | Vtičnica dvojna RJ45 - FTP CAT 6, p/o z dozo
|  | - dvojna 2 x RJ 45 cat.6 FTP | kos | 11 |  | 0
I. | 4 | Informacijska vtičnica cat. 6 FTP za vgradnjo v parapetni kanal, enotni tip z jakotočnimi vtičnicami
|  | - dvojna 2 x RJ 45 cat.6 FTP | kos | 14 |  | 0
I. | 5 | Dobava in montaža komunikacijske opreme - Rtk
|  | 19" sistemska omarica 21HE, s prozornimi vrati in ključavnico. Stranski dostopi z obeh strani s ključavnico. Dimenzije 600x600x1100mm na podstavku, vgrajen ventilator za hlajenje | kos | 1
|  | 19"stikalo (switch) | kos | 1
|  | 19" Patch panel Cat 6 - 24 port FTP | kos | 2
|  | 19" Patch panel telefonska - 50xRJ45 ISDN komplet | kos | 1
|  | 19" Polica 350 | kos | 2
|  | 19" Vodilo kablov 1HU | kos | 2
|  | 19" Bočni organizator kablov 4X4 | kos | 2
|  | 19" Razdelilec elek. 8 x 220V 1 HE PVC | kos | 1
|  | 19" Optični delilnik 8 delni SC 50 um OM3 | kos | 1
|  | Optična KASETA | kos | 1
|  | Optični spojnik ST | kos | 8
|  | varilni optični priklj. Kabel 1,5 | kos | 8
|  | Kabel priključni S/FTP 2 m Cat 6 | kos | 8
|  | Kabel priključni S/FTP 0,5 m Cat 6 | kos | 8
|  | Kabel optični priključni LC/ ST 1m 50um | kos | 2
|  | Drobni spojni in montažni material | kpl | 1
|  | KOMPLET |  | 1 |  | 0
I. | 6 | MONTAŽA IN ZAKLJUČEVANJE
|  | Sestava omare in ureditev ožičenja | kos | 1 |  | 0
|  | Zaključevanje kablov s popisom - patch panel/ vtičnica | kos | 24 |  | 0
|  | Zaključevanje optičnega kabla | kos | 8 |  | 0
I. | 7 | MERITVE IN MERILNI REZULTATI
|  | Meritve in izdelava merilnih rezultatov Cat 6 FTP | kpl | 1 |  | 0
I. | 8 | MONTAŽA IN ZAKLJUČEVANJE | kos | 48 |  | 0
- Zaključevanje priključnih kablov na Patch panele
- Popis in izdelava povezovanj
- Programiranje sistema
I. | 9 | Drobni spojni in montažni material (cca. 3 %) | kpl | 1 |  | 0
I. | 10 | Preizkušanje in spuščanje v pogon (smer vrtenja, obremenitev faz,...) | kpl | 1 |  | 0
I. | 11 | Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## POŽAR
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E5. |  | POŽARNO JAVLJANJE
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | EAP 544 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145 + KIT FAP500 - SLO meni | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | FKP500 dodatni prikazovalnik sistema z 4 vrstičnim 40 mestnim displayom, namizna / zidna montaža, komunikacija preko RS 485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, sive barve, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | Vmesnik RS232/485 za povezavo MASTER/SLAVE central in dodatni prikazovalnik | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju | kos | 16 |  | 0
I. | 5 | IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kos | 61 |  | 0
I. | 7 | Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | Akumulator 12V/18Ah | kos | 4 |  | 0
I. | 9 | SD500M Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike | kos | 59 |  | 0
I. | 10 | Elektronika ročnega javljalnika; adresabilni resetabilni ročni javljalnik | kos | 11 |  | 0
I. | 11 | Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik | kos | 11 |  | 0
I. | 12 | FDT500 termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h), v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kos | 2 |  | 0
I. | 13 | SD500R podnožje univerzalno z izhodom za dodatno led indikacijo, Ø 90, (izhod se proži ob alarmu - 24VAdc / 12mA) | kos | 19 |  | 0
I. | 14 | FKP500 dodatni prikazovalnik sistema z 4 vrstičnim 40 mestnim displayom, namizna / zidna montaža, komunikacija preko RS 485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, sive barve, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami | kos | 1 |  | 0
I. | 15 | Ohišje vzorčne komore - ustreza vsem javljalnikom, vzorčevalna cev 60cm, z adresnim optičnim javljalnikom dima z podnožjem, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku | kos | 2 |  | 0
I. | 18 | IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju | kos | 2 |  | 0
I. | 19 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju | kos | 16 |  | 0
I. | 18 | LR500SI za vzporedno indikacijo alarma bele barve z led diodami samo za FAP 500 | kos | 19 |  | 0
I. | 21 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 |  | 0
I. | 22 | Ohišje za modul, IP 65 | kos | 10 |  | 0
I. | 23 | Sirena z bliskavico, 18 - 28Vdc / 22 - 37mA odvisno od nastavitve (zvoka in ponovitev; tone 3) - višina montaže 2.4m (max), pokritost - 135m3 (15m3), cooper, IP65, delovna temperatura: -25ºC to +70ºC, masa:200g, izhodna jakost 102dB(A) (Typical tone 3 - RoLP) | kos | 2 |  | 0
I. | 24 | Modul priključek za požarno loputo | kos | 9 |  | 0
I. | 25 | Elektro omarica Rpsh min velikosti 500x500x210 mm s slepo shemo požarnih loput (10) in indikacijo odprtosti loput, pomožni releji (5x24 VDC), varovalkami za pogon požarnih loput (10) ter drobni spojni in montažni material | kos | 1 |  | 0
I. | 26 | Nalepke z oznako ročnega javljalnika, krmilnega modula, hupe, vzorčne komore | kos | 88 |  | 0
I. | 27 | Kabel JE-H(St)H 1x2x0.8 mm FE180/E30 BETA flam kabel, s polaganjem | m | 2076 |  | 0
I. | 28 | Kabel NHXH 3x2,5 mm2 FE 180/E90 ; s polaganjem | m | 60 |  | 0
I. | 29 | Kabel NHXH 3x1,5 mm2 FE 180/E90 ; s polaganjem | m | 250 |  | 0
I. | 30 | Pritrdilni material za ognjeodporne kable | kos | 288 |  | 0
I. | 31 | PN zaščitne inštalacijske ognje odporne cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 428 |  | 0
I. | 32 | Kabelska polica PK50 komplet z montažnim in obešalnim materialom | m | 88 |  | 0
I. | 33 | Povezava alarmne centrale na mrežo, vključno z montažnim priborom (kabel UTP, konektor RJ45, priklop v komunikacijski omari) | kpl | 1 |  | 0
I. | 34 | Preboji skozi stropove in stene ter tesnenje z ognjeodpornom kitom na mejah požarnih sektorjev | kos | 8 |  | 0
I. | 35 | Drobni spojni in montažni material, tablice z oznakami meritve (cca. 5 %) | kpl | 1 |  | 0
I. | 36 | Programiranje, parametriranje, testiranje sistema, spuščanje sistema v pogon po prejetju pisnega sporočila s terminom za primopredajo zaključenih požarnih instalacij. | kpl | 1 |  | 0
I. | 37 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
I. | 38 | Preizkušanje in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
I. | 39 | Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## VLOM
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E6. |  | VLOM
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Skupaj
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Protivlomna centrala MP500/16, 16 vhodov z možnostjo razširitve do 128 vhodov, 6 izhodov z možnostjo razširitve do 54, s telefosnkim PSTN pozivnikom z ustreznimi protokoli za povezavo na center, napajalnikom 12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost priključitve do 16 tipkovnic serije 500; GSM prenos je mogoč (opcijsko). Centrala je vskladu z EN50131 (GRADE 3) | kos | 1 |  | 0
|  | - SV 500N, slovenski modul za vokalna sporočila in upravljanje s centralo na daljavo (preko telefona) |  | 1 |  | 0
|  | - Razširitveni modul EP 508, 8 alarmih vhodov + sabotaža, 3 izhodi (2 el. in 1 rele). |  | 4 |  | 0
|  | - CP/EXP plastično ohišje za razširitveni modul EP 508 |  | 1 |  | 0
|  | - GSM modul IMG/500 za prenos podatkov preko GSM/UMTS omrežja, posredovanje dogodkov o alarmih, SMS alarmiranje, zvočno sporočilo (samo z vokalnim modulom SV500N) OPOMBA: Za delovanje je potrebna SIM kartica. SIM kartico zagotovi naročnik. | kos | 1 |  | 0
|  | - dodatni napajalnik AS07/S z vgrajeno napajalno enoto v plastičnem ohišju, prostor za eno baterijo 7Ah, vgrajen kontrolni modul za test baterij in napako, napajanje: 100Vac - 260Vac, izhodna napetost: 13.8Vdc, tok: 1 A, dimenzije(h x w x d): 318 x 422 x 91mm | kos | 1 |  | 0
|  | - dodatni napajalnik AS500/RPT z vgrajeno napajalno enoto v kovinskem ohišju, vgrajena razširitev EP508, možnost vgradnje še dodatnih dve razširitev, 3x programljivi izhod, 2 izhoda za dodatne napajalne enote, prostor za eno baterijo 12V 17Ah, vgrajen kontrolni modul za test baterij in napako, napajanje: 100Vac - 260Vac, izhodna napetost: 13.8Vdc, tok: 3,4 A, dimenzije(h x w x d): 350 x 490 x 145mm | kos | 2 |  | 0
|  | - akumulator 12V/7Ah | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | Kodirna tipkovnica KP500DV/N za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev tipk, BUS povezava, 2 x alarmni vhod, v skladu z EN50131 + vokalno sporazumevanje | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | IT500WEB vmesnik za povezavo central MP500 z LAN omrežjem. Omogoča upravljanje sistema preko katerekoli naprave katera ima internetni brskalnik ( računalnik, pametni telefon, tablica, ...). Vmesnik se namesti v ohišje centrale in ne potrebuje dodatne inštalacije. Kompatibilen je s celotno serijo 500. | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | Javljalnik DT15AM, antimask, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. tem. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36° | kos | 14 |  | 0
I. | 5 | Nosilec za javljalnike IR15, IR15P, DT15 in DT15AM , kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno | kos | 14 |  | 0
I. | 6 | Magnetni kontakt vgradni, anti-tamper, medenina, dim.:33mm ø 8mm, max. delovna razdalja: 10mm, primeren za montažo v aluminijasta in lesena okna ali vrata OPOMBA: Priporočamo, da vgradne magnetne kontakte vgradi izdelovalec oken ali vrat že med samo izdelavo le teh. | kos | 9 |  | 0
I. | 7 | Zunanja sirena samonapajalna z bliskavico HPA700M, kovinsko ohišje, jakost 110dB@1m, zaščita IP 44/IK08, (potrebuje baterijo) 12V 2,2Ah, del. tem. -25°C/+70°C, dim.:203x253x87mm | kos | 2 |  | 0
I. | 8 | Baterija 12V 2Ah za montažo v sireno | kos | 2 |  | 0
I. | 9 | Notranja sirena HPA100, 12-24V, N/O montaža, 110dB/1m, 3500-3700Hz, 145X100X42mm | kos | 2 |  | 0
I. | 10 | Drobni spojni in montažni material, meritve (cca. 5 %) | kpl | 1 |  | 0
I. | 11 | Tehnična podpora pri kalibraciji vlomnih javljalnikov | komplet | 1 |  | 0
I. | 12 | Programiranje, preizkušanje in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
I. | 13 | Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## VIDEO
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E7. |  | VIDEO NADZOR
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Skupaj
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | NVR 16 CH; 4K; z možnostjo snemanja ; FULL HD; 1xVGA izhod; 1xHDMI izhod; 25fps real time; 32x avdio vhod; 1x avdio izhod; vgrajen HDD 2TB (max. 4HDD 6TB); ONVIF; USB back up and update, montaža v rack omaro, v kompletu z pripadajočo programsko opremo ; napajanje 240Vac, dimenzije (DxVxG): 378x66x326 mm | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | Mrežno stikalo POE 4+2 port; 6x port 10/100Mpbs; 4x PoE port (skupaj max. 65W oz. 15,4W na port); napajanje 230Vac; dimenzije (ŠxVxG): 142x40x113 mm | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | Monitor LED 27,5”, FULL HD; TFT zaslon (16:9); resolucija 1920x1080; kontrast 1000:1; svetilnost 300cd/mq; vhod VGA; HDMI vhod; BNC vhod; 1x avdio vhod/izhod; dimenzije 650x220x453mm | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | Kompaktna Starlight ECO IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,05 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 40m; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF; integriran WEB brskalnik; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 128GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <7W; IP66; kompatibilna z dozo 3000/102 ali 3000/108 | kos | 8 |  | 0
I. | 5 | SPEED DOME IP kamera, 2Mpx (1920x1080); 1/2,8" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja 1~30fps (1920×1080, 1280×720, 3MP, 2MP, 720P); občutljivost barvno 0,2 Lux, Č/B 0,02 Lux @ (F1.6, 1/50s 50IR); objektiv 4,7-94mm; 20x optični zoom; regulacija: 360°; 180°/s horizontalno; 0°-90° flip; 100°/s vertikalno; IR LED (doseg do 100m); IR cut filter; Defo;, ROI; Day&Night, ONVIF; alarm 8xVH/1xIZ; IP66, integriran WEB brskalnik; Urmet iUVS; napajanje: 24Vac/3A (priložen napajalnik), poraba: 15W | kos | 2 |  | 0
I. | 6 | Nadometna doza za montažo kamer | kos | 8 |  | 0
I. | 7 | Nosilec za montažo kamer na steno | kos | 8 |  | 0
I. | 8 | Nosilec za montažo vrtljivih kamer | kos | 2 |  | 0
I. | 9 | Dodatni trdi disk 4000GB za digitalni snemalnik (vgradnja v snemalnik) | kos | 1 |  | 0
I. | 10 | Tipkovnica z krmilno palico; RS485 povezava (max. 1200m); PELCO-D protokol; napajanje 12Vdc (priložen napajalnik), dimenzije: 180x165x90mm | kos | 1 |  | 0
I. | 11 | Nalepka videonadzor | kos | 2 |  | 0
I. | 12 | Delovna postaja za videonadzorni sistem z vključeno vso potrebno strojno opremo in naloženo potrebno programsko opremo | kpl | 1 |  | 0
I. | 13 | Drobni spojni in montažni material (cca. 3 %) | kpl | 1 |  | 0
I. | 14 | Tehnična podpora pri namestitvi kamer | kpl | 1 |  | 0
I. | 15 | Programiranje, preizkušanje in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
I. | 16 | Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## PRISTOPNA KONTROLA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E8. |  | KONTROLA PRISTOPA
Opombe: | Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Skupaj
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | IPassan centralna enota za krmiljenje štirih 2-SMART čitalcev ali sprejemnikov, možnost razširitve do max. 6 čitalcev ali sprejemnikov na centralo, 100.000 ključev, 20.000 dogodkov na centralo, možnost priklopa na TCP/IP omrežje do 64 central (max. 384 vrat), možnost priklopa na RS485 omrežje do 32 central (max. 192 vrat), priklop max. 220 vhodov ali izhodom na eno centralo, upravljanje dvigala (max. 64 dvigal) do 110 nadstropij, DIN ali zidna montaža, napajanje 12V, dim.: 210x145x65mm | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | Kovinska omarica za 2 modula z 3,5A napajalnikom, prostor za akumulatorj (akumulator ni priložen), dim.: 456x342x100mm | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | Akumulator 12V/7Ah | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | Kompaktni čitalec brezkontaktnih kartic in brezkontaktnih obeskov, čitalna razdalja 10cm | kos | 3 |  | 0
I. | 5 | Gobasta tipka v plastičnem ohišju za deblokado izhodnih vrat | kos | 3 |  | 0
I. | 6 | 2-SMART čitalec kartic MULLION 13,56Hz za sistem IPassan; za N/O montažo - notranji, max. dolžina žic 100m, dim.:85x85x16mm | kos | 3 |  | 0
I. | 7 | Sistem za zakasnjeni izklop delovanje elektro ključavnice na vratih | kos | 3 |  | 0
I. | 8 | NHMH-J 3x1.5 mm2- brezhalogenski | m | 248 |  | 0
I. | 9 | FTP-H CAT 6 – brezhalogenski | m | 150 |  | 0
I. | 10 | LIHH 8x0.25 mm² – brezhalogenski | m | 50 |  | 0
I. | 11 | Čelna plošča - ravna Inox | kos | 3 |  | 0
I. | 12 | Brezhalogenske trde inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 40 |  | 0
I. | 13 | Dobava in montaža posameznih elementov na pripravljene instalacije | kpl | 1 |  | 0
I. | 14 | Drobni spojni in montažni material (cca. 3 %) | kpl | 1 |  | 0
I. | 15 | Tehnična podpora pri namestitvi čitalcev in sprejemnikov | kpl | 1 |  | 0
I. | 16 | Programiranje, vnos uporabnikov, preizkušanje in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
I. | 17 | Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## STRELOVOD
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E9. |  | STRELOVOD IN OZEMLJITVE
Opombe: v ceni so zajeta dobava, transport in montaža s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Skupaj
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Al žica fi-10mm položena na strešne in slemenske nosilce na strehi in po fasadi objekta | m | 370 |  | 0
|  | Valjanec FeZn 30x3,5 mm | m | 148 |  | 0
I. | 2 | Izdelava stikov na kovinski okvir vrat, kovinsko ograjo, vodomer, kovinske stebre in podobno z varjenjem valjanca ali pa z vijačenjem | kos | 28 |  | 0
I. | 3 | Križna sponka 3 x 58 mm za izdelavo merilnega stika HERMI Velenje material Rf | kos | 10 |  | 0
I. | 4 | Križna sponka 2 x 58 mm za izdelavo stikov na žici fi-10mm, material izdelave Rf HERMI Velenje | kos | 10 |  | 0
I. | 5 | Cevna objemka odtočne cevi, material Rf koda 719220 HERMI Velenje | kos | 8 |  | 0
I. | 6 | Izdelava premostitve LTŽ cevi z dvema objemkoma in valjancem Fe/Zn 30 x 3,5 mm | kos | 6 |  | 0
I. | 7 | Slemenski nosilci za Al žico na strehi, komplet z drobnim montažnim materialom | kos | 47 |  | 0
I. | 8 | Strešni nosilci žice Al žice na strehi, komplet z drobnim montažnim materialom | kos | 70 |  | 0
I. | 9 | Izdelava stika ozemljila in zbiralke ZIP z valjancem Fe/Zn 30 x 3,5 mm, komplet z drobnim montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0
I. | 10 | Izdelava stika strelovodnega ozemljila in ohišja hladilnega stroja in prezračevalnega klimata, komplet z antikorozijsko zaščito stikov | kpl | 4 |  | 0
I. | 11 | Vodnik položen podometno do posameznih stikov za izenačenje potencialov
|  | PP00-Y 1 x 16 mm2 | m | 98 |  | 0
|  | P/F 6 mm2 | m | 112 |  | 0
I. | 12 | Zbiralka za lokalno izenačenje potencialov tip FRANTAR v p/o ohišju na višini 0.3 m od tlaka | kos | 6 |  | 0
I. | 13 | Zbiralka za glavno izenačenje potencialov v razdelilniku Rg, material izdelave Cu 20 x 5 mm ter vijaki in drobnim montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
I. | 14 | Izdelava stikov na kovinskih masah v sanitarnih prostorih z objemko in vijakom M6 na cevi hladne in tople vode, cevi centralnega ogrevanja, kovinske odtoke, komunikacijske omare in podobno | kos | 16 |  | 0
I. | 15 | Izvedba premostitve stikov na prezračevalnih kanalih z bakreno pletenico preseka 6mm2 dolžine 30 cm ter vijačenjem na vsaki strani | kos | 56 |  | 0
I. | 16 | Drobni montažni material, meritve ozemljitvene upornosti, pregled in ažuriranje knjige strelovoda objekta (cca.5%) | kpl | 1 |  | 0
I. | 17 | Preizkušanje in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
I. | 18 | Izjave in atesti - dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## PRIP IN ZAKLJ DELA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E10. |  | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Izdelava POV dokumentacije (3 izvodi) | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami, seznama z opisom sprememb ter predaja projektantu | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Zarisovanje kabelskih tras na objektu. | kpl | 1 |  | 0
I. | 4 | Izdelava raznih kabelskih prebojev v stenah in betonskih ploščah. | kpl | 1 |  | 0
I. | 7 | Predaja sistemov in šolanje uporabnika vseh sistemov | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0