## REKAPITULACIJA
Investitor: | Občina Brežice
naslov: | Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
objekt: | Osnovna šola Artiče
I. faza: vrtec
št. projekta: | 17140-00
št. načrta: | SPK – 5
Rekapitulacija
10 | Vodovod in fekalna kanalizacija | 0 | €
20 | Ogrevanje | 0 | €
21 | Ogrevanje talno | 0 | €
40 | Prezračevanje | 0 | €
50 | Pohlajevanje | 0 | €
| Skupaj brez DDV: | 0 | €

## 10_VO-KA
točka |  | Opis |  | Ponujena oprema ali material |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
10 |  | VODOVODNO OMREŽJE, KANALIZACIJA, DEŽEVNICA
INTERNI VODOVOD
10 | 1. | Zobčasta spojka ZS 90 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 2. | LTŽ FF kos DN80 - 500 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 3. | LTŽ T kos DN80/DN80 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 4. | LTŽ X DN80 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 5. | LTŽ X DN65 s tesnilnim in spojnim materialom |  |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 6. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN50 |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 7. | Lovilnik nečistoč navojni z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN50 |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 8. | Vodomerni števec za hladno vodo navojni za vodo kot npr. Enerkon Kamnik ali enakovredno tip WP-MFD 50 DN50 model 222, Qn=15m3/h (Qmax 50m3/h) z omogočenim radijskim odčitavanjem združljivim s programsko opremo upravljavca javnega vodovoda, s holandcema, z nepovratnim vložkom s konzolo ter spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN50 |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 9. | Nepovratni ventil navojni z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN50 |  |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN40 |  |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN32 |  |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN20 |  |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN15 |  |  | 6 | kos |  | 0
10 | 10. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN15 |  |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | DN20 |  |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | DN25 |  |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN32 |  |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | DN40 |  |  | 5 | kos |  | 0
10 | 11. | Naprava za rabo deževnice kot npr. WILO ali enakovredno tip AF 150-2 MC 605. Preklopno kompaktno črpališče: dve tihi, samosesalni, večstopenjski, horizontalni visokotlačni centrifugalni črpalki s sodobnim hidravličnim sesalnim traktom. Krogelna pipa na sesalni in tlačni strani za vsako črpalkko z zbirnim ocevjem na tlačni strani. Rezervoar (150 l) z dodatnim napajanjem s svežo vodo v odvisnosti od potrebe, če cisterna ni napolnjena. Pretočna membranska tlačna posoda (8l) po DIN 4807 za prihranek energije pri minimalnih puščanjih na strani zgradbe. Vsi deli, ki so v stiku z medijem, so odporni proti koroziji. Elektronsko krmilje RainControl Professional z enakomernim krmiljenjem sistema s ciklično izmenjavo črpalk ter integriranim testnim delovanjem pri mirujočih črpalkah. Avtomatski preklop zaradi motnje in doklop pri koničnem obratovanju zagotavljajo največjo možno pripravljenost naprave. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
Zamenjava vode v rezervoarju v odvisnosti od obratovanja črpalke, zaščita magnetnega ventila pred poapnenjem, integrirana elektronska zaščita motorja in zaščita pred suhim tekom za črpalke, prikaz polnosti, priključek za opozorilo na zastoj, vklj. z uporabniku prijaznim menijsko vodenim upravljanjem in prikazom preko LC zaslona, črpalna količina 9,73m3/h, tlačna višina 35,1m, ses. višine 2,18m, zaščita IP x4, vgrajen rezervoar 150l preko katerega se vrši preklop na pitno vodo, moč 1,1kW 230V. Vključno z plovnim stikalom in pritrdilnim in konzolnim materialom.
10 | 12. | Raztezna posoda pretočna za sanitarno vodo kot npr. Aquapresso ali enakovredno tip AD 80.10; 80 l -10bar D3/4"; montaža s spodnjim priklopom, kot dodatna posoda k črpališču deževnice |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 13. | Polietilenska vodovodna cev PE80V NP12,5 Ø63 s fitingi, in pritrdilnim materialom |  |  |  | 15 | m |  | 0
10 | 14. | Cirkulacijska črpalka kot npr. Wilo ali enakovredno tip Stratos PICO-Z 20/1-4 s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 15. | Varnostni ventil sanit. vode kot npr. MSW DN20/10bar |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 16. | Raztezna posoda pretočna za sanitarno vodo kot npr. Aquapresso ali enakovredno tip AD 35.10; 35 l -10bar D3/4"; montaža s spodnjim priklopom. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 17. | Pipica DN10 za odvzem vzorcev hladne, tople in cirkulacijske vode DN10 |  |  |  | 3 | kos |  | 0
10 | 18. | Termometer v medeninasti stročnici do 120ºC z navojnim kotnim priključkom. |  |  |  | 3 | kos |  | 0
10 | 19. | Požarni ventil kot npr. DOROT ali enakovredno tip S300PR DN65. Ohišje nodularna litina + epoksi premaz, zaporna loputa/disk inox AISI316, membrana NDR, tipala vstopnega in izstopnega tlaka, normalno zaprta pozicija, manometri, tovarniška prednastavitev 3,5 bar, proti-kavitacijska zasnova |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 20. | Nevtralizator kot npr. POLAR ali enakovredno tip PMS20Pi20C DN32, 1500 mikron inox filter mrežica, magnetni filter, galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, permanentni magnet, žrtvena anoda, max temperatura 180°C, delovni/testni tlak 25/40 bar, kapaciteta 1,4 - 5,6 m3/h |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 21. | Avtomatski filter kot npr. COSMO ali enakovredno tip automatic DN32, 50 mikron inox AISI 316 filter mrežica, tlačna avtomatika, časovna avtomatika, mehanizem izpiranja: povratni vodni curek, max temperatura 60°C, tlak 16 bar, |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 22. | Nevtralizator kot npr. POLAR ali enakovredno tip PMS18Pi18LF DN20, galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, magnetni filter rje, kapaciteta 4,5 m3/h, max temperatura 120°C, delovni/testni tlak 25/40 bar, dodan vortex sistem za povečan učinek |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 23. | Separator kot npr. POLAR ali enakovredno tip PCS/SPIRO DN20, ohišje bron RG5, magnetni filter, izpustna pipa, max temperatura 180°C, delovni/testni tlak 25/40 bar |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 24. | Kroglična pipa PN 16 prirobnična PN10 | DN65 |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 25. | Mešalni termostatski ventil kot npr. CALEFFI ali enakovredno koda 523170 za znižanje temperature tople sanitarne vode na 35°C, območje nastavitve 35 ÷ 65 °C, DN32 z blokado ob termo dezinfekciji na 70°C s tesnilnim in pritrdilnim materialom; (Kvs= 7,6 m3/h) | DN32 |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 26. | Prehodna krogelna pipa s pogonom 230V kot npr. Danfoss ali enakovredno, kompletno s spojnim in tesnilnim materialom. Telo pipe iz medenine, ponikljana, PN16, temperaturno območje 0-110°C, priključek notranji navoj, pogon ON/OFF.
|  | AMZ 112/230V DN32 |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
10 | 27. | Omarica podometna dim. 30/30-gl. 10cm s pokrovom na zaklepanje iz nerjaveče pločevine za mešalni ventil |  |  |  | 9 | kpl |  | 0
10 | 28. | Linijski regulacijski ventil poševnosedežni z merilnimi ventili kot npr. Stromax-MW ali enakovredno s pritrdilnim ter tesnilnim materialom. | DN40 |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | DN15 |  |  | 6 | kpl |  | 0
10 | 29. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom in izpustno pipico z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN15 |  |  | 4 | kpl |  | 0
10 | 30. | Zidni hidrant "EURO" kot npr. HO-Z-K-GC 250/740/840 sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v zid, gibljiv priključek DN50, priključni ventil DN50, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m. Hidrant opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti |  |  |  | 3 | kpl |  | 0
10 | 31. | Cev iz srednjetežkih vroče cinkanih navojnih cevi DIN 2440 s spojnim navojnimi fitingi povite z dekorodalom | R2 1/2" |  |  | 65 | m |  | 0
|  |  | R2" |  |  | 35 | m |  | 0
10 | 32. | Večplastna cev kot npr. Unipipe ali enakovredno tip MLCP, z rozetami, spojnim materialom, držali, konzolami in pritrdilnim ter tesnilnim materialom | 16/2 |  |  | 250 | m |  | 0
|  |  | 20/2 |  |  | 80 | m |  | 0
|  |  | 25/2,5 |  |  | 150 | m |  | 0
|  |  | 32/3 |  |  | 30 | m |  | 0
|  |  | 40/4 |  |  | 50 | m |  | 0
|  |  | 50/4,5 |  |  | 50 | m |  | 0
10 | 33. | Toplotna izolacija - cevaki iz sintetičnega kaučuka z zaprto celično strukturo, visoke odpornosti proti difuziji vodne pare, požarne odpornosti B1, samougasljiva, 0,035 W/mK deb. 19 mm | 18 |  |  | 150 | m |  | 0
|  |  | 22 |  |  | 50 | m |  | 0
|  |  | 28 |  |  | 100 | m |  | 0
|  |  | 35 |  |  | 30 | m |  | 0
|  |  | 42 |  |  | 50 | m |  | 0
|  |  | 52 |  |  | 50 | m |  | 0
10 | 34. | Toplotna izolacija - cevaki iz sintetičnega kaučuka z zaprto celično strukturo, visoke odpornosti proti difuziji vodne pare, požarne odpornosti B1, samougasljiva, 0,035 W/mK deb. 25 mm | 18 |  |  | 100 | m |  | 0
|  |  | 22 |  |  | 30 | m |  | 0
|  |  | 28 |  |  | 50 | m |  | 0
10 | 35. | Umivalnik po izbiri investitorja kot npr. Geberit Kolo Nova Pro ali enakovredno dim. 45x35, (M32146000), opremljen z zaporo odtoka, odtočno garnituro s sifonom in gumi tesnilno manšeto, stoječo enoročno mešalno baterijo DN15, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (montiran na normalno višino) |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
10 | 36. | Umivalnik po izbiri investitorja kot npr. Geberit ali enakovredno Kolo Nova Pro, 60x46, (M31161000), opremljen z zaporo odtoka, odtočno garnituro s sifonom in gumi tesnilno manšeto, stoječo enoročno mešalno baterijo DN15, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (montiran na normalno višino) |  |  |  | 3 | kpl |  | 0
10 | 37. | Umivalnik po izbiri investitorja kot npr. Geberit ali enakovredno Kolo Nova Pro, dim. 40x33, ovalni (K92140000) odtočno garnituro s sifonom in gumi tesnilno manšeto, stoječa mešalna senzorska armatura za umivalnik z baterijskim napajanjem 6V in pripadajočo opremo (senzor, podometni sklop, el. mag. ventil) DN15, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (montiran na otroško višino v otroških sanitarijah) |  |  |  | 13 | kpl |  | 0
10 | 38. | Umivalnik po izbiri investitorja, kot npr. Geberit ali enakovredno Kolo Nova Pro, dim. 65x48 (M31166000) opremljen z zaporo odtoka, odtočno garnituro s sifonom in gumi tesnilno manšeto, 2x stoječo enoročno mešalno baterijo DN15, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (montiran na otroško višino pred zunanjimi sanitarijami) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 39. | Pomivalno korito po izbiri investitorja, kot npr. Geberit ali enakovredno Kolo Nova Pro, dim. 65x48 (M31166000) opremljen z zaporo odtoka, odtočno garnituro s sifonom in gumi tesnilno manšeto, 2x stoječo enoročno mešalno baterijo DN15 z dolgim gibljivim izpustom, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (montiran na normalno višino v pralnici in kuhinji) |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
10 | 40. | Ogledalo nad enojnim umivalnikom s protilomno zaščito dim. prilagojenim otroškemu umivalniku s fasetiranimi robovi z vsem pritrdilnim materialom |  |  |  | 13 | kpl |  | 0
10 | 41. | Ogledalo nad enojnim umivalnikom dim. prilagojenim umivalniku s fasetiranimi robovi z vsem pritrdilnim materialom |  |  |  | 5 | kpl |  | 0
10 | 42. | Dodatna oprema sanitarij - milnik z držali, držalo za milo, police, držalo za papirnate brisače in toaletni papir, čistilna metlica, koš za odpadke |  |  |  | 10 | kpl |  | 0
10 | 43. | Keramični stenski trokadero s Keratect glazuro, z rešetko iz nerjavečega jekla kot npr. Geberit ali enakovredno Keramag Espital (201680600) v kvaliteti po izbiri investitorja, s stenskim iztokom, stenska enoročna mešalna baterija z dolgim izpustom DN15 z ročico in pršno glavo na gibljivi cevi, veznimi cevkami Cu10x1, z rozeto, gumi tesnilno manšeto |  |  |  | 6 | kpl |  | 0
10 | 44. | WC konzolna školjka kot npr. Geberit Keramag ali enakovredno tip Kind (201700) s pokrovom bele barve, s tečaji iz nerjavnega jekla (573334000), školjka otroške velikosti v kvaliteti po izbiri investitorja, sanitarna keramika, bele barve |  |  |  | 11 | kpl |  | 0
10 | 45. | WC konzolna školjka brez roba kot npr. Geberit Kolo ali enakovredno tip Nova Pro (M33120000) s pokrovom s tečaji iz nerjavnega jekla (M30111000), v kvaliteti po izbiri investitorja |  |  |  | 7 | kpl |  | 0
10 | 46. | Montažni element za stenski WC kot npr. Geberit Duofix s PO UP320, H = 112 cm (111.367.00.5) je univerzalni in hitro vstavljivi montažni element za vse izvedbe v suhomontažni vgradnji. Optimalno je ustrezen za vgradnjo pred zidano ali betonsko steno kot predstenska inštalacija, ali v lahko nenosilno – suhomontažno steno. Primeren je za priključitev za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm. Podometni splakovalnik UP320 je izoliran proti kondenzu, priključek vode na zadnji strani. Ekstreno odzračevanje neprijetnih vonjav se lahko priključi preko odcepa na splakovalni cevi. |  |  |  | 18 | kos |  | 0
10 | 47. | Aktivirna tipka za PO splakovalnik kot npr. Sigma01 (115.770.11.5), dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje s sprednje strani |  |  |  | 18 | kos |  | 0
10 | 48. | Dodaten pribor za stranišče s podajalnikom toaletnega papirja in čistilno metlico za WC (konzolna pritrditev na steno, bela, plastična) obešalna kljukica za montažo na steno s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 18 | kos |  | 0
10 | 49. | Keramični pisoar kot npr. Geberit Kolo ali enakovredno tip Nova Pro (M36000000), samodejnim elektronskim IR krmiljenjem splakovanja Geberit tip 01, bele barve (116.031.11.5), montiran na višino 35 cm. |  |  |  | 3 | kpl |  | 0
10 | 50. | Montažni element za pisoar kot npr. Geberit ali enakovredno tip Duofix (111.620.00.1) Univerzalni montažni element za pisoar je primeren za univerzalno masivno vzidavo ali suhomontažno vgradnjo, s priborom za montažo, s po višini brezstopenjsko nastavljivima nogama (0–20 cm) s podnožjema za vgradnjo v profil UW50 ali UW75. Dimenzije [v/š]: 1120–1300×500 mm. Z montažnim okvirjem površinsko zaščitenim s praškanjem in opleskanim z modro barvo Geberit, s priključkom za vodo 1/2” ZN, kotnim ventilom, fleksibilno dotočno cevjo Ø 32 mm, priključno garnituro sestavljeno iz PE odtočnega kolena Ø 63/50 mm, sifonom ter po višini nastavljivimi konzolami z vgradnim ohišjem za montažo Geberit elektronike ali ročnega pnevmatskega stikala. |  |  |  | 3 | kos |  | 0
10 | 51. | Krogelna vrtna pipa z nastavkom za gumi cev DN20, s prehodnim podometnim ventilom DN15, rozetami in tesnilnim materialom (pralni stroj) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 52. | Pitnik fontana kot npr. AQUA FS20 ali enakovredno iz nerjavnega jekla dim. 473X448-480 mm |  |  |  | 3 | kpl |  | 0
10 | 53. | Enoročna mešalna baterija DN15 z dvema podometnima ventiloma DN15, rozetami, z dolgim gibljivim izpustomin ročno pršno glavo na gibki izvlečljivi cevi na konzoli (pri banjicah za umivanje otrok) |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
10 | 54. | Stoječa enoročna mešalna baterija s premičnim dolgim izpustom v kvaliteti po izbiri investitorja, prehodnimi kotnimi ventili DN15, rozetami ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (pomivalno korito otrok v igralnicah) |  |  |  | 16 | kos |  | 0
10 | 55. | Omarica podometna dim. 25/25-gl. 10 cm s pokrovom na zaklepanje iz nerjaveče pločevine za vgradnjo izpustnih ventilov |  |  |  | 3 | kos |  | 0
10 | 56. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom in izpustno pipico z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN15 |  |  | 4 | kos |  | 0
INTERNA KANALIZACIJA
10 | 57. | Dobava potopne črpalke kot npr. SULZER ali enakovredno tip Piranha S21/2D, s prigrajenim maceratorjem (noži), z integriranim TCS in DI sistemom, skupaj s podstavkom v KIT-u z zaklepom, tesnilom in zgornjim držalom vodilne cevi R5/4” |  |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 58. | Elektrostikalna kontrolna omara, tipska, za notranjo vgradnjo v kovinski prašnobarvani izvedbi, za krmiljenje dveh črpalk kot npr. SULZER tip Piranha S21/2D, enodelna, z TDM zaščitnima stikaloma (220V, 50Hz), z motorskima zaščitama, z mehkima zagonoma, s kontrolnikom faze, z lokalnim krmilnikom za avtomatsko delovanje črpališča, (opcija je GSM z javljalnik napake), s ključavnico, protikondenzacijskim sistemom, s termostatom, z glavnim stikalom in odklopniki. Omarica se dobavi z enopolnimi shemami ter navodili za delovanje v slovenskem jeziku. V ceni elektro dela niso zajeti: električni dovodni kabel do omarice, sam električni priklop črpališča na elektrodistribucijsko omrežje, izdelava PID dokumentacije |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 59. | Dobava poliesterske posode D=1200 mm in dolžine 2000 mm skupaj notranjo opremo črpališča s tlačno strojno instalacijo v črpališču za dve črpalki kot npr.SULZER ali enakovredno tip Piranha S21/2D, dobava in montaža nepovratnih in zapornih ventilov, z vodili R5/4”, verigami za revizijski izvlek črpalk, vse v nerjaveči izvedbi ASI304. V ceni ni zajeta: krovna plošča z LTŽ pokrovom 800x800, gradbena in zemeljska dela |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 60. | Polietilenska vodovodna cev PE80V NP12,5 Ø90 s fitingi, in pritrdilnim materialom |  |  |  | 70 | m |  | 0
10 | 61. | Prečrpovalne naprave za umazano vodo za dvig odpadnih vod iz kletne pralnice kot npr. Wilo ali enakovredno tip - HiSewlift 3/35, po EN 12050-3, namestitev na tla, s plastičnim ohišjem PP-GF30, s sekači pretok 3,00m³/h, črpalna višina 4,00 m, 0,4kW, s stranskimi priključki DN40, tlačni priključek DN32/28/22, v zaščiti IP44. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 62. | Potopna črpalka za umazano vodo za dvig politih vod iz vodomernega jaška kot npr. Wilo ali enakovredno tip Drain TSW 32/8-A, , črpalna količina 5m3/h, tlačna višina 5m, 0,3kW, namestitev v poglobitev jaška, tlačni priključek Rp1 1/4", v zaščiti IP68, z vklopilnim nivojskim stikalom |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 63. | Talni sifon s stranskim iztokom pretočni PP 120mm s kromiranim pokrovom 150x150 mm z vsem spojnim materialom |  |  |  | 10 | kos |  | 0
10 | 64. | Vgradni sifon PE, podometni z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (pralni stroj) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 65. | Vgradni sifon PE, podometni z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (pralni stroj) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 66. | Plastični sifon z odtočnim ventilom ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (pomivalno korito otrok v igralnicah) |  |  |  | 6 | kos |  | 0
10 | 67. | PP odtočne cevi tesnjene z gumijastimi tesnili položene v stenah ali v tleh zvočno izolirane, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom | Ø32 |  |  | 70 | m |  | 0
|  |  | Ø40 |  |  | 5 | m |  | 0
|  |  | Ø50 |  |  | 100 | m |  | 0
|  |  | Ø75 |  |  | 30 | m |  | 0
|  |  | Ø110 |  |  | 65 | m |  | 0
10 | 68. | CEV PVC-UK 110 SN 4 enoslojna odtočna cev tesnjena z gumijastimi tesnili položena v stenah ali v tleh zvočno izolirana, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom. | Ø110 |  |  | 40 | m |  | 0
10 | 69. | Čistilni kos s stranskim pokrovom PP z vsem spojnim materialom s tesnilnim in pritrdilnim materialom vgrajen v vertikalno kanalizacijo | Ø110 |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 70. | Omarica podometna dim. 25/25-gl. 10cm s pokrovom na zaklepanje iz nerjaveče pločevine za čistilni kos |  |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 71. | Odzračevalna kapa v barvi kot so strešni žlebovi s spojnim in pritrdilnim materialom | Ø110 |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 72. | Strešna obroba za odduh kanalizacije iz materiala kot so žlebovi s spojnim in pritrdilnim materialom | Ø110 |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 73. | Izdelava raznih jeklenih podkonstrukcij, konzol, obešal in menjalnih nosilcev dimenzij prilagojenih napravam, stropovom in stenam na terenu |  |  |  | 40 | kg |  | 0
10 | 74. | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni ter nepredvideni material; 5% od vrednosti. |  |  |  | 1 | € |  | 0
10 | 75. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, demontažna in montažna dela, izvedbo sistema, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo |  |  |  | 1 | zajeto v točkah
10 | 76. | Transportni in manipulativni stroški |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 77. | Odkop in demontaža, pregled, popravila in vzdrževalna dela ter ponovna montaža na novo mesto na napravah, ki ostanejo v funkciji (prestavitev nadzemnega hidranta DN 80 na mestni vodovod pri vodomernem jašku) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 78. | Demontaža obstoječih napeljav, naprav in opreme, ki niso več v funkciji z odstranitvijo (vodovodni elementi, odstranitev starih cevi, armatur, konzolnega in podpornega materiala, …) |  |  |  | 20 | h |  | 0
10 | 79. | Prestavitve, pregled, popravila in vzdrževalna dela na napravah, ki ostanejo v funkciji |  |  |  | 12 | h |  | 0
10 | 80. | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni |  |  |  | 6 | h |  | 0
10 | 81. | Preizkus o brezhibnem delovanju notranjih hidrantov, skladno z zahtevami Pravilnika o preskušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS št.22/95). Preskus lahko opravi in izda potrdilo ter izvaja redni tehnični nadzor fizična ali pravna oseba - izvajalec, ki ima pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 82. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu vodovodne inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 83. | Izvedba tesnostnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu kanalizacijskega omrežja |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 84. | Funkcionalni preizkus, pregled, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 | 85. | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | VODOVODNO OMREŽJE, KANALIZACIJA, DEŽEVNICA |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 20_OGREVANJE
točka |  | Opis |  | Ponujena oprema ali material |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
20 |  | OGREVANJE
VEJA - OGREVANJE
20. | 1. | Elektronsko vodena črpalka, opremljena z vsem tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | obtočna črpalka kot npr. Wilo ali enakovredno tip Stratos 40/1-12 | 1 kos
medij: voda
pretok: 7.200 l/h
višina: 11 m
Pe= 25 - 550 W; 2300V
T.= -10 / +110°C
|  | Krogelni ventil DN40 | 8 kos
|  | Lovilec nesnage priključki DN40 | 1 kos
|  | Nepovratna loputa DN40 | 1 kos
|  | Elektromotorna tropotna krogelna pipa kot npr Firšt ali enakovredno tip EMV DN40 | 2 kpl
|  | Tropotni regulacijski ventil kot npr. Danfoss ali enakovredno z pogonom za ogrevanje do -10/110°C, kompletno s spojnim in montažnim materialom | 1 kpl
pretok: 7.200 l/h
VRG3 DN32 (Kvs= 16)
upor ventila: 20 kPa
pogon ventila AMV 435
VEJA - HLAJENJE
20. | 2. | Elektronsko vodena črpalka, opremljena z vsem tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | obtočna črpalka kot npr. Wilo ali enakovredno tip Stratos 40/1-12 | 1 kos
medij: voda
pretok: 5.440 l/h
višina: 11 m
Pe= 25 - 550 W; 230V
T.= -10 / +110°C
|  | Krogelni ventil DN40 | 7 kos
|  | Lovilec nesnage priključki DN40 | 1 kos
|  | Nepovratna loputa DN40 | 1 kos
|  | Elektromotorna tropotna krogelna pipa kot npr. Firšt ali enakovredno tip EMV DN40 | 2 kpl
30. | 3. | Jeklene šivne cevi za izvedbo instalacij, kompletno s fazonskimi kosi, cevnimi objemkami, varilnim in spojnim materialom.
medij: etilenglikol 34%
vrsta materiala: INOX
obratovalni tlak: 4 bar
|  | DN65 |  |  |  | 12 | m |  | 0
|  | DN50 |  |  |  | 36 | m |  | 0
|  | DN40 |  |  |  | 36 | m |  | 0
|  | DN25 |  |  |  | 24 | m |  | 0
|  | DN15 |  |  |  | 18 | m |  | 0
30. | 4. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | DN65 | IN-32 |  |  | 12 | m |  | 0
|  | DN50 | IN-32 |  |  | 36 | m |  | 0
|  | DN40 | IN-32 |  |  | 36 | m |  | 0
|  | DN25 | IN-32 |  |  | 24 | m |  | 0
TALNO OGREVANJE - dovodne cevi
20 | 5. | Cevi iz bakra, primerne za izvedbo tople vode za razvod do kolektorjev talnega ogrevanja, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim materialom, izoliranimi cevnimi objemkami.
|  | Cu54x2 |  |  |  | 48 | m |  | 0
|  | Cu42x1,5 |  |  |  | 42 | m |  | 0
|  | Cu35x1,5 |  |  |  | 24 | m |  | 0
|  | Cu28x1,5 |  |  |  | 252 | m |  | 0
|  | Cu22x1,5 |  |  |  | 48 | m |  | 0
20 | 6. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | Cu54x2 | IN-32 |  |  | 48 | m |  | 0
|  | Cu42x1,5 | IN-32 |  |  | 42 | m |  | 0
|  | Cu35x1,5 | IN-32 |  |  | 24 | m |  | 0
|  | Cu28x1,5 | IN-32 |  |  | 252 | m |  | 0
|  | Cu22x1,5 | IN-32 |  |  | 48 | m |  | 0
kot npr.: Armaflex AC
20. | 7. | Tesnenje požarnih prebojev instalacij (EI90)
|  | Cu54 |  |  |  | 10 | kos |  | 0
20 | 8. | Odzračevalni lonček z izpustnim ventilom (v=2l) |  |  |  | 12 | kos |  | 0
20 | 9. | Termometer s kazalcem, merilni element bimetal premer okrova 80 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1% od končne vrednosti skale, vključno z varilno obojko |  |  |  | 10 | kos |  | 0
20. | 10. | Manometer, vzmetni cevni, premer okrova 80 mm, priključek R 3/8", radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, merilno območje 0 do 10 bar |  |  |  | 10 | kos |  | 0
20. | 11. | Manometerska pipa, MS, priključek zunanji navoj in obojka PN 16, R 1/2" |  |  |  | 10 | kos |  | 0
20. | 12. | Barvanje vidnih delov cevi in podpornega materiala z 1x Temeljno barvo in 2x končni premaz vročino odporno barvo. |  |  |  | 5 | m2 |  | 0
20. | 13. | Barvne oznake (napisne ploščice) cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405 |  |  |  | 10 | kos |  | 0
20 | 14. | Označevanje medijev in naprav. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
20 | 15. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu inštalacije. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | OGREVANJE |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 21_Ogrevanje talno
točka |  | Opis |  | Ponujena oprema ali material |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
21 |  | OGREVANJE TALNO
21. | 1. | Uponor Sistem hišnega udobja
Cevi - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor pipe | 16 x 1,8 |  |  | 7400 | m |  | 0
Razdelilci - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. | 4 odcepi |  |  | 3 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. | 5 odcepov |  |  | 2 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. | 6 odcepov |  |  | 2 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. | 7 odcepov |  |  | 2 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. | 8 odcepov |  |  | 2 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven. | 9 odcepov |  |  | 1 | kos |  | 0
Razdelilne omarice - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Podometna razdelilna omarica | PT 565x123mm |  |  | 9 | kos |  | 0
|  | Podometna razdelilna omarica | PT 715x123mm |  |  | 3 | kos |  | 0
Sistemske plošče
|  | Sistemska plošča | H= 33mm |  |  | 1100 | m² |  | 0
Sistem regulacije ploskovnega ogrevanja - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor Smatrix stenski okvir T-X A-1XX |  |  |  | 29 | kos |  | 0
|  | Uponor Smatrix Wave pomožni modul M-160 6X |  |  |  | 1 | kos |  | 0
|  | Uponor Smatrix Wave priključni modul X-163 6X |  |  |  | 12 | kos |  | 0
|  | Pogoni 24V | Uponor Vario PLUS termopogon |  |  | 73 | kos |  | 0
|  | Smatrix Wave | Uponor Smatrix Wave javni termostat T-163 |  |  | 29 | kos |  | 0
Dodatki - Uponor Sistem hišnega udobja
|  | Uponor cevno držalo 16 |  |  |  | 170 | kosov |  | 0
|  | Uponor dodatek za estrih VD 450 |  |  |  | 126 | l |  | 0
|  | Uponor montažni set (bel) |  |  |  | 29 | kosov |  | 0
|  | Uponor obložna folija 150x8 |  |  |  | 701 | m |  | 0
|  | Uponor označevalni set |  |  |  | 28 | Kpl. |  | 0
|  | Uponor PE folija 0.2 mm |  |  |  | 9 | m² |  | 0
|  | Uponor razmejitveni profil 100x10 |  |  |  | 28 | m |  | 0
|  | za oceno |  |  |  | 1110 | m2
21. | 2. | Polnjenje sistema ogrevanja in tlačni preizkus. |  |  |  | 8 | ur |  | 0
21. | 3. | Izvedba tlačnega preizkusa instalacije ogrevanja s
hladno vodo tlaka 6 bar z izdelavo zapisnika o
ustreznosti. Začetna in zaključna dela, nastavitev
|  | avtomatike, odzračevanje, izdelava zapisnika |  |  |  | 16 | ur |  | 0
Označevanje medijev in naprav.
[5 empty] | OGREVANJE TALNO |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 40_Prezracevanje
točka |  | Opis | Ponujena oprema ali material |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
40 |  | PREZRAČEVANJE
40 | 1. | Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v ohišju za montažo na steno, vertikalna postavitev, priključki z vrha, servis mogoč iz sprednje strani. Naprava ima lastni nadzorni panel. |  |  | 4 | kpl |  | 0
V= 860 m³/h
H= 120 Pa
priključna moč ventilatorjev: Pe= 336 W; 230V
priključna moč grelnika - vgrajen: Pe= 1.700 W; 230V
ploščni rekuperator
Izkoristek izmenjevalca 90% (v skladu z EN 308))
Krmilnik naprave: CD3 vgrajen
Varovalka 10 A
dim.: 1170 x 860 x 1214(H)mm; M= 150 kg
SYSTEMAIR SAVE VTC700 model - desna/leva izvedba
kot npr. opisana ali enakovredna oprema
40 | 2. | Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v ohišju za montažo na strop, servis mogoč iz spodnje strani. Naprava ima lastni nadzorni panel. |  |  | 3 | kpl |  | 0
V= 700 m³/h
H= 200 Pa
priključna moč ventilatorjev: Pe= 430 W; 230V
priključna moč grelnika - vgrajen: Pe= 2.500 W; 230V
ploščni rekuperator
Izkoristek izmenjevalca 90% (v skladu z EN 308))
Krmilnik naprave: vgrajen
Varovalka 10 A
dim.: 1500 x 850 x 360(H)mm; M= 40 kg
VENUS 2VV HRV 70EC
kot npr. opisana ali enakovredna oprema
40 | 3. | Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v ohišju za montažo na steno, vertikalna postavitev, priključki z vrha, servis mogoč iz sprednje strani. Naprava ima lastni nadzorni panel. |  |  | 2 | kpl |  | 0
V= 550 m³/h
H= 120 Pa
priključna moč ventilatorjev: Pe= 340 W; 230V
priključna moč grelnika - vgrajen: Pe= 1.670 W; 230V
rotacijski rekuperator
Izkoristek izmenjevalca 90% (v skladu z EN 308))
Krmilnik naprave: CD3 vgrajen
Varovalka 13 A
dim.: 920 x 582 x 863(H)mm; M= 81kg
SYSTEMAIR SAVE VTR500 R model - desna/leva izvedba
kot npr. opisana ali enakovredna oprema
40 | 4. | Pločevinasti kanali okrogle spiro izvedbe izdelani iz pocinkane pločevine, vključno s fazonskimi kosi in spojkami, tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | … ø250 |  |  | 352 | m |  | 0
|  | … ø200 |  |  | 82 | m |  | 0
|  | … ø160 |  |  | 48 | m |  | 0
|  | … ø125 |  |  | 36 | m |  | 0
40 | 5. | Fleksibilni izolirani kanal z dušenjem zvoka kot npr.ali enakovredno SONODEC tip 25, komplet s spojnim materialom, dobavo in montažo
|  | s premerom ø250 |  |  | 56 | m |  | 0
|  | s premerom ø200 |  |  | 20 | m |  | 0
40 | 6. | Izolacija dovodnih kanalov v objektu s ploščno izolacijo kot npr. ARMAFLEX ali enakovredno debeline 19 mm, pri gorenju ne sme sproščati toksičnih plinov in mora biti samougasljiva, z dobavo in montažo, zajeto s popravilom obstoječe instalacije zaradi poškodb
[5 empty] | 100 | m2 |  | 0
40 | 7. | Pocinkani material za obešanje in pritrjevanje z vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | skupne teže |  |  | 200 | kg |  | 0
40 | 8. | Elementi za odvod/dovod zraka za vgradnjo v spiro kanal, komplet z regulacijsko loputo, priključkom, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | TFF 200 |  |  | 30 | kos |  | 0
|  | TFF 160 |  |  | 80 | kos |  | 0
|  | TFF 125 |  |  | 20 | kos |  | 0
40 | 9. | Fasadni element za priključitev male klimatske naprave
|  | CVVX 250 |  |  | 7 | kpl |  | 0
|  | CVVX 200 |  |  | 2 | kpl |  | 0
40 | 10. | Dušilnik zvoka za vgradnjo v okrogli kanal
|  | PMZ 250 L= 1.000 mm |  |  | 14 | kpl |  | 0
|  | PMZ 200 L= 1.000 mm |  |  | 4 | kpl |  | 0
40 | 11. | Ventilator kot npr. Systemair ali enakovredno tip BF 150S, ali enakovredno Vz= 100 m3/h; Δp= 30 Pa v standardni izvedbi, z vsem montažnim materialom, z možnostjo zakasnitve izklopa |  |  | 5 | kpl |  | 0
Zod=60/90 m3/h
Hz=120 Pa
Pel= 31W; 230V
vezan na luč
40 | 12. | Izenačevalna rešetka za vgradnjo v vrata sanitarij |  |  | 2 | kpl |  | 0
tip AR - 4P, BxH 525x125 mm
kot npr. Lindab ali enakovredna oprema
40 | 13. | Cevni ventilator tip RVK, s plastičnim ohišjem. Montaža v vodomerni jašek, vklop preko senzorja vlage in/ali časovni urnik. |  |  | 1 | kpl |  | 0
RVK 125E2-L sileo
V= 200 m3/h; H= 140Pa
Pe= 59W; 230V
vlagomer HR1
časovno stikalo MicroREX D21Plus
kot npr. Systemair ali enakovredno
40 | 14. | Požarne lopute okrogle z motornim pogonom za vgradnjo v spiro kanal.
|  | PL - 13R - K90/S/E6, L= 300 mm R = 125 mm |  |  | 3 | kpl |  | 0
|  | PL - 13R - K90/S/E6, L= 300 mm R = 250 mm |  |  | 10 | kpl |  | 0
napetost pogona 230 V
40 | 15. | Tesnenje požarnih prebojev s požarno peno EI 90 (ATEST) |  |  | 13 | kpl |  | 0
40 | 16. | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaščita odprtih kanalov med montažo, preizkusno obratovanje in zaključna dela. |  |  | 1 | kpl | zajeto v točkah
|  |  |  | PREZRAČEVANJE |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 50_Pohlajevanje
točka |  | Opis |  | Ponujena oprema ali material |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
50 |  | POHLAJEVANJE
50.. | 1. | KONVEKTOR kot npr. AERMEC ali enakovredno tip FCW412 V2 |  |  |  | 16 | kpl |  | 0
Ventilatorski konvektor v stenski izvedbi, za 2-cevni sistem, kompletno z vgrajenim magnetnim ventilom. Naprava izdelana v skladu z vsemi predpisanimi evropskimi standardi in direktivami ter označena s CE znakom. Lastnosti so potrjene z Eurovent certifikatom.
- mere kasete 1172x360x220 mm
- teža naprave: 19 kg
- 2-cevni sistem z registrom za hlajenje in gretje
hladilna moč: Qh= 3.800 W; Ta=27°C; 19 W.B.; 7/12°C
grelna moč: Qh= 4.750 W; Ta=20°C; Tvst=50°C
|  | Daljinski upravljalnik TLW2 | 1 kos
|  | krogelni ventil DN15 | 1 kos
|  | regulacijski ventil MSV-BD 15 NN; Kvs=3 | 1 kos
50.. | 2. | Cevi iz bakra, primerne za izvedbo tople/hladne vode za razvod, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim materialom, izoliranimi cevnimi objemkami.
|  | Cu54x2 |  |  |  | 30 | m |  | 0
|  | Cu42x1,5 |  |  |  | 30 | m |  | 0
|  | Cu35x1,5 |  |  |  | 84 | m |  | 0
|  | Cu28x1,5 |  |  |  | 114 | m |  | 0
|  | Cu22x1,5 |  |  |  | 264 | m |  | 0
50.. | 3. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | Cu54x2 | IN-32 |  |  | 30 | m |  | 0
|  | Cu42x1,5 | IN-32 |  |  | 30 | m |  | 0
|  | Cu35x1,5 | IN-32 |  |  | 84 | m |  | 0
|  | Cu28x1,5 | IN-32 |  |  | 114 | m |  | 0
|  | Cu22x1,5 | IN-32 |  |  | 264 | m |  | 0
kot npr.: Armaflex AC ali enakovredno
50.. | 4. | Polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
(prenosna mehčalna naprava izvajalca)
50.. | 5. | Označevanje medijev in naprav. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
50.. | 6. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu inštalacije. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
50.. | 7. | Plastični zaščitni kanal za vidno vodenje cevi do posamezne notranje naprave.
|  | kanal AP - 12 |  |  |  | 16 | m |  | 0
50.. | 8. | Cev za odvod kondenzata Ø32, toplotno izolirana z protikondenzacijsko izolacijo debeline 13mm
[6 empty] | 64 | m |  | 0
50.. | 9. | Priključitev odvoda kondenzata na obstoječo kanalizacijo z izvedbo sifona (oddtok v sanitarijah - umivalnik).
[6 empty] | 16 | kpl |  | 0
HLAJENJE ELEKTRO PROSTOR
50.. | 10. | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
ustreza kot npr ali enakovredno: Mitsubishi tip SUZ-KA35VA6
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.5 (1.4 ~ 3.9) kW // gretje: 4.0 (1.7 ~ 5.0) kW
Energetski razred: SEER: 5.6 - A++ // SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah SEZ)
Energetski razred: SEER: 6.5 - A++ // SCOP: 4.3 - A+ (pri notranjih enotah SLZ)
Električna priključna moč: hlajenje 0.972 kW // gretje 1.108 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Priporočena varovalka: 10A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 62 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 35 kg
Medij: R410A
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do +46°C, gretje od -10° do +24°C
50.. | 11. | Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,Wave Airflow,, izpihom za vgradnjo v spuščeni strop prostora z masko v standarni beli barvi. Z opcijskim 3D I-see senzorjem omogoča nadzor temperature v 360° območju okoli naprave za energetsko optimalno in učinkovito distribucijo ogrevanja po prostoru. Naprava je namenjena uporabi z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A. |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
- motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- štiri stopenjski ventilator
- povezava z multi-split zunanjo enoto
- črpalka za odvod kondenzata do 850 mm višine
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
ustreza kot npr. Mitsubishi ali enakovredno tip PLA-RP35EA
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,6 (1,6 ~ 4,5) kW // gretje: 4,1 (1,6 ~ 5,8) kW
Pretok zraka: 11 - 13 - 15 - 16 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26 - 28 - 29 - 31 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 51 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 258 x 840 x 840 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 40 x 950 x 950 mm
Teža notranje enote: 19 kg
Teža dekorativne maske: 5 kg
50.. | 12. | Stenski žični upravljalnik kot npr. Mitsubishi ali enakovredno tip PAR-33MAA |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
- stenski žični upravljalnik
- lokalni priklop
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 130 x 120 x 19 mm
50.. | 13. | Bakrene cevi, predizolirane izolacijo dimenzijo specificirno s strani proizvajalca bakrene cevi s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Cu 6,35 |  |  |  | 16 | m |  | 0
|  | Cu 9,52 |  |  |  | 16 | m |  | 0
50.. | 14. | Montaža zunanje enote |  |  |  | 1 | kos |  | 0
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij
- dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop elektro/signalnih instalacij
50.. | 15. | Montaža notranje stropne enote |  |  |  | 1 | kos |  | 0
- montaža notranje enote na navojne palice
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
- nastavitev delovanja
50.. | 16. | Polnjenje sistema |  |  |  | 1 | kg |  | 0
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
50.. | 17. | Cev za odvod kondenzata Ø32, toplotno izolirana z protikondenzacijsko izolacijo debeline 13mm
[6 empty] | 6 | m |  | 0
50.. | 18. | Priključitev odvoda kondenzata na obstoječo kanalizacijo z izvedbo sifona (oddtok v sanitarijah - umivalnik). |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
50.. | 19. | Fotografiranje sprememb in vnos sprememb v gradbeno knjigo in načrte, kateri so osnova za izdelavo PID |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
50.. | 20. | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami, seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju (komplet za načrt strojnih inštalacij). |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | POHLAJEVANJE |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS:
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne izvedbene detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni, nosilni, izolativni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega, če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžen izvesti ogled objekta skupaj z vzdrževalno službo investitorja in točno definirati potrebna vzdrževalna dela na obstoječih instalacijah.
PONUDBA SE ODDAJA PO PRINCIPU KLJUČ V ROKE. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo in material
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo. Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov na obravnavanem objektu.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, nosilni, izolativni, tesnilni in vezni material ter električni kabli in potrebni elektro material za priključitev elementov (klimatov, obtočne črpalke, mešalni ventili, temperaturna tipala, senzorji, ...) na električno in signalno omrežje
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, tlačni preizkus, meritve, regulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu.
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih armatur, prezraćčevalnih naprav, ogrevalnih naprav, …
- | deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- | praznjenje in polnjenje cevovodov potrebnih za izvedbo del
Zajeto v skupni rekapitulaciji Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora.