## 42_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
4/2.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL - ZA RAZPIS
Občina Brežice,
INVESTITOR: |  | Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Osnovna šola Artiče
OBJEKT: |  | I. faza
SESTAVIL: |  | Andrej Molan, el. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2018
REKAPITULACIJA: |  | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
1. | SPLOŠNO |  | 0
2. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - OBJEKT |  | 0
3. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - ČRPALIŠČE |  | 0
4. | ELEKTRIČNI RAZVOD - FAZA 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ - ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 42_1.SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
1. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 |  | 0
2 | Priprava in zavarovanje gradbišča
| -komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadzor s strani predstavnika NN omrežja zaradi posegov v obstoječo transformatorsko postajo in obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo - Elektro Celje
| komplet | kpl | 1 |  | 0
4 | Nadzor s strani predstavnika TK omrežja zaradi križanj in vzporednih potekov novega el. priključka z obstoječim TK omrežjem
| komplet | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami)
| -komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 42_2.EP
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | *PONUJENA OPREMA ALI MATERIAL ZA VGRADNJO | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
Zajeto v skupni rekapitulaciji Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora.
2. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - OBJEKT
1 | Dobava in polaganje kablovoda, položen v celoti v transformatorski postaji, priklop NN omare v TP, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - 3x (1xN2XY-O 1x240mm2) +1x (1xN2XY-J 1x240mm2) |  | m | 12 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kablovoda, položen delno v zemljo, delno v novo kabelsko kanalizacijo, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - 3x E-AY2Y-J 4x150mm2 |  | m | 276 |  | 0
3 | Priklop kablov v obstoječo NN omaro (zbiralke) v TP, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 240mm2 - 4kom
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
4 | Priklop kablov novo NN omaro v TP (KPMOs), komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 240mm2 - 4kom
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
5 | Priklop kablov novo NN omaro v TP (KPMOs), komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 150mm2 - 12kom
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
6 | Priklop kablov v novo NN omaro EZr (pri objektu), komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 150mm2 - 12kom
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
7 | Označevanje kablov v TP, kabelskih jaških in EZr
| komplet |  | kpl | 15 |  | 0
8 | NN omara vgrajena v NN prostor v TP po opisu in shemi:
| - omara dim. 1000x2000x400mm |  | kos | 1 |  | 0
| - stikalo Tmax T5N 630 A + izkl. tul. + pom. kont., proizvajalca ABB |  | kos | 1 |  | 0
| - varovalka EZN 10A, komplet |  | kos | 1 |  | 0
| - zaščitni rele TRP 6935 + podnožje |  | kos | 1 |  | 0
| - vrstne sponke VS 4 PA |  | kos | 2 |  | 0
| - vrstne sponke VS 4 PAN |  | kos | 1 |  | 0
| - vrstne sponke VS 4 PE |  | kos | 1 |  | 0
| - vertikalno varovalčno podnožje BTVC 250 |  | kos | 3 |  | 0
| - mikro stikalo, tip NVS5 |  | kos | 3 |  | 0
| - drobno vezni material |  | kpl | 1 |  | 0
| - delo v elektro delavnici |  | ure | 30 |  | 0
| - zbiralke baker 100x10 |  | kos | 4 |  | 0
| - vezni material, ožičenje, enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1 |  | 0
| - poseg v sosednjo obstoječo NN omaro za priklop nove omare, izvedba predelave in priklopa |  | kpl | 1 |  | 0
9 | Merilna oprema vgrajena v NN omaro (navedeno zgoraj) po opisu in shemi:
| - Polindirektni trifazni dvosmerni števec kot npr. tip MT880-T1A42R56 ali enakovredno s 15-minutno registracijo energije r.1 (IEC) ali B (MID) in jalove energije r.2, (3 x58/100V, ..3x230/400V, 5A) ter Ethernet komunikacijskim vmesnikom - CM-e-3 |  | kos | 1
| - varovalčno stikalo vel.00 - do 160A |  | kos | 2
| - varovalčno stikalo vel.3 - do 630A |  | kos | 1
| - varovalčni vložki NV 355A (gL-gG) |  | kos | 3
| - varovalčni vložki NV 100A (gL-gG) |  | kos | 3
| - varovalčni vložki NV 6A (gL-gG) |  | kos | 3
| - tokovni transformator 400/5A |  | kos | 3
| - odvodnik prenapetostni Protec TN-C, Razred I, 25kA (10/350) |  | kos | 3
| - merilna spončna garnitura |  | kpl | 1
| - montažna plošča perfinaks d=2mm |  | kos | 1
| - predal za načrte |  | kos | 1
| - cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" |  | kos | 1
| - izolacijska cev fi-110 mm, L=3 m |  | kos | 3
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja |  | kpl | 1
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
10 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen direktno v izkopan jarek
| enakovredno: HERMI |  | m | 265 |  | 0
11 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet |  | kos | 8 |  | 0
12 | Izvedba stika na pokrove jaškov ter druge kovinske mase z vodnikom NYY-J 1x16mm2 s kabelskim čevljem in vijakom
| komplet |  | kos | 3 |  | 0
13 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - OBJEKT |  |  |  |  | 0

## 42_3.EPČ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
3. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - ČRPALIŠČE
1 | Priklop obstoječega kabla NAYY-J 4x120+1,5mm2 v novo KPMO, komplet z odklopom obstoječega objekta (šole), izvlekom kabla, krajšanjem kabla ter novi priklopom
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla, položen delno v v novo kabelsko kanalizacijo, delno na kabelske police v objektu, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NYY-J 5x4mm2 | m | 34 |  | 0
3 | Priklop kablov v novo KPMO, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 120mm2 - 4kom
| komplet | kpl | 15 |  | 0
4 | Izvedba stika izenačitve potenciala na kovinske mase črpališča (prirobnice, kovinska lestev ter ostale kovinske mase po projektu opreme črpališča),
komplet s križnimi sponkami 58x58/3 z antikorozijsko zaščito, material: Rf OPOMBA: stiki se izvedejo delno z valjancem Fe/Zn 25x4mm, delno z vodnikom H07V-K 16mm2, (vijačenje ali varjenje)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | Označevanje kablov v KPMO, EČ, kabelskih jaških kabelskih jaških in objektu
| komplet | kpl | 5 |  | 0
6 | Priključna in merilna omarica KPMO, EČ1 po opisu:
| - prostostoječa (dvodelna) omara dimenzij 1000x1000x300mm z oknom v zaščiti IP 55 (ločeno merilni in razvodni del), komplet s betonskim temeljem | kos | 1
| - direktni trifazni števec 3x230/400V, 5-85A, kot npr. tip MT381-D1A52 "Iskrameco" ali podoben (skladen z zahtevami pristojnega soglasodajalca) | kos | 1
| - podstavek za omaro KS1000 | kos | 1
| - stranska stena za omaro | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - merilna spončna letev | kos | 1
| - varovalčno podnožje PK 100/3 komplet z varovalčnimi vložki 3xNV 25A, | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik Razreda I In(8/20) | kos | 3
| - prenapetostni odvodnikRazreda II 15kA/ 1,5kV | kos | 4
| - izbirno stikalo mreža-agregat (40A/400V/1-2) | kpl | 1
| - vtičnica za priklop agregata (5p) | kos | 1
| - RCD 40/0,03A | kos | 1
| - odklopnik 3p/16A-D, | kos | 1
| - predal za načrte | kos | 1
| - zbiralke Cu 15x3 mm | kos | 4
| - trifazna zbiralka 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralki N in PE 16mm2 | kos | 2
| - cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" | kpl | 1
| - ožičenje in montaža v KPMO vključno s potrebnimi deli in materialom | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) zaradi odklopa in ponovnega priklopa obstoječega dovodnega kabla
| komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - ČRPALIŠČE |  |  |  | 0

## 42_4.ER
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | *ponujena oprema ali material | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
4. | ELEKTRIČNI RAZVOD - FAZA 1
1 | Dobava in polaganje kabla, položen delno v v novo kabelsko kanalizacijo, delno na kabelske police v objektu, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NYY-J 4x35+25mm2 (vrtec) |  | m | 45 |  | 0
| - NYY-J 4x150+95mm2 OPOMBA: Zajeto v načrtu Strojnih instalacij - sklop Energetika |  | m | 0 |  | 0
| - NYY-J 4x70+35mm2 (AKN) |  | m | 34 |  | 0
| - NYY-J 3x1,5mm2 (AKN) |  | m | 34 |  | 0
| - NAYY-J 4x70mm2 (obstoječa šola - začasna prevezava) |  | m | 40 |  | 0
2 | Označevanje kablov v EZr, kabelskih jaških in objektu
| komplet |  | kpl | 15 |  | 0
3 | Dobava in montaža glavnega razvodnega el. razdelilca EZr po opisu in shemi:
| - prostostoječa (dvodelna) omara dimenzij 1250x1000x320mm (š x v x g) z v zaščiti IP 55 (dovodni in razvodni del), komplet s betonskim temeljem |  | kos | 1
| - varovalčni ločilnik (zbiralčni sistem) vel.00 - do 160A |  | kos | 4
| - varovalčni ločilnik (zbiralčni sistem) vel.1 - do 250A |  | kos | 3
| - varovalčni vložki NV 200A (gL-gG) |  | kos | 3
| - varovalčni vložki NV 160A (gL-gG) |  | kos | 6
| - varovalčni vložki NV 125A (gL-gG) |  | kos | 3
| - varovalčni vložki NV 100A (gL-gG) |  | kos | 6
| - varovalčni vložki NV 50A (gL-gG) |  | kos | 3
| - tokovni transformator 400/5A |  | kos | 1
| - odvodnik prenapetostni Protec TN-C, Razred I+II, 25kA (10/350) |  | kos | 3
| - zbiralčni sistem Cu 40x10mm |  | kpl | 1
| - montažna plošča perfinaks d=2mm |  | kos | 1
| - predal za načrte |  | kos | 1
| - cilindrična ključavnica s ključem |  | kos | 1
| - izolacijska cev fi-110 mm, L=3 m |  | kos | 6
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja |  | kpl | 1
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
4 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen direktno v izkopan jarek
| enakovredno: HERMI |  | m | 35 |  | 0
5 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet |  | kos | 3 |  | 0
6 | Izvedba stika na pokrove jaškov ter druge kovinske mase z vodnikom NYY-J 1x16mm2 s kabelskim čevljem in vijakom
| komplet |  | kos | 2 |  | 0
7 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave
| komplet |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI RAZVOD - FAZA 1 |  |  |  |  | 0