## Vodovod
4.4 POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Objekt:
OBNOVA VODOVODA V FINŽGARJEVI ULICI V BREŽICAH
Lokacija:
FINŽGARJEVA ULICA, OBČINA BREŽICE
Investitor
OBČINA BREŽICE, C.p.b. 18, 8250 Brežice
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
1. | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
2. | Gradbeno zemeljska dela |  |  |  | 0
3. | Ostalo h gradbeno zemeljskim delom |  |  |  | 0
4. | Strojne inštalacije |  |  |  | 0
5. | Ostalo k strojnim inštalacijam |  |  |  | 0
6. | Nepredvidena dela, ki jih pred izvedbo pisno potrdi nadzorni organ in investitoR (10% - na 3-5) |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
1. | Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene. Podatke o obstoječi infrastrukturi si je dolžan zagotoviti izvajalec sam, kar je tudi zajeto v pogodbenem popisu. Iz naštetih razlogov, na ta popis del izvajalska pogodba "na ključ" ni primerna. Projektant predlaga obračun izvedenih del po dejanskih količinah, ki jih mesečno potrjuje nadzor v gradbeni knjigi.
2. | V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
3. | V postavkah je všteta izdelava prebojev za cevne instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, plačilo taks skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
4. | Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu.
5. | Zasipni material v cestišče vgraditi skladno s PTP pravilnikom.
6. | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi in obveznosti prekuhavanja pitne vode zaradi oporečnosti v času izvedbe del - objava na radiu. Predviden čas oporečnosti do 72 ur. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Kontakt z lastniki posameznih priključkov v zvezi s: - prevezavami na novi cevovod - posegi na zasebna zemljišča - pridobivanje informacij o obstoječih vodih za območje, kjer ni vzpostavljenega katastra, od lastnikov vodovodnih priključkov na terenu (priprava, podpis in overjanje služnostnih pogodb ni zajeto v tej postavki; ocenjeno 2 uri VKV / priključek) | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, kanalizacija, vodovod...).
| elektrika | kpl | 2 |  | 0
| plinovod | kpl | 1 |  | 0
| telekomunaikacije | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Zakoličba trase predvidenega vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi | m' | 141 |  | 0
1.5 | Priprava gradbišča: Ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča,odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ 1: PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2. | GRADBENO ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Geomehanska spremljava in nadzor ni vključen v ceno izkopa. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški - nabava materiala, transport in komplet vgradnja oz. montaža.
2.1 | Nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem, kontrolo predvidenih naklonov itd. Izvajalec mora ves čas gradnje zagotavljati na gradbišču potrebne naprave (nivelir ali podobno) za potrebe kontrole nivelacije s strani strokovnega nadzora. | m1 | 141 |  | 0
2.2 | Strojno rezanje asfalta; dolžina enojnega reza. | m1 | 25 |  | 0
2.3 | Porušitev asfalta do skupne deb. 10 cm, strojno nakladanje, odvoz na stalno deponijo gradbenih materialov do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje . | m2 | 15 |  | 0
2.4 | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0.2 m, širina do 1.5 m in deponiranje v razdalji do 3 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 500 m, ter ponovno prevoz na gradbišče za razsutje humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 2 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka širine na dnu do 0,8 m v terenu IV. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10 cm, z odmetom materiala do 3.0 m od roba jarka, vključno z zasutjem, razplaniranjem in utrjevanjem po izgradnji prevezav; globina izkopa do 1.5 m oz. po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 125 |  | 0
2.6 | Strojni izkop in po potrebi pikiranje gradbene jame, širine na dnu do 0,6 m v terenu V. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10 cm, z odmetom materiala do 3.0 m od roba jarka, vključno z zasutjem, razplaniranjem in utrjevanjem po izgradnji prevezav; globina izkopa do 1.5 m oz. po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 3 |  | 0
2.7 | Ročni izkop jarka širine na dnu 0,6 m v terenu IV. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10 cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala do 3.0 m od roba jarka; globina izkopa do 1.50 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 1 |  | 0
2.8 | Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 10km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 100 |  | 0
2.9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3 cm po predvidenem nagibu. | m2 | 115 |  | 0
2.10 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 10 cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max. 8 mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami cevovodov. | m3 | 14 |  | 0
2.11 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda z nekoherentnim (gramoznim) materialom s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov, premera do 8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 20 cm nad teme cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 50 |  | 0
2.12 | Dobava in vgraditev gramoza 0÷63 mm, v območju poteka trase v makadamski cesti ali ob robu asfaltnega cestišča, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, v asfaltni cesti do globine cca 50 cm pod koto ureditve, v nepovoznih površinah do kote terena. | m3 | 55 |  | 0
2.13 | Dobava in vgraditev peska 0÷16 mm, v območju poteka trase v makadamski cesti ali ob robu asfaltnega cestišča, debelina sloja 30 cm (Ev2>= 100 Mpa). | m3 | 10 |  | 0
2.14 | Komplet priprava in vgradnja nevezane nosilne podlage za asfaltiranje iz kamnitega materiala; tampon iz peska 0÷16 mm, debelina sloja 40 cm (Ev2 >= 100 MPa). Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi,…)! | m3 | 5 |  | 0
2.15 | Izdelava finega planuma v debelini 3 - 5 cm v predvidenih naklonih pred polaganjem asfalta. | m2 | 13 |  | 0
2.16 | Dobava in ročno polaganje asfalta v sestavi AC16 surf B50/70 v debelini 10 cm, premaz stikov z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...). | m2 | 13 |  | 0
2.17 | Pobrizg tamponskega planuma z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2. | m2 | 13 |  | 0
2.18 | Razsip in zasutje z izkopanim humusom na mestih, kjer je bil humus izkopan v debelini 20 cm in širini 1.5 m in zatravitev. | m3 | 2 |  | 0
2.19 | Ureditev bankin s sekancem v debelini 10 cm širine 50 cm in utrjevanje. | m1 | 25 |  | 0
2.20 | Zaščita obstoječih komunalno - energetskih vodov pri križanju z vodovodom; izvedba z zaščitno cevjo rebrasti PVC φ110 mm, po navodilih pooblaščenega upravljavca voda. Dolžina posamezne zaščitne cevi cca. 3 m. | kpl | 4 |  | 0
2.21 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). | kpl | 1 |  | 0
2.22 | Komplet nabava in postavitev označevalnih tablic cevovoda na bistvene točke cevovoda (blatniki, zračniki,…) po navodilu oz. zahtevi upravljalca vodovoda. Mesta postavitve se določijo s soglasjem posameznih lastnikov zemljišč. Število je ocenjeno. | kpl | 1 |  | 0
2.23 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR VODOVOD!'' 30cm nad cevjo +3% za polaganje. | m1 | 141 |  | 0
2.24 | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje, z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table). | kos | 2 |  | 0
2.25 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~podložni beton C25/30 (na krivinah cevovodov, pri podbetoniranju talnega hidranta in LTŽ cestnih kap, začite kablovodov, ...). | m3 | 2 |  | 0
2.26 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih (svetlih) dimenzij D x Š x V = 1,50 x 2,0 x 1,80 m, debelina sten in plošč 20 cm, iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), izdelavo odprtine v krovni plošči 60 x 60 cm, nadvišanje krovne plošče za 30 cm za izdelavo vstopnega grla ter vgradnjo LTŽ pokrova 80 x 80 cm (nosilnost 40 T, napis "VODOVOD"). Vstopna lestev iz INOX-a je zajeta v posebni postavki. Gabarite jaška prilagoditi dejanskim terenskim razmeram ob gradnji. | kpl | 1 |  | 0
2.27 | Izdelava asf. mulde širine 50 cm iz enojne plasti asfalta v debelini 6 cm. | m1 | 27 |  | 0
2.28 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 100 pri prehodu skozi betonsko cev fi 100 (pri izvedbi zračnika oz. blatnika v betonski cevi), v kompletu z izdelavo prehoda, vgradnjo in tesnenjem zaščitne cevi PVC DN125 mm, dolžine cca 50 cm, z vsemi pomožnimi in zaključnimi deli. | kpl | 2 |  | 0
2.29 | Izvedba zaščite vodovodne cevi NL DN 100 pri prečkanju asf. vozišča; vgradnja vodovodne cevi v zaščitno cev PVC-UK DN200 mm, tesnenje zaščitne cevi z gumijastima manšetama DN200 mm | m1 | 14 |  | 0
2.30 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | m1 | 141 |  | 0
SKUPAJ 2: GRADBENO ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | OSTALO H GRADBENO ZEMELJSKIM DELOM
3.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradbenih del na vodovodu. V postavki zajeto tudi črpanje podtalne vode oz. meteorne vode, ki med gradnjo eventuelno vdira v gradbeno jamo, jaške ipd. Nivo talne vode potrebno vzdrževati pod planumom izkopa. | ur | 20 |  | 0
3.2 | Gradbeni projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg. vodja projekta. | ur | 15 |  | 0
3.3 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja;
| ur KV | ur | 15 |  | 0
SKUPAJ 3: OSTALO H GRADBENO ZEMELJSKIM DELOM |  |  |  |  | 0
4. | STROJNE INSTALACIJE
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
CEVI ZA PITNO VODO in ZAŠČITNE CEVI
4.1 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 100, s standardnim spojem (npr. TYTON), klase C40 (za tlak pn=40 bar), s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 200 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Dolžina posamezne cevi 6 m . | m1 | 144 |  | 0
4.2 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 100, s standardnim spojem (npr. TYTON), klase C40 (za tlak pn=40 bar); transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m1 | 144 |  | 0
4.3 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi PVC-UK fi 200 SN8 za zaščito vodovodne cevi (NL DN 100) pri prečkanju ceste in dovozov | m1 | 30 |  | 0
VODOVODNA ARMATURA IN FAZONSKI KOSI Vsa vodovodna armatura in fazonski kosi v nadaljevanju so tlačne stopnje pn=16 bar, razen če ni pri posamezni postavki navedeno drugače!
4.4 | EU - kos NL DN 100 | kos | 2 |  | 0
4.5 | FF - kos NL DN 100/1000 mm | kos | 2 |  | 0
4.6 | Zasun EV F4 NL DN 100, z vrtlj. prirobnicami; s kolesom | kos | 3 |  | 0
4.7 | Mehanski prirobnični ventil za redukcijo tlaka NL DN 100 (2 - 12 bar) | kos | 1 |  | 0
4.8 | MDK - montažno demontažni kos NL DN 100 (168 mm - 213 mm) | kos | 1 |  | 0
4.9 | TT - kos NL DN 100 | kos | 1 |  | 0
4.10 | FFKQ - kos NL DN 100/90°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 |  | 0
4.11 | X - kos NL DN 100/Rp2" | kos | 1 |  | 0
4.12 | Prirobnični lovilec nesnage NL DN 100 | kos | 1 |  | 0
4.13 | FFR NL DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
4.14 | Avtomatski zračnik z eno kroglo NL DN 50 | kos | 1 |  | 0
4.15 | MMA NL DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
4.16 | X - kos NL DN 50 | kos | 1 |  | 0
4.17 | MMA NL DN 100/80 | kos | 2 |  | 0
4.18 | FF NL DN 80/100 | kos | 1 |  | 0
4.19 | Zasun EV F4 NL DN 80 za podzemno vgradnjo, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 2 |  | 0
4.20 | FF NL DN 80/500 | kos | 3 |  | 0
4.21 | N - kos NL DN 80, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 2 |  | 0
4.22 | FFR NL DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
4.23 | Podzemni hidrant NL DN 80 | kos | 1 |  | 0
4.24 | Nadzemni hidrant DN 80/1250, lomni, INOX | kos | 1 |  | 0
4.25 | Navojni varnostni izpustni ventil Rp 1" | kos | 1 |  | 0
4.26 | Pocinkan navojni reducirni kos Rp 2" - Rp 1" | kos | 1 |  | 0
4.27 | Pocinkana tuljava Rp 1" | kos | 1 |  | 0
4.28 | Kroglični ventil Rp 1", obojestranski notranji navoj | kos | 1 |  | 0
4.29 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3007 DN 100 (104-132) DV | kos | 3 |  | 0
4.30 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 100 (104-132) E | kos | 2 |  | 0
4.31 | Teleskopska vgradna garnitura za zasun EV DN 65 - 80, Rd=1,2-2,0m | kos | 2 |  | 0
4.32 | Zobata spojka za cev PE d90/ DN 80 | kos | 1 |  | 0
4.33 | Zasun EV F4 NL DN 80, z vrtljivimi prirobnicami in s kolesom | kos | 1 |  | 0
4.34 | FF-kos NL DN 80/800 | kos | 1 |  | 0
4.35 | FFK-kos NL DN 80/45°, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 2 |  | 0
| X-kos NL DN 80 z navojem Rp 2" | kos | 1 |  | 0
LTŽ CESTNE KAPE
4.36 | LTŽ cestna kapa DN 125 z napisom "VODA" - podbetonirana | kos | 2 |  | 0
4.37 | LTŽ cestna kapa za podzemni hidrant, ovalna, z napisom "VODA" - podbetonirana | kos | 1 |  | 0
VSTOPNE LESTVE ZA VSTOP V VODOVODNI JAŠEK
4.38 | Lestev za vstop v podzemni vodovodni jašek. Narejena mora biti iz nerjavečega jekla, pravokotnega profila 40x20 mm, z varnostnim izvlečnim vstopnim elementom; - lestev iz nerjavečega jekla, material: 1.4301; - nosilni profil: zaprto oblikovana cev, profil 40x20 mm; - pohodne prečke: protizdrsno perforirani U profil 30x30 mm, razdalja med pohodnimi prečkami: 280 mm; - svetla širina lestve/dolžina pohodne prečke: 400 mm, dolžina lestve se izmeri po izdelavi jaška; vključno s stenskimi nosilci dolžine 150 mm (oddaljenost od stene); - lestev mora biti izdelana in testirana v skladu s EN 14396:2004 - izvlečni element iz nerjavečega jekla, material 1.4301, sestavljen iz pravokotne puše 50 x 50 mm, z vsaj tremi pritrditvenimi točkami in cevi fi. 44 mm, dolžine 1,6 m z zaklepanjem v utor puše s spodnje strani. Izvlečni element mora biti izdelan in testiran v skladu z DIN EN 19572:2008. | kpl | 1 |  | 0
OSTALO
4.39 | Dobava in montaža tesnila za zatesnitev odprtine med prehodnim kosom (FF) in izvrtano oprtino v vodovodni jašek; obročno tesnilo fi 250/100 | kos | 2 |  | 0
4.39 | Dobava in montaža zobatega tesnila DN 100, kot npr. TYTON-SIT (za zagotovitev neizvlečnega spoja obojčnih fazonskih kosov oz. duktilnih cevi). | kos | 10 |  | 0
SKUPAJ 4: STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
5. | OSTALO K STROJNIM INSTALACIJAM
5.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi montažnih del na vodovodu. | ur | 20 |  | 0
5.2 | Komplet črpanje talne vode iz gradbene jame med izvedbo montažnih del na vodovodu. Nivo talne vode je potrebno vzdrževati pod planumom izkopa. Obračun dejanskih ur delovanja ene črpalke ne glede na potrebno kapaciteto črpanja. | ur | 10 |  | 0
5.3 | Tlačni preizkus primarnega cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. Profil cevi od DN 50 do vključno DN 100. | m | 141 |  | 0
5.4 | Dezinfekcija in izpiranje primarnega cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Profil cevi od DN 50 do vključno DN 100. | m | 141 |  | 0
5.5 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja (ur KV). | ur | 15 |  | 0
5.6 | Izvedba prevezave novozgrajenega cevovoda na obstoječe vode. Upoštevati zapranje in odpiranje vode, obveščanje o zapori, odzračevanje ipd., v kompletu z vsem potrebnim materialom. | kpl | 4 |  | 0
5.7 | Strojni projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektanta strojnih instalacij. | ur | 15 |  | 0
5.8 | Izvajanje nadzora nad gradnjo s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema - ure VK delavca. | ur | 10 |  | 0
5.9 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega vodovoda pred zasutjem. | m | 141 |  | 0
5.10 | Elaborat za vnos in vnos podatkov v kataster GJI (izvede upravljavec vodovoda). | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ 5: OSTALO K STROJNIM INSTALACIJAM |  |  |  |  | 0