## REKAPITULACIJA 1 FAZA
objekt: | Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo
lokacija: | Občina Brežice, Arnovo selo
investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
REKAPITULACIJA STROŠKOV - NAMAKALNI SISTEM ARNOVO SELO 1. faza
01. | GRADBENA DELA | 0
01.01. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
01.02. | ZEMELJSKA DELA | 0
01.03. | GRADBENA DELA | 0
03. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE, TELEMETRIJA, AVTOMATIKA | 0
03.01. | NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK | 0
03.02. | ELEKTRO INŠTALACIJE V OBJEKTU | 0
03.03. | LOKALNA AVTOMATIKA IN DALJINSKI NADZOR NAMAKALNEGA SISTEMA ARNOVO SELO | 0
03.04. | SPLOŠNO | 0
04. | STROJNO MONTAŽNA DELA | 0
04.01. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
04.02. | STROJNO MONTAŽNA DELA | 0
08. | SPLOŠNI STROŠKI | 0
08.01. | SPLOŠNI STROŠKI | 0
0.0 | NEPREDVIDENA DELA 5% POSTAVK 01., 03., 04. | 0
| REKAPITULACIJA 1. faza | 0
| POPUST (%) | 0
| REKAPITULACIJA 1. FAZA S POPUSTOM | 0
| 22% DDV | 0
| REKAPITULACIJA 1. faza z 22% DDV | 0
Opomba 1:
Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Opomba 4:
V projektantskem popisu del so v zemeljskih delih izkopi jarkov ločeni po globinah od 0-2m, 2-4m in 4-6m. Pri tem so količine izkopov in izvedba mišljeni tako, da pomeni navedba območja globine le del izkopa v tem ombočju globine v določenem profilu kanala. Če je na primer globina jarka v nekem profilu 2,4m se izkop kalkulira ločeno za območje globine od 0m do 2m in ločeno za območje globine od 2m do 4m.
Opomba 5:
Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
Opomba 6:
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Opomba 7:
Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.

## GRADBENI_STROJNI DEL 1 FAZA
Koda | Opis postavke |  | EM | Količina | Cena EM | Skupaj
01. | GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA STROŠKOV - NAMAKALNI SISTEM ARNOVO SELO
01.01.001 | Dobava in postavitev gradbiščne table dimenzij minimalno 1,0 x 1,5 m', skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije gradbišča…Ur. List RS, št. 66/04.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
01.01.002 | Varnostni načrt | 0
|  |  | kpl | 1 |  | 0
01.01.010 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako lomnih točk.
|  |  | m' | 279.4 |  | 0
01.01.020 | Pridobitev dovoljenj za zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča, z elaborati
|  |  | kpl | 1 |  | 0
01.01.021 | Postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča, vključno z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, po končanju del začasno prometno signalizacijo odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje.
|  |  | dni | 1 |  | 0
01.01.030 | Zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljavcev instalacij z oznako križanj ter nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih stroških.
| kanalizacija |  | kpl | 0 |  | 0
| vodovod | #REF! | kpl | 1 |  | 0
| TK vod (Telekom) |  | kpl | 1 |  | 0
| elektrika - NN, SN |  | kos | 1 |  | 0
| JR |  | kos | 0 |  | 0
01.01.031 | Nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodovov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih količinah
| kanalizacija |  | kos | 0 |  | 0
| vodovod |  | kos | 1 |  | 0
| TK vod (Telekom) |  | kos | 1 |  | 0
| elektrika - NN, SN |  | kos | 1 |  | 0
| JR |  | kos | 0 |  | 0
01.01.040 | Postavitev gradbenih profilov na lokacijo črpalne in filtrirne postaje.
|  |  | kos | 4 |  | 0
01.01.050 | Priprava gradbišča v celotni dolžini, odstranitev eventuelnih ovir, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja: -nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam, - odlaganje materiala na začasno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam
|  |  | kpl | 1 |  | 0
01.01.060 | Projektantski nadzor nad izvedbo del
|  |  | ur | 40 |  | 0
01.01.061 | Izvajanje nadzora s strani pooblaščenega predstavnika bodočega upravljavca |  | ur | 16 |  | 0
01.01.071 | Strokovno obrezovanje orehov ob dostopni poti deponiranjem vejevja na gradbišču |  | kos | 9 |  | 0
01.01.072 | Izvedba strojnega širokega izkopa za ureditev dovozne - manipulativne poti z odkopom drevesnih panjev, nakladanje na kamion in sprotni odvoz na deponijo, panje se sortira in deponira posebej. Vštet je prevoz na deponijo v oddaljenosti do 5 km. |  | m3 | 40 |  | 0
01.01.073 | Izvedba nasutja dovozne poti v širini 4,0 m' in dolžini 40 m' od roba lokalne ceste, izvedba ustrezne nivelete za vključevanje na lokalno cesto. Dobava, razplaniranje in valjanje kamnolomskega materiala 0-64 mm |  | m3 | 40 |  | 0
01.01.074 | Podiranje dreves (hrast, bukev) v debelini do 30 cm, deponiranje hlodovine in vejevja na gradbišču. |  | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ 01.01. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
01.02. | ZEMELJSKA DELA
01.02.010 | Strojni izkop jarkov, globine izkopa 0-2 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Širina izkopa na dnu 0,60 m' za eno cev oziroma 0,80 m' za dve cevi.Obračun za 1 m3.
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 85 % izkopa |  | m3 | 142.5 |  | 0
| Izkop v zemlji IV. ktg, ocena 10 % izkopa |  | m3 | 16.8 |  | 0
| Izkop v zemlji V. ktg, ocena 5 % izkopa |  | m3 | 8.4 |  | 0
01.02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
|  |  | m3 | 20 |  | 0
01.02.040 | Izvedba razpiranja brežin jarka za cevovod (razpiranje se izvaja, kjer je globina kanala enaka ali večja od 1,00 m' in delavec vstopa v gradbeno jamo: odcepi, križanja, spoji, uvlek v podboju ipd); na celotni trasi (kvadratura obeh stranic izkopa skupaj)
|  |  | m2 | 11 |  | 0
01.02.050 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa za cevovod ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. |  | m2 | 167.6 |  | 0
01.02.060 | Izdelava vodene vrtine FI 300 pod lokalno cesto ter vgradnja jeklene zaščitne cevi do JE DN 300. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine z prestavitvijo stroja, izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim čistilcem Woma, vgradnja jeklene zaščitne cevi DN 300, rezanje, uvlek cevi. Izkop gradbene jame za podboj se obračuna v poziciji izkopa kanala. - LC 024461 v km 2,153: podvrtanje za cevovod PE d200 (zaščitna cev JE DN300) JP 526501 v km 0.095: podvrtanje za cev PE d200 (zaščitna cev JE DN300) |  | kpl | 0 |  | 0
| Dobava in montaža kovinske zaščitne cevi fi 323,9 x 7,1 mm |  | m' | 8
| Premik garniture |  | kos | 1
01.02.061 | Izdelava podboja pod cesto s pnevmatsko glavo fi 180 - priprava za vgradnjo zaščitne cevi za cevovod. V postavki zajeta nabava, dostava, premik pnevmatske glave, vgradnja zaščitne cevi PVC-UK DN 160 in polietilenske cevi. Izkop gradbene jame za podboj se obračuna v poziciji izkopa kanala. - LC 024461 v km 1.885 Obračun po dejanski dolžini. |  | m' | 8 |  | 0
01.02.070 | Izdelava temeljne plasti posteljice iz enozrnate frakcije granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dobavo materiala (kjer je material od izkopa primeren, se izdela posteljica iz izkopanega materiala - odobri geomehanski nadzor; glede na teren je ocena projektanta, da je 80% trase primerna za pripravo posteljice z izkopanim materialom) |  | m3 | 0.8 |  | 0
01.02.071 | Izdelava peščenega obsipa cevi v višini 30 cm nad temenom cevi, v celotni širini jarka, s peskom granulacije 0-4 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. (kjer je material od izkopa primeren, se izdela obsip cevi iz izkopanega materiala - odobri geomehanski nadzor; glede na teren je ocena da je 80% trase primerna za obsip cevi z izkopanim materialom) |  | m3 | 3.4 |  | 0
01.02.200 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad novo položenim cevovodom PE d110, po osnovnem zasipu |  | m1 | 279.25 |  | 0
01.02.080 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Zasip se izvede ob prekopu cest. |  | m3 | 5 |  | 0
01.02.090 | Zasip cevovodnega jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN |  | m3 | 178.5 |  | 0
01.02.092 | Razplaniranje odvečnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd.-ocena. |  | m3 | 4.2 |  | 0
01.02.100 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevana kubatura izkopanega materiala). |  | m3 | 5 |  | 0
01.02.200 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha. |  | ur | 8 |  | 0
| SKUPAJ 01.02. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
01.03. | GRADBENA DELA
ČRPALIŠČE IN FILTERSKA POSTAJA
01.03.001 | Demontaža strehe obstoječe črpalnice - razkrivanje in odvoz strešnikov pooblaščenemu prevzemniku v oddaljenosti do 15 km; gradbeni odpadek |  | m3 | 2 |  | 0
01.03.002 | Demontaža obstoječe črpalnice - lesena lopa - pooblaščenemu prevzemniku v oddaljenosti do 15 km; gradbeni odpadek |  | kpl | 1 |  | 0
01.03.010 | Strojni izkop terena v okolici črpališča, tik ob temeljni plošči filtrirne postaje in črpalnice, do globine 0,50 m', teren 3. ktg; sprotno nakladanje na kamion in odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 5 km |  | m3 | 30 |  | 0
01.03.020 | Strojno pikiranje dela obstoječe armirane betonske plošče črpalnice in filterske postaje, sprotno nakladanje na kamion in odvoz pooblaščenemu prevzemniku v oddaljenosti do 15 km |  | m3 | 5 |  | 0
01.03.030 | Zasip terena v okolici črpališča, tik ob temeljni plošči filtrirne postaje in črpalnice, do globine 0,30 m', s kamnolomskim materialom, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP. |  | m3 | 20 |  | 0
01.03.040 | Strojno čiščenje obstoječe armirane betonske plošče črpalnice in filterske postaje z visokotlačnim čistilcem, všteta je raba agregata in črpalke vode za napajanje čistilca. |  | m2 | 50 |  | 0
01.03.050 | Izdelava betonskih sider v obstoječo betonsko ploščo iz rebrastih palic fi 12 mm na razdalji 30 cm (uvrtanje luknje fi 12 mm in nabijanje sider dolžine cca 50 cm |  | kos | 50 |  | 0
01.03.070 | Vertikalni opaž okoli plošče filterske in črpalne postaje, poglobitve v dnu plošče za uvlek kablov, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Višina plošče 25cm. |  | m1 | 55 |  | 0
01.03.080 | Dobava in vgradnja fleksibilnih rebrastih kanalizacijskih cevi fi 125 za uvlek dovodnega NN električnega kabla skozi temelj elektro omarice, ter naprej iz elektro omarice v objekt črpalnico do močnostne postaje in nujna uskladitev med gradbenim in elektro izvajalcem del! |  | m1 | 6 |  | 0
01.03.091 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje, podlaganje in vezanje armature z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti
| kg palice |  | kg | 68.75 |  | 0
| kg mreže |  | kg | 1500 |  | 0
01.03.092 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona MB30 v armirane konstrukcije v debelini 30 cm s vsemi pomožnimi deli, vibriranjem, prenosi in transporti. Beton preseka 0,25 m3/m2. Beton talne plošče je marke vodonepropust. min B-6 beton; računski presek 0,25 m3/m2-m1. Pred vgradnjo betona je nujno vgraditi prehodne fazonske kose po montažnem načrtu. Priprava lukenj za naknadno vbetoniranje fazonov, ali kasneše pikiranje ni dovoljeno! Fazonske kose na pozicije vgradi izvajalec strojne opreme, kar je zajeto v popisu del. Nujna uskladitev med gardbenim in strojnim izvajalcem del! všteta je izdelava temelja elektro omarice, s predhodnim opaženjem in vgradnjo fleksibilnih rebrastih kanalizacijskih cevi fi 125 za uvlek dovodnega NN električnega kabla. |  | m3 | 12.5 |  | 0
IZDELAVA IZPUSTNIH IN PRIKLJUČNIH JAŠKOV
01.03.121 | Izdelava drenaže pod armaturnim jaškom - izkop cca 0,50 m3 v zemljini 3-4 ktg, pod koto dna jaška in odvoz na stalno deponijo, zaščita jame s filcem 200 g/m2 ter nasutje s prodcem cca 0,5 m3 |  | kpl | 30 |  | 0
01.03.122 | Izdelava podzemnega jaška iz betonske kanalizacijske cevi fi 100 (notranji svetli premer), z rezanjem odprtin za vgradnjo cevi; dobava in vgradnja ene cevi dolžine 1,00 m', z vrtanjem ali rezanjem lukenj skozi steno jaška, vgradnjo zaščitnih cevi za prehod cevi npr. mapitel in sanacijo odprtine z betonom: - jašek za vgradnjo blatnega izpusta - jašek za vgradnjo podzemnega zračnika - jašek za vgradnjo enega merilnega odvzemnega mesta |  | kpl | 23 |  | 0
01.03.123 | Izdelava podzemnega jaška iz betonske kanalizacijske cevi fi 120 (notranji svetli premer), z rezanjem odprtin za vgradnjo cevi; dobava in vgradnja ene cevi dolžine 1,00 m', z vrtanjem ali rezanjem lukenj skozi steno jaška, vgradnjo zaščitnih cevi za prehod cevi npr. mapitel in sanacijo odprtine z betonom: - jašek za vgradnjo dveh ali več merilnih odvzemnih mest |  | kpl | 7 |  | 0
01.03.224 | Dobava iv vgradnja MAB armirane betonske plošče FI 150 cm, debeline 15cm, z okvirja pokrova minimalno 60x60 cm, pokrov mora biti nujno iz kompozitnega materiala zaradi radijskega prenosa signala; prilagoditev višin glede na teren (merilni jaški) |  | kpl | 23 |  | 0
01.03.225 | Dobava iv vgradnja MAB armirane betonske plošče FI 150 cm, debeline 15cm, z okvirja LTŽ pokrova 60x60 cm; prilagoditev višin glede na teren (za vgradnjo izpustov in zračnikov) |  | kpl | 0 |  | 0
| SKUPAJ 01.03. GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
04. | CEVOVOD - STROJNO MONTAŽNA DELA
04.01. | PRIPRAVLJALNA DELA
04.01.001 | Ureditev in zavarovanje deponije strojne armature in materiala na gradbišču. Komplet za vse cevovode in hišne priključke.
| skupaj |  | kpl | 1 |  | 0
04.01.002 | Demontaža, nalaganje in odvoz obstoječega diesel agregata, pooblaščenemu prevzemniku v razgradnjo, vključno s vso pripadajočo opremo na lokaciji |  | kpl | 1 |  | 0
04.01.003 | Rezanje, demontaža, nalaganje in odvoz obstoječege filtrirne postaje, pooblaščenemu prevzemniku kovinskih odpadkov, vključno s vso pripadajočo opremo na lokaciji |  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 04.01. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
04.02. | STROJNO MONTAŽNA DELA
ČRPALNICA - KONTEJNER
04.02.001 | Nabava, transport in vgradnja tipskega kontejnerja, ki bo predviden kot črpališče za vgradnjo hidropostaje in elektro opreme. Zunanji izgled kot pisarniški kontejner tip SPC 5, z originalno vgrajeno invertersko postajo gretje/hlajenje. KONSTRUKCIJA: cinkano jeklo, pobarvano na RAL 9002 (sivo bela) ali RAL 7016 (antracit). STENE: debelina panelov je 40 mm in so oblikovani iz dveh lamel iz pocinkanega jekla in prebarvano s sivo belo (RAL 9002) ali antracit (RAL 7016) pralno barvo z vmesno izolacijo poliuretan – razred reakcije na ogenj: Euroclasse C-s3-d0, termična izolacija po normativih EN 14509 A.10): U = 0,54 W/,2k – 0,46 kcal/m2hoC. STREHA: horizontalna, valovite plošče debeline 40 mm (80 mm val), sestavljene iz dveh lamel pocinkanega jekla in prebarvane z belo (RAL 9002) pralno barvo z vmesno izolacijo poliuretan – razred reakcije na ogenj: Euroclasse C-s3-d0, termična izolacija po normativih EN 14509 A.10): U = 0,54 W/M2k – 0,46 kcal/m2hoC. POD: z nosilnostjo 200 kg / m2 je sestavljen iz osnovnega ogrodja (cinkano jeklo), z vmesnimi pocinkanimi omega profili med katere je položena izolacija (40 mm poliuretan); nad tem so fiksirani paneli iz iverke, debeline 18 mm in lepljen linolej ali vinilne plošče.Notranje svetle mere 4,96x2,22; višina 2,39 m'.
Kontejner naj ima manjše okno (cca 30 x 30) s termopan zasteklitvijo se odpira znotraj na ventus in krilno; brez rolete Vrata naj bodo dvokrilna alu, locirana na sredini daljše stranice, odprtina š=1,80 m', višina stojna, odpiranje vrat navzven.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
04.02.002 | Izdelava prebojev za prehod instalacij skozi stene kontejnerja
|  |  | kos | 5 |  | 0
04.02.003 | Izdelava lesene fasadne maske kontejnerja zunanjih tlorisnih mer 5,13x2,40 m', višine 2,70 m'. Fasada se izdela iz impregniranih macesnovih desk debeline 20 mm in širine cca 120 mm. Všeta izdelava lesene podkonstrukcije.
|  |  | m2 | 41 |  | 0
HIDROPOSTAJA - NIZKA TLAČNA CONA
04.02.010 | Zahteve za hidropostajo: - Tri vzporedno vezane črpalke - Vse tri črpalke so regulirane s frekvenčnim pretvornikom (vsaka ima svoj frekvenčni regulator) - Ciklično delovanje: črpalke se izmenjujejo v obratovanju - Paralelno delovanje: v primeru, da ena črpalka ne zmore zagotavljati trenutnega pretoka, se vklopi tudi druga in po potrebi tudi tretja črpalka
Tehnični podatki: tlak: ∆H=30m pretok: Q=64,5 l/s (3x 21,5 l/s) priključna moč: 3x 9,2 kW Primeren tip hidropostaje kot npr: PFHP 3 / 92 / NSCE 50-200
Primeren sestav hidropostaje kot npr: - 3 kom horizontalna večstopenjska črpalka LOWARA tip NSCE 50-160/92/P25VCS4 (Q=21,5 l/s pri ∆H=30m, moč P=9,2 kW) => po črpalki - 1 kom zvezna tlačna sonda tip MBS 1900C-10 (0-10 bar) - Krmilno-zaščitna omarica, ki vsebuje: o glavno stikalo o 1x krmilnik EASY vgrajen omaro (omogoča nastavitev parametrov, izpis napak, itd …) o 3 kom frekvenčni regulator o varovalke za vse črpalke o priključne sponke za daljinsko signalizacijo stanja (napaka in obratovanje) za vsako črpalko o priključne sponke za daljinsko signalizacijo ˝ni vode˝ - Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani - hidropostaja sesa iz jezera - 3 kom vertikalna membranska posoda 20 l, 10 bar - celotna tlačna in sesalna cev sta izdelani iz nerjavečega jekla - Hidropostaja je izvedena samo s tlačnim kolektorjem (prirobnični priključek DN100). Na sesalni strani ima vsaka črpalka svojo sesalno cev in sesalni koš – ni sestavni del hidropostaje. - Zaščita pred delovanjem ˝na suho˝ - plovno stikalo - hidropostaja sesa iz bazena - Celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizterji
|  |  | kpl | 1 |  | 0
HIDROPOSTAJA - VISOKA TLAČNA CONA
04.02.020 | Zahteve za hidropostajo: - Tri vzporedno vezane črpalke - Vse tri črpalke so regulirane s frekvenčnim pretvornikom (vsaka ima svoj frekvenčni regulator) - Ciklično delovanje: črpalke se izmenjujejo v obratovanju - Paralelno delovanje: v primeru, da ena črpalka ne zmore zagotavljati trenutnega pretoka, se vklopi tudi druga in po potrebi tudi tretja črpalka
Tehnični podatki: tlak: ∆H=65m pretok: Q= 15 l/s (3x 5 l/s) priključna moč: 3x 5,5 kW Primeren tip hidropostaje kot npr: PFHP 3 / 55 / 15 SV 06
Primeren sestav hidropostaje kot npr: - 3 kom vertikalna večstopenjska INOX črpalka LOWARA tip 15 SV 06 F 055T (Q=5 l/s pri ∆H=65m, moč P=5,5 kW) => po črpalki - 1 kom zvezna tlačna sonda tip MBS 1900C-10 (0-10 bar) - Krmilno-zaščitna omarica, ki vsebuje: o glavno stikalo o 1x krmilnik EASY vgrajen omaro (omogoča nastavitev parametrov, izpis napak, itd …) o 3 kom frekvenčni regulator o varovalke za vse črpalke o priključne sponke za daljinsko signalizacijo stanja (napaka in obratovanje) za vsako črpalko o priključne sponke za daljinsko signalizacijo ˝ni vode˝
- Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani - hidropostaja obratuje s predtlakom ca. 3,0 bar - 3 kom vertikalna membranska posoda 20l, 10 bar - celotna tlačna in sesalna cev sta izdelani iz nerjavečega jekla - sesalni kolektor: navojno 3˝ - tlačni kolektor: navojno 3˝ - zaščita pred delovanjem ˝na suho˝ - precizno tlačno stikalo - hidropostaja obratuje s predtlakom ca. 3,0 bar - celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizterji
|  |  | kpl | 1 |  | 0
04.02.021 | Komplet funkcionalni zagon hidropostaje, priključitev na električno omrežje in telemetrijo, poizkusno obratovanje
|  |  | kpl | 2 |  | 0
PEŠČENA FILTRIRNA POSTAJA
04.02.030 | Dobava in vgradnja samočistilne peščene filtrirne postaje za pretok minimalno 60 l/sek, ki je sestavljena iz 6 vzporedno vezanih posod fi 900 mm, povezovalnih cevi, ventilov ter kontrolerja za izpiranje. Postaja je opremljena s sistemom povratnega izpiranja z avtomatizacijo z avtomatskimi tripotnimi ventili. Delovni tlak do 8 barov. - Standardna stopnja filtracije: 120 mesh. Prirobnični spoji DN 150
Za filtracijo je predvidena filtrirna postaja iz kvarcitnega peska vode z velikimi količinami organskih snovi: alg, blata in sluzi delci organskega matriksa, kar je značilno za vodo iz rek, jezer in jezov. Posebni difuzorji, nameščeni v notranjosti vodoravne plošče, preprečujejo, da kvarcit postane kompakten, kar zmanjšuje izgubo tlaka za celoten sistem. Filtrirna postaja je sestavljena iz več sestavljenih peščenih filtrov, vezanih vzporedno. Postaja je opremljena s kolektorji, varnostnim filtrom 120 očes, ter zračnikom.
Materiali: - Telo: iz brušene kovine, obdelane s fosfatnim cinkom, ki ji sledi elektrostatičen nanos sloja poliestrske barve, minimalne debeline 160 mikronov, z zaščitno in protikorozijsko funkcijo. - Varnostni filtrirni element: nerjaveče jeklo AISI 304 s poliestrsko mrežico. - Tesnila: EPDM - Ventili: lito železo - Kolektorji: v brušeni kovini, obdelani s fosfatnim cinkom in nato elektrostatičen nanos sloja poliestrske barve minimalne debeline 160 mikronov, z zaščitno in protikorozijsko funkcijo. Kvarcitni pesek (2.100 kg) naj bo vštet v ponudbeno ceno. primeren tip filterske postaje kot npr. proizvajalca Irritec: IFGCV9306SPFI D = 900 mm; priključne prirobnice DN 150; 6 filtrov; 900 mm - 3"; Qn = 250 m3/h; tlačna stopnja PN 8 bar.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
04.02.031 | Sekundarni zaslonski (screen) filter, priključne prirobnice DN 200, pretočnost Qn = 150-300 m3/h; L= 1350 mm, tlačna stopnja PN 8 bar. Primeren tip zaslonskega filtra kot npr. proizvajalca Irritec: IFEPV80F12 |  | kpl | 1 |  | 0
ZAJEM VODE IN POVEZAVE ČRPALNICA - FILTERSKA POSTAJA
04.02.040 | Izdelava nosilnega splava iz cevi PE d250 čelno zavarjene in povezane z inox škatlasto konstrikcijo dimenzij 2,0 x 2,0 x1,0 m', iz inox AISI 304 pohištvenih profilov 50x50x2,50, zamreženo za prepustnost delcev < 1 cm2 |  | kpl | 1 |  | 0
04.02.041 | Sesalni koš prirobnični, z inox mrežico in nepovratnim ventilom DN 80 |  | kpl | 3 |  | 0
04.02.042 | Izdelava priključnega kosa za sesalno cev: prirobnica z navojno luknjo 3'' - DN80, ter spojka za gnojevke - krogelni moški priključek fi 80 z navojem 3'' |  | kpl | 6 |  | 0
04.02.043 | Izdelava priključne sesalne cevi: - spojka za gnojevke - ženska spojka s priključkom za gumijaste cefi fi 80 s trojnim zapiralom in objemko, 2 kosa; - sesalna cev fi 80 iz PVC, dolžina 8 m' |  | kpl | 3 |  | 0
04.02.044 | FFKKR kos DN 80 INOX AISI 304, v sestavi: |  | kpl | 3 |  | 0
sesalna cev nizke tlačne cone
| Prirobnica varilna ravna, DN 80, PN 16 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Prirobnica varilna ravna, DN 65, PN 16 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Cev okrogla 88,9 x 3, DN 80, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) |  | m | 2.5
| Cevni lok, 90° varilni, 88,9 x 3, DN 80, PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D |  | kos | 2
| Pokrivna tesnilna plošča na prehodu skozi steno 250 x 250 / fi 90 mm, s = 2.5 mm, INOX AISI 304 |  | kos | 2
| Redukcija, varilna 88,9 / 60,3 x 3 PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 2616 |  | kos | 1
| Varilni navojni nastavek notranji navoj 3/4'' (kolčak), s = 2.5 mm, INOX AISI 304 |  | kos | 2
04.02.045 | FFFFFTTTKR kos DN 150/50 INOX AISI 304, v sestavi: |  | kpl | 1 |  | 0
Tlačni register nizke tlačne cone
| Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 16 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 |  | kos | 4
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 16 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) |  | m | 2
| Cev okrogla 168,3 x 3, DN 150, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) |  | m | 2
| Cevni lok, 90° varilni, 60,3 x 3, DN 50, PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D |  | kos | 2
| T kos varilni 168,3 / 60,3 x 3, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2615 |  | kos | 2
| T kos varilni 168,3 / 168,3 x 3, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2615 |  | kos | 1
| Redukcija, varilna 168,3 / 60,3 x 3 PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 2616 |  | kos | 2
| Varilni navojni nastavek notranji navoj 3/4'' (kolčak), s = 2.5 mm, INOX AISI 304 |  | kos | 2
04.02.046 | FFK kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi: |  | kpl | 1 |  | 0
Tlačna cev nizke tlačne cone v črpalnici
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 16 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 16 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Zavihek varilni 168,3 x 3, DN 150, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 |  | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 168,3 x 3, DN 150, PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D |  | kos | 1
| Cev okrogla 168,3 x 3, DN 150, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) |  | m | 1
04.02.047 | FF kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi: |  | kpl | 1 |  | 0
Tlačna cev nizke tlačne cone - prehod skozi steno
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 16 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 16 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Zavihek varilni 168,3 x 3, DN 150, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 |  | kos | 1
| Cev okrogla 168,3 x 3, DN 150, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) |  | m | 0.8
| Pokrivna tesnilna plošča na prehodu skozi steno 350 x 350 / fi 90 mm, s = 2.5 mm, INOX AISI 304 |  | kos | 2
04.02.048 | FFTKK kos DN 150 INOX AISI 304, v sestavi: |  | kpl | 2 |  | 0
Povezava črpalnica-filterska postaja, obojestransko
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 16 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Prirobnica varilna ravna, DN 100, PN 16 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Prirobnica leteča DN 150, PN 16 bar, DIN 2642, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Prirobnica slepa, DN 100, PN 16 bar, DIN 2527, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Zavihek varilni 168,3 x 3, DN 150, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 |  | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 168,3 x 3, DN 150, PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D |  | kos | 2
| Cev okrogla 168,3 x 3, DN 150, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) |  | m | 3
| T kos varilni 168,3 / 114,3 x 3, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2615 |  | kos | 1
04.02.049 | FFTKK kos DN 150/200 INOX AISI 304, v sestavi: |  | kpl | 2 |  | 0
Povezava filterska postaja - screen filter
| Prirobnica varilna ravna, DN 150, PN 16 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Prirobnica varilna ravna, DN 200, PN 16 bar, DIN 2576, INOX AISI 304 |  | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 168,3 x 3, DN 150, PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D |  | kos | 2
| Cev okrogla 168,3 x 3, DN 150, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) |  | m | 1.5
| Cev okrogla 219,1 x 3, DN 200, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) |  | m | 1.5
| Redukcija, varilna 168,3 / 219,1 x 3 PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 2616 |  | kos | 2
04.02.050 | Turbinski vodomer za vgradnjo v črpališče s prirobničnim spojem, model kot npr. WPD, z zamenljivo meroslovno enoto (v skladu z evropskim MID), pripravljen za daljinsko odčitavanje števca, z magnetnim prenosom vrtljajev. Vgradnja v vertikalni ali horizontalni legi. Predpripravljen za priklop REED ali OPTO stikala. Preizkušen v skladu z EEC 75/33 standardom. Za nazivne tlake do PN 16 bar. Protipoplavni (IP68) hermetično zaprt, stekleni/bakreni register. Vhod za zmanjšanje vrtinčenja; ni potrebna ravna dovodna ali izstopna odprtina (U0/D0) v skladu z OIML R49 in DIN EN 14154. Vštet je REED dajalnik 1inp=10L.
| DN 100 |  | kos | 1 |  | 0
| DN 150 |  | kos | 1 |  | 0
04.02.051 | MDK - montažno demontažni kos, PN 10/16 bar; dobava in vgradnja
| DN 100 |  | kos | 1 |  | 0
| DN 150 |  | kos | 1 |  | 0
04.02.052 | Nepovratni ventil, PN 10/16 bar; dobava in vgradnja
| DN 100 |  | kos | 1 |  | 0
| DN 150 |  | kos | 1 |  | 0
04.02.053 | Medprirobnična loputa z ročko, PN 10/16 bar; dobava in vgradnja
| DN 100 |  | kos | 1 |  | 0
| DN 150 |  | kos | 1 |  | 0
CEVOVODI
04.02.101 | Dobava in vgradnja cevi iz politilena za distribucijo pitne vode v palicah,izdelane v skladu s standardom EN 12201. Polietilenske cevi za distribucijo pitne vode so označene z modro črto.PE 100 PN 10 bar, SDR 17. V ceni postavke všteta nabava v palicah po 12 m, transport, razrez, varjenje z elektro varilnimi spojkami, ob polaganju na peščeno posteljico obvezna vgradnja vijuganje po dnu kanala zaradi skrčkov. Elektro varilne spojke na razdaljo 12 m' so vštete v ceno. V dolžino všteto vijuganje +3%
| PE d200/176.2 |  | m' | 0 |  | 0
04.02.102 | Dobava in vgradnja cevi iz politilena za distribucijo pitne vode v palicah, izdelane v skladu s standardom EN 12201. Polietilenske cevi za distribucijo pitne vode so označene z modro črto.PE 100 PN 16 bar, SDR 11. V ceni postavke všteta nabava v palicah po 12 m, transport, razrez, varjenje z elektro varilnimi spojkami, ob polaganju na peščeno posteljico obvezna vgradnja vijuganje po dnu kanala zaradi skrčkov. Elektro varilne spojke so vštete v ceno. V dolžino všteto vijuganje +3%
| PE d160/130.6 |  | m' | 0 |  | 0
04.02.003 | Dobava in vgradnja cevi iz politilena za distribucijo pitne vode v kolutu po 100 ali 90 m', izdelane v skladu s standardom EN 12201. Polietilenske cevi za distribucijo pitne vode so označene z modro črto.PE 80 PN 12,5 bar, SDR 11. V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, razvitje po predpisih proizvajalca, spajanje in polaganje v jarek, v dolžino všteto vijuganje +3%, …
| PE d125/110,2 |  | m' | 0 |  | 0
| PE d110/90 |  | m' | 0 |  | 0
| PE d90/73.6 |  | m' | 130 |  | 0
| PE d75/56.4 |  | m' | 347 |  | 0
| PE d63/51.4 |  | m' | 347 |  | 0
| PE d50/40.8 |  | m' | 293 |  | 0
04.02.104 | Dobava in vgradnja PE fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, varjenje z elektro varilnini spojkami. Vsi spoji s tlačni razred PN 12.5 bar oziroma enako kot cevi.
| T kos PE 200-200-200 |  | kos | 0 |  | 0
| T kos PE 200-90-200 |  | kos | 0 |  | 0
| T kos PE 200-110-200 |  | kos | 0 |  | 0
| T kos PE 200-63-200 |  | kos | 0 |  | 0
| T kos PE 160-125-160 |  | kos | 0 |  | 0
| T kos PE 160-110-160 |  | kos | 0 |  | 0
| T kos PE 160-90-160 |  | kos | 0 |  | 0
| T kos PE 160-63-160 |  | kos | 0 |  | 0
| T kos PE 125-63-125 |  | kos | 0 |  | 0
| T kos PE 110-63-110 |  | kos | 0 |  | 0
| T kos PE 90-63-90 |  | kos | 2 |  | 0
| T kos PE 63-63-63 |  | kos | 1 |  | 0
| varilni reducir 160-110 |  | kos | 0 |  | 0
| Varilni reducir 200-125 |  | kos | 0 |  | 0
| varilno koleno 45° d200 |  | kos | 0 |  | 0
| Varilno koleno 45° d160 |  | kos | 0 |  | 0
| Varilno koleno 90° d200 |  | kos | 0 |  | 0
| Varilno koleno 90° d160 |  | kos | 0 |  | 0
| Varilno navojni priključek d63 – 2'' |  | kos | 5 |  | 0
| varilna spojka d200 |  | kos | 0 |  | 0
| varilna spojka d160 |  | kos | 0 |  | 0
| varilna spojka d125 |  | kos | 0 |  | 0
| varilna spojka d110 |  | kos | 0 |  | 0
| varilna spojka d90 |  | kos | 2 |  | 0
| varilna spojka d75 |  | kos | 2 |  | 0
| varilna spojka d63 |  | kos | 2 |  | 0
| varilna spojka d50 |  | kos | 2 |  | 0
04.02.105 | Dobava in vgradnja zasunov na prirobnico (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14), PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Primeren je tip kot npr. E2. S kolesom
| E Zasun DN 50, npr.E2 |  | kos | 2 |  | 0
| E Zasun DN 80, npr.E2 |  | kos | 2 |  | 0
| E Zasun DN 100, npr.E2 |  | kos | 0 |  | 0
| E Zasun DN 150, npr.E2 |  | kos | 0 |  | 0
| E Zasun DN 200, npr.E2 |  | kos | 0 |  | 0
04.02.106 | Dobava in montaža navrtnih zasunov za PE cevi, z inox vijaki, z dobavo in montažo ugradbene garniture in LŽ okroglo cestno kapo DN 100 iz duktilne litine.
| d63 - 6/4'' |  | kos | 4 |  | 0
| d75 - 6/4'' |  | kos | 2 |  | 0
| d90 - 6/4'' |  | kos | 2 |  | 0
| d110 - 2'' |  | kos | 1 |  | 0
| d125 - 2'' |  | kos | 1 |  | 0
| d125 - 2'' |  | kos | 1 |  | 0
04.02.008 | Dobava in vgradnja enojnih univerzalnih spojk s prirobnico, kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| Univerzalna spojka enojna, DN 50 (46-71) kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd |  | kos | 1 |  | 0
| Univerzalna spojka enojna, DN 80 (84-105) kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd |  | kos | 1 |  | 0
| Univerzalna spojka enojna, DN 100 (104-132), kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd. |  | kos | 1 |  | 0
| Univerzalna spojka enojna, DN 150 (154-192), kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd. |  | kos | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka enojna, DN 200 (192-232) , kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd. |  | kos | 0 |  | 0
04.02.009 | Dobava in vgradnja dvojnih univerzalnih spojk s prirobnico, kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| Univerzalna spojka dvojna, DN 50 (46-71) kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd |  | kos | 1 |  | 0
| Univerzalna spojka dvojna, DN 80 (84-105) kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd |  | kos | 1 |  | 0
| Univerzalna spojka dvojna, DN 100 (104-132), kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd |  | kos | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka dvojna, DN 150 (154-192), kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd |  | kos | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka dvojna, DN 200 (192-232) , kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd |  | kos | 0 |  | 0
OPREMA V PRIKLJUČNIH MERILNIH JAŠKIH
04.02.201 | Hitra spojka iz UV stabilnega polipropilena za spajanje polietilenskih cevi ter vstavljanje navojnih fitingov in armatur v PE cevi. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| I-joint spojka dvojna d90'' |  | kos | 20 |  | 0
| I-joint spojka dvojna d75'' |  | kos | 5 |  | 0
| I-joint spojka dvojna d63'' |  | kos | 5 |  | 0
| I-joint spojka dvojna d50'' |  | kos | 6 |  | 0
| I-joint spojka, notranji navoj d90-2'' |  | kos | 4 |  | 0
| I-joint spojka, notranji navoj d75-2'' |  | kos | 6 |  | 0
| I-joint spojka, notranji navoj d63-2'' |  | kos | 18 |  | 0
| I-joint spojka, notranji navoj d63-6/4'' |  | kos | 8 |  | 0
| I-joint spojka, notranji navoj d50-2'' |  | kos | 2 |  | 0
| I-joint spojka, notranji navoj d50-5/4'' |  | kos | 8 |  | 0
| I-joint spojka, zunanji navoj d50-1'' |  | kos | 10 |  | 0
| I-joint spojka, zunanji navoj d50-3/4'' |  | kos | 6 |  | 0
04.02.202 | Kroglični ventil iz niklane prešane medenine MS 58, krogla je izdelana iz prešane medenine MS-58 s trdo kromirano prevleko, tesnili krogle ter tesnilo osovine so izdelani iz PTFE teflona. Ohišje ventila mora biti izdelano po standardu DIN 17660. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| krogelni ventil 3/4'' |  | kos | 3 |  | 0
| krogelni ventil 1'' |  | kos | 5 |  | 0
| krogelni ventil 5/4'' |  | kos | 4 |  | 0
| krogelni ventil 6/4'' |  | kos | 4 |  | 0
| krogelni ventil 2'' |  | kos | 9 |  | 0
04.02.203 | Mehanski navojni ventil za redukcijo tlaka, primeren tip kot npr Brauchmann, z notranjim navojem
| 3/4'' |  | kos | 3 |  | 0
| 1'' |  | kos | 5 |  | 0
| 5/4'' |  | kos | 4 |  | 0
| 6/4'' |  | kos | 4 |  | 0
| 2'' |  | kos | 9 |  | 0
04.02.204 | Hišni vodomer - navojni priključek, s holandci, predpripravljen za inpulni odvzem, vključno z REED stikalom: - Visokokakovostno UV-odporno plastično kontrolno okno - Suha številčnica z zaščiteno magnetno sklopko - Vrtljiv in individualno napisljiv pokrov - Delovna temperatura do 30°C - Delovni tlak PN 16 - vodoodporna in zadovoljujejo standardu zaščite IP68 - Vodomer za vodoravno montažo - Različica MTKD-N z impulznim izhodom (reed) za daljinsko odčitavanje - Standardna vrednost impulza 10 l/pulz - Do vključno DN 40 (6/4'') zahtevan navojni spoj s holandci za vodomere.
| 3/4'' |  | kos | 3 |  | 0
| 1'' |  | kos | 5 |  | 0
| 5/4'' |  | kos | 4 |  | 0
| 6/4'' |  | kos | 4 |  | 0
04.02.205 | Turbinski vodomer za vgradnjo v jašek s prirobničnim spojem, model kot npr. WPD, z zamenljivo meroslovno enoto (v skladu z evropskim MID), pripravljen za daljinsko odčitavanje števca, z magnetnim prenosom vrtljajev. Vgradnja v vertikalni ali horizontalni legi. Predpripravljen za priklop REED ali OPTO stikala. Preizkušen v skladu z EEC 75/33 standardom. Za nazivne tlake do PN 16 bar. Protipoplavni (IP68) hermetično zaprt, stekleni/bakreni register. Vhod za zmanjšanje vrtinčenja; ni potrebna ravna dovodna ali izstopna odprtina (U0/D0) v skladu z OIML R49 in DIN EN 14154. Vštet je REED dajalnik 1inp=10L.
| DN 50 |  | kos | 9 |  | 0
| DN 80 |  | kos | 1 |  | 0
04.02.206 | Bistabilni solenoidni ventil za uporabo v namakalnih sistemih. Priključek ženski, za pritisk do 10 bar, napetost 9 - 20 V CD (dolžina impulza 20-500 ms) model kot npr Farrel 1AA50
| 1'' |  | kos | 8 |  | 0
| 6/4'' |  | kos | 8 |  | 0
| 2'' |  | kos | 11 |  | 0
04.02.204 | Navojni disk filter za vgradnjo v jašek. Pretočnost filtrov pred nabavo preveriti, ali glede na priključne mere ustrezajo zahtevani pretočnosti za vsakokratni priključek
| 3/4'' |  | kos | 3 |  | 0
| 1'' |  | kos | 5 |  | 0
| 5/4'' |  | kos | 4 |  | 0
| 6/4'' |  | kos | 9 |  | 0
| 2'' |  | kos | 2 |  | 0
04.02.207 | Pocinkani fitingi za vgradnjo v jašek (prepovedana vgradnja v zemljo!
| poc. T kos 3/4'' |  | kos | 6 |  | 0
| poc. T kos 1'' |  | kos | 10 |  | 0
| poc. T kos 5/4'' |  | kos | 8 |  | 0
| poc. T kos 6/4'' |  | kos | 8 |  | 0
| poc. T kos 2'' |  | kos | 18 |  | 0
| poc. R kos 3/4'' - 1'' |  | kos | 5 |  | 0
| poc. R kos 3/4'' - 5/4'' |  | kos | 4 |  | 0
| poc. R kos 3/4'' - 6/4'' |  | kos | 4 |  | 0
| poc. R kos 3/4'' - 2'' |  | kos | 9 |  | 0
| poc. tuljava 3/4'' |  | kos | 9 |  | 0
| poc. tuljava 1'' |  | kos | 15 |  | 0
| poc. tuljava 5/4'' |  | kos | 12 |  | 0
| poc. tuljava 6/4'' |  | kos | 12 |  | 0
| poc. tuljava 2'' |  | kos | 27 |  | 0
04.02.208 | Kroglična navojna izpustna pipica v priključnem jašku iz niklane prešane medenine MS 58, krogla je izdelana iz prešane medenine MS-58 s trdo kromirano prevleko, tesnili krogle ter tesnilo osovine so izdelani iz PTFE teflona. Ohišje ventila mora biti izdelano po standardu DIN 17660. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| 3/4'' |  | kos | 27 |  | 0
04.02.209 | Manometer fi 60 navojni
| 3/4'' območje 0 do 16 bar |  | kos | 27 |  | 0
04.02.210 | STABILNA SPOJKA 52 Z. NAVOJ 2", s slepo spojko - pokrovčkom 52
|  |  | kos | 0 |  | 0
04.02.211 | Avtomatski zračni izpustno/sesalni ventil za cevovodne sisteme velike zmogljivosti DN 50, PN 16 bar.
|  |  | kos | 0 |  | 0
04.02.212 | Označba zasunov in podzemnih hidrantov, vključno z dobavo in namestitvijo tipske tablice na stebriček. V primeru, da so v istem vozlišču skupaj zasun, hidrant in ali zračnik, se tudi vse tablice montirajo na isti stebriček!
|  |  | kpl | 2 |  | 0
04.02.213 | Tlačni preizkus cevovod po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami VO-KA in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo)
|  |  | m1 | 279.25 |  | 0
| SKUPAJ 04.02. STROJNO MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
08. | SPLOŠNI STROŠKI
08.01. | SPLOŠNI STROŠKI
08.01.001 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del po predpisih geodetske stroke. Geodetski načrt mora biti izdelan v dveh 2) izvodih v tiskani obliki in v elektronski bliki.
|  |  | m' | 279.25 |  | 0
08.01.002 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence.
|  |  | m' | 279.25 |  | 0
08.01.003 | Terenski posnetek celotne trase cevovoda pred izvedbo del (foto dokumentacija)
|  |  | m' | 279.25 |  | 0
08.01.005 | Izvedba Dokazila o zanesljivosti objekta, skladno z veljavnim pravilnikom. Izdelati v treh (3) izvodih v tiskani obliki in predati tudi v elektronski obliki.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
08.01.006 | Izdelava projekta izvedenih del; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih bodočega upravljavca. Projekt izvedenih del izdelati v treh (3) izvodih v tiskani obliki in predati tudi v elektronski obliki.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 08.01. SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  |  | 0

## NN_PRIKLJUČEK_1
Poz. | Naziv materiala | Em | Kol. | Cena na enoto v € | Vrednost v €
1. | NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK
1.1 | Elektro material
Prostostoječa priključno merilna omarica PS- PMO, ki jo sestavlja:
| - Prosto stoječa omarica , tip A-FK5, dimenzij (v-š-g) 1047,5 x 833 x 250 mm, IP 54, 1 okno na vratih omarice, z montažno ploščo. Proizvajalec: Mosdorfer ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| Podstavek S5 Proizvajalec: Mosdorfer ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| - Varovalno podnožje vel. 2 zbiralčni sistem 60 mm, Proizvajalec: Schrack ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| -Poldirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, tip MT880-T1A42R56 z komunikatorjem CM-u-3 Proizvajalec: Iskraemeco ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| - Merilna spončna garnitura tip, (MSG) »MG ES W21 Proizvajalec: ELEKTROSPOJI ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| - Varovalno podnožje vel. 00 zbiralčni sistem 60 mm, Proizvajalec: Schrack ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| - Tokovni merilni transformator TC 6.2 100/5 A (5VA)- žigosan Proizvajalec: Circutor ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| - Tokovne zbiralke Cu 30x5, s podpornimi izolatorji | m | 1.7 |  | 0
| - priključna sponka 150-300 mm², 3-pol., za okrogle vodnike v zaščitnem PVC okrovu Proizvajalec: Schrack ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| - PEN zbiralka Cu 30x5, s podpornimi izolatorji | m | 0.3 |  | 0
| - Talilni vložek NV 1 EC 125 A | kos | 3 |  | 0
| - talilni vložek NV 00 EC 100 A | kos | 3 |  | 0
| - Tabel čevelj Cu 70 mm2 | kos | 1 |  | 0
| - Odvodnik prenapetosti PROTEC B2 60/ 320, Proizvajalec: Iskra sistemi | kos | 3 |  | 0
| - Cilinder s ključavnico, tip Elektro Celje | kos | 1 |  | 0
| - Kabel čevelj Al-Cu 240 mm2 | kos | 4 |  | 0
| - Kabelski končnik EPKT 0063, 150-240 mm2 Enakovredno: Proizvajalec: Raychem | kos | 2 |  | 0
| - Polnilo za podstavek 100L MOS | kos | 1 |  | 0
| - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
0
- | Energetski kabel NAY2Y-J 4 x 240 + 2,5 mm2 | m | 650 |  | 0
- | Opozorilni trak '' POZOR ELEKTRIKA'' | m | 640 |  | 0
- | Križna sponka 80x80mm | kos | 1 |  | 0
- | Ozemljitveni trak FeZn 25x x4 mm | m | 78 |  | 0
1.2 | Gradbeni material in dela
- | Izkop in zasutje kanalskega rova v zemlji III. kategorije, širine do 0,5 m in globine do 1,2 m, deponija ob robu izkopanega jarka. Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo. | m3 | 280 |  | 0
- | Izkop jame in betoniranje temelja na katerega se postavi PVC podstavek za PS-PMO omarico, montaža elektro opreme v PS-PMO omarico, deponija izkopanega materiala ob robu izkopanega jarka. Po končanih delih izvesti zasutje jame z utrjevanjem zasipnega materiala. | m3 | 0.5 |  | 0
- | Izvedba podboja pod dovozno cesto z uvlečenjem zaščitne cevi 160 mm | m | 4 |  | 0
- | Pusti beton MB20 (za temelj na katerega se postavi podstavek priključno merilne omarice PS-PMO | m3 | 0.1 |  | 0
- | Zaščitna cev DWP fi 160 mm | m | 38 |  | 0
- | Izdelava križanj s TK infrastrukturo, Izdelava križanj z vodovodno inštalacijo, Izdelava križaj z meteorno kanalizacijo, | kpl | 3 |  | 0
- | Z rezanjem betona se izdela kabelski kanal za uvedbo energetskega kabla v nizkonapetostno elektro omaro razdelilne plošče transformatorske postaje | kpl | 1 |  | 0
- | Uvedba kabla 1kV, NAY2Y--J 4 x 240 + 2,5 mm2 v nizkonapetostno elektro omaro razdelilne plošče transformatorske postaje in priklop na rezervno vertikalno varovalčno podnožje na poziciji I03 | kpl | 1 |  | 0
- | Po uvedbi nizkonapetostnega energetskega kabla v elektro omaro razdelilne plošče transformatorske postaje se izdela mehanska zaščita iz Rf pločevine debeline 1 mm v vertikalnem delu položitve. V betonskem delu trafo postaje se kabel položi v zaščitno cev in zalije z betonom. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Ostali material oziroma dela
- | zakoličevanje in označevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov (elektrika, telekom, vodovod, plin, CATV, …..) s strani pooblaščenih upravljavcev | kpl | 1 |  | 0
- | Preklopne manipulacije s strani elektro distributerja | h | 4 |  | 0
- | Tehniški nadzor nad deli s strani upravljalcev komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
- | Geodetski posnetek položitve kabla po končani gradnji | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0

## INSTALACIJE_MOČ_V_OBJEKTU_2
Poz. | Naziv materiala | Em | Kol. | Cena na enoto v € | Vrednost v €
2. | ELEKTRO INŠTALACIJE V OBJEKTU
Glavni razdelilnik Rg in krmilna omara Rkr se montirata ena poleg druge, tako da povezovalni kabli potekajo skozi podstavek.
2.1 | GLAVNI RAZDELILNIK RG, ki ga sestavlja:
| -Tipska nadometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dimenzij 2000x600x400 mm (š,v,g), Vrata omarice se zaprejo z tipskim standardnim ključem. Proizvajalec: "SCHRACK" ali enakovredno , | kos | 1 |  | 0
| - Glavno stikalo 125A, 3 p, 25kA s adapterjem na zbiralni sistem 60 mm, s podaljšano ročico za manipulacijo na vratih omarice | kos | 1 |  | 0
| Trifazni multifuncijski kontrolnik energije z izhodi ,kot so impulzi, RS485, Modbus, Mbus. Tipskih dimenzij 96x96x62 mm Proizvajalec: EASTRON, SMART X96-5E Model | kos | 1 |  | 0
| Tokovni merilni transformatorji 100/5 A, skozni za montažo na Cu zbiralke 30x5mm | kos | 3 |  | 0
| - Prenapetostni odvodnik PROTEC C 15kA, 1,5kV | kos | 3 |  | 0
| -Signalna svetilka, komplet s podnožjem in žarnico, 230V AC, lahko v LED izvedbi | kos | 3 |  | 0
| - Varovalni ločilnik vel. 00 125A, 3 pol, sistem 60 mm | kos | 2 |  | 0
| - Stikalo grebenasto 10A, 1 pol | kos | 1 |  | 0
| - Kontaktor 16A, 230V 3pol | kos | 2 |  | 0
| - Instalacijski odklopnik B 6-16/3f | kos | 1 |  | 0
| - Instalacijski odklopnik B 6-16/1f | kos | 7 |  | 0
| - Zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1 |  | 0
| - Zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 1 |  | 0
| - Nosilec zbiralk 60 mm sistem | kos | 2 |  | 0
| - Nosilec PE in N zbiralke | kos | 2 |  | 0
| - Tokovna zbiralka Cu 30 x 5mm | m | 1.2 |  | 0
| -Zbiralka (PEN,PE,N) Cu 30 x 5 mm | m | 0.4 |  | 0
| - PE in N zbiralka za priključevanje vodnikov 1,5 do 6 mm2 | kos | 2 |  | 0
| - Kanal za ožičenje, dimenzij od 40x60 do 100x60, s pokrovom | m | 3 |  | 0
| - Montažna DIN letev (35mm), perforirana | m | 1.5 |  | 0
| - Predalnik za načrte A4, notranja montaža na vrata | kos | 1 |  | 0
| - Servisna vtičnica 230V, 16 A, 3p, za montažo na DIN letev v el. omari | kos | 1 |  | 0
| - Kombinirano zaščitno stikalo C16A/30mA | kos | 2 |  | 0
| - Kontrolni rele asimetrije na fazah | kos | 1 |  | 0
| - Termostat | kpl | 2 |  | 0
| - El. grelec 45W | kpl | 2 |  | 0
| - Ventilator s filtrom IP65 | kos | 1 |  | 0
| - Rešetka za ventilator | kos | 2 |  | 0
| - Zračnik s filtrom | kos | 1 |  | 0
| - 230 VAC releji s podnožjem 2 preklopna kontakta | kpl | 2 |  | 0
| -Svetilka za osvetlitev stikalnega bloka 14W/12VDC LED | kos | 1 |  | 0
| - Stikalo za vklop svetilke ob odprtju glavnega razdelilnika Rg | kos | 1 |  | 0
| -Prekritje tokovnih zbiralnic (prekritje priključnega elementa ter prekritje ostalih pred dotikom nevarnih mest. | kpl | 1 |  | 0
| - Ostali material (žice, sponke, kanali, DIN letve, predal za dokumentacijo) | kpl | 1 |  | 0
2.2. | KABELSKI RAZVOD:
- | Kabel FG160R16 4 x 25mm2 | m | 5 |  | 0
- | Kabel FG160R16 5 x 16mm2 | m | 7 |  | 0
- | Kabel FG160R16 5 x 6mm2 | m | 9 |  | 0
- | Oklopljeni fleksibilni kabel 5x6mm2 | m | 18 |  | 0
- | Oklopljeni fleksibilni kabel 5x2,5mm2 | m | 18 |  | 0
- | Žica H07V-K 16 mm2 | m | 18 |  | 0
- | Žica H07V-K 6 mm2 | m | 70 |  | 0
- | NYM-J 3x2,5 mm2, | m | 14 |  | 0
- | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
- | LiYCY 2x2x0,5mm2 | m | 35 |  | 0
- | Fleksibilni kabel 2x0,75mm2 | m | 40 |  | 0
| Fleksibilni kabel 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
2.3 | OSTALI ELEKTRO INSTAL. MATERIAL IN DELO:
- | Cev Stigmaflex fi 75mm | m | 5 |  | 0
- | Euroflex cev za zaščito kabelskih razvodov do tehnološke opreme | m | 70 |  | 0
- | Kabelska polica PK 100 Rf komplet s spojnim in nosilnim materialom | m | 8 |  | 0
- | Kabelska polica PK 50 Rf komplet s spojnim in nosilnim materialom | m | 4 |  | 0
- | Linijska LED svetilka 1x27W, IP 65 | kos | 2 |  | 0
- | Stikalo nadometno navadno 1 polno, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Šuko vtičnica 16A, 230V nadometna | kos | 1 |  | 0
- | Drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
2.4 | PRIKLOPI:
- | Dvostranski priklop kabla 4x25mm2 v PS-PMO in Rg | kpl | 1 |  | 0
- | Dvostranski priklop kabla 5x16mm2 v el. omari | kpl | 1 |  | 0
- | Dvostranski priklop kabla 5x6mm2 v el. omari | kpl | 1 |  | 0
- | Priklop črpalke do 9,5 kW | kpl | 3 |  | 0
- | Priklop črpalke do 5,5 kW | kpl | 3 |  | 0
- | Priklop sond | kpl | 3 |  | 0
- | Priklop tlačnih stikal | kpl | 5 |  | 0
- | Priklop klima naprave | kpl | 1 |  | 0
2.5 | STRELOVOD in IZENAČENJE POTENCIALOV
- | Izkopi zemlje in gramoza globine 0,8 m za polaganje ozemljitvenega traku 30x3,5 mm. | m | 50 |  | 0
- | Ozemljilni trak – nerjaveč valjanec 30x3,5 mm položen v zemljo okoli objekta in v talno ploščo kot npr. RH1 (Hermi) ali enakovredno | m | 60 |  | 0
- | Strešni nosilni element strelovodnega vodnika položenega na pločevinasto kritino kot npr. SON 16 Rf-V (Hermi) - razdalja med dvema nosilnima elementoma naj bo 1m | kos | 18 |  | 0
- | Lovilni in odvodni vodnik iz Al legure fi8 mm položen na strešne in zidne nosilce, kot npr. AH1 (Hermi) | kos | 24 |  | 0
- | Zidni nosilec za izvedbo odvodnih vodov na pločevinasto fasado kot npr. SON 16 Rf-V (Hermi) - razdalja med dvema nosilnima elementoma naj bo 1 m | kos | 6 |  | 0
- | Merilno križna sponka za izvedbo merilnega spoja in povezavo med okroglim in ploščatim vodnikom kot npr. KON 02 (Hermi) | kos | 2 |  | 0
- | Merilna številka za označevanje merilnega mesta kot npr. MS (Hermi) | kos | 2 |  | 0
- | Vertikalna zaščita dolžine 1,5 m, za mehansko zaščito strelovoda, nameščena pri n/o izvedbi odvodnega voda kot npr. VZ 03 (Hermi) | kos | 2 |  | 0
- | Izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | kos | 10 |  | 0
- | Razvodnica GIP glavnega izenačenja potencialov izenačitve potenciala | kos | 1 |  | 0
- | Križne sponke INOX | kos | 5 |  | 0
- | Cu pletenica 6 mm2; dolžine l=100 cm, kpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 12 |  | 0
- | Cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", kpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 12 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRO INŠTALACIJE V OBJEKTU |  |  |  | 0

## AVTOMATIKA_3
Poz. | Naziv materiala | Em | Kol. | Cena na enoto v € | Vrednost v €
3. | LOKALNA AVTOMATIKA IN DALJINSKI NADZOR NAMAKALNEGA SISTEMA ARNOVO SELO
3.1 | črpalna postaja
| prostostoječa polyester omara dim. 1500x500x250 z vgrajeno opremo (varovalke, kanali, DIN letve, sponke, predal za dokumentacijo) | kos | 1 |  | 0
| krmilnik TBOX LT2-540-4(4G + 1xEth + 1xRS-232 + 1xRS-485 + 1xUSB (16xDIO, 6xAI,2xPt1000), WEB2.0, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus, 10-30VDC, low power | kos | 1 |  | 0
| grafični prikaz stanja v objektu (7" LED touch, barvni, Android, IP65, 24VDC) s programsko opremo | kos | 1 |  | 0
| GSM antena + 5m kabla + konektorji | kos | 1 |  | 0
| 5m drog z anteno | kos | 1 |  | 0
| radijska postaja C48 | kos | 1 |  | 0
| avtomatski polnilec z akumulatorjem 12V/18Ah | kos | 1 |  | 0
| galvanska ločitev digitalnih signalov | kos | 10 |  | 0
| III. stopenjska prenapetostna zaščita Iskra Zaščite | kos | 1 |  | 0
| prenapetostna zaščita tokovnih zank | kos | 2 |  | 0
| brezkontaktni indikator vstopa v objekt | kos | 1 |  | 0
| programska oprema | kos | 1 |  | 0
| izdelava aplikacije v nadzornem programu | kos | 1 |  | 0
| izdelava aplikacije na mobitelu | kos | 1 |  | 0
| stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
3.2 | merilna oprema
| sonda za merjenje tlaka (0..16 bar, 4..20mA) | kos | 3 |  | 0
| sonda za merjenje temprature zraka | kos | 1 |  | 0
3.3 | merilni jašek
| kontrolna enota IRU P5 - baterijsko napajanje ali solar - vgrajen radijski modem (6 km) z anteno - vhod za: 2 x solenoid, 4 x vodomer - IP65 | kos | 26 |  | 0
| 3m drog z anteno (opcija) | kos | 26 |  | 0
| konfiguracija IRU P5 | kos | 26 |  | 0
| stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 26 |  | 0
3.4 | digipiter
| inox omarica za montažo na drog 600x400x180mm) z vgrajeno opremo) | kos | 1 |  | 0
| kontrolna enota IMU-C48 P6 - solar - vgrajen radijski modem (6 km) z anteno - RS-485 - IP65 | kos | 1 |  | 0
| sončno napajanje (100W sončna celica, regulator, 40 Ah akumulator, kabli) | kos | 1 |  | 0
| 6m debelostanski inox drog z anteno | kos | 1 |  | 0
| programska oprema | kos | 1 |  | 0
| stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - LOKALNA AVTOMATIKA IN DALJINSKI NADZOR NAMAKALNEGA SISTEMA ARNOVO SELO |  |  |  | 0

## SPLOŠNO_4
Poz. | Naziv materiala | Em | Kol. | Cena na enoto v € | Vrednost v €
4. | SPLOŠNO
| Meritve zaščite pred udarom el. toka, meritve izolacijske upornosti kabla, meritve ponikalne upornosti energetskega napajalnega kabla | kpl | 1 |  | 0
| Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije | kpl | 1 |  | 0
| Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o strelovodni zaščiti | kpl | 1 |  | 0
| Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0