## Naslov Glava
Investitor:
Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice
Objekt:
Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
Del objekta:
Gravitacijski vod, tlačni vodi in črpališča fekalne kanalizacije Krška vas - fazi 1 in 2
Št. projekta:
16063-00/A
POPIS DEL IN PREDIZMERE
Krško, junij 2022

## Rekapitulacija
Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi - fazi 1 in 2
REKAPITULACIJA
I. | SPLOŠNO | 14300
II. | GRADBENA DELA
II.1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 7850
II.2. | RUŠITVENA DELA | 0
II.3. | GEODETSKA DELA | 0
II.4. | ZEMELJSKA DELA | 0
II.5. | ASFALTERSKA DELA | 0
II.6. | ZIDARSKA DELA | 0
II.7. | BETONSKA DELA | 0
II.8. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
II.9. | ZUNANJA UREDITEV | 0
II.10. | DRUGA, SPLOŠNA IN POMOŽNA DELA | 0
III. | ČRPALIŠČA
III.1. | ČRPALIŠČE - GRADBENA DELA | 0
III.2. | ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD - MONTAŽNI DEL | 0
III.3. | JEKLENI NOSILCI - PODPORE ZA CEVOVODE NA OBSTOJEČEM MOSTU | 0
IV. | ZAŠČITA SN IN NN VODOV - GRADBENA DELA | 0
V. | ZAŠČITA TK VODOV - GRADBENA DELA | 0
VI. | ELEKTRO DELA
Vpisati ročno "Popis elektro del I. in II. faza
VII. | NEPREDVIDENA DELA - 5 % od II. do VI. | 392.5
Obračun po opravljenem delu, po potrditvi in vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik.
| SKUPAJ I., II., III., IV., V., VI., VII. DELA (EUR) | 22542.5
| Informativni DDV v višini 22 % | 4959.35
| Skupaj vsa dela z DDV € | 27501.85

## Splošno
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
I. | SPLOŠNO
OPOMBA:
Postavke pod SPLOŠNO veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
- | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
- | Pred pričetkom del se je pred zakoličbo potrebno navezati (umeriti) na geodetske meritve, ki jih je izvedel izdelovalec geodetskega posnetka, ki je podloga za projekt. Ključne točke, kot so višine robnikov, otokov, jaškov in kanalet je potrebno preveriti, da se bodo ob izvedbi dosegli projektni padci.
- | Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi morajo ustrezati standardom navedenim v prilogi:
"ODREDBA o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih" veljavni na dan sklenitve izvajalske pogodbe
ENOTNA CENA
OPOMBA:
Postavke pod ENOTNA CENA veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | organizacijo gradbišča vključno z vsemi prestavitvami gradbiščnih ureditev skladno z napredovanjem gradnje; gradbišče mora biti organizirano in zavarovano skladno s pravilnikom o gradbiščih. Gradbišče mora biti tudi označeno z vsemi obvestili
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen če drugače opisano
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | Pregled celotne PZI dokumentacije in takšno pravočasno opozarjanje na morebitne nejasnosti, da v izvajanju del ne bo prišlo do zamud
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | kompletiranje projektne dokumentacije izvedenih del, predaja projektantu za izdelavo PID
- | izdelava dokazila o zanesljivosti z vso predpisano vsebino in z vsemi zahtevami navedenimi v PZI
RUŠITVENA DELA
OPOMBA:
Postavke pod RUŠITVENA DELA veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Vse postavke rušitvenih del zajemajo vsa potrebna dela, vključno s potrebno zaščito, podpiranjem konstrukcij, iznosom na gradbiščno deponijo ter čiščenjem po izvedenih delih.
- | Ob izvajanju vseh del je potrebno upoštevati Elaborat o varstvu pri delu oz. navodila strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu oz dela izvajati pod njegovim nadzorom.
- | Izvajalec mora rušitvena dela in dela v globokih izkopih opravljati skladno z opisi tehnologije ter ravnanju in predelavo gradbenih odpadkov, kot je to opisano v tehničnem poročilu.
- | Vsi odvozi na deponijo vključujejo tudi dostavo evidenčnega lista deponij, ki mora biti vključen tudi v dokazilo o zanesljivosti
ZEMELJSKA DELA
OPOMBA:
Postavke pod ZEMELJSKA DELA veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Lokacijo stalne deponije določi izvajalec po veljavnih predpisih.
- | Odriv humusa je v popisu načrta 3/1 zajet za celotno območje gradbišča.
- | Ob izvedbi vseh izkopov mora geomehanik prevzeti planum, preveriti njegovo ustreznost in s tem potrditi projektiran sestav ustroja/zasipa, kar MORA TUDI VPISATI V GRADBENI DNEVNIK (drugače se dela ne priznajo)
- | Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
- | Vse količine odkopa/izkopa vključujejo nalaganje in transport znotraj gradbišča do začasne deponije.
- | Vse količine zasipa vključujejo nalaganje na začasni deponiji in transport do mesta vgradnje.
- | Vse količine materiala z dobavo vključuje transport od mesta nabave do mesta vgradnje
BETONSKA DELA
OPOMBA:
Postavke pod BETONSKA DELA veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi projektant in nadzor. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona.
- | Sestavi betona se definirajo tako, da se zagotovi kvaliteta betona (nosilnost, vgradljivost, preprečitev pojava razpok zaradi reoloških pojavov, dodatne zahtevane karakteristike,…) glede na naravo posameznih elementov.
- | V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi.
- | V postavkah je zajeta izdelava vsa potrebna tehnološka dokumentacija pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preikzusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo in za dokaz kvalitete
vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
PROMETNE ZAPORE
OPOMBA:
Postavke pod PROMETNE ZAPORE veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Prometne zapore lokalnih dostopov in zavarovanje območja gradbišča se izvaja preko celotnega obdobja gradnje (odvisno od tehnologije in tempa gradnje izvajalca) in morajo biti vključene v enotni ceni.
ČRPALIŠČA
OPOMBA:
Postavke pod ČRPALIŠČE veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA
OPOMBA:
Postavke pod PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
1 | Izdelava Varnostnega načrta, skladno z veljavno zakonodajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Priprava izjave projektanta v sklopu dokazila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID projektov, vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami .....; seznamom in opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču skladno s pravilnikom o gradbiščih. Vključno s prestavljanjem table skladno z napredovanjem gradbišča.
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava NAČRTA o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oziroma predpisi, ki obravnavajo to področje.
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Ureditev gradbišča in pospravljanje po končani gradnji; premična gradbiščna ograja, ki se prestavlja skladno z napredovanjem gradnje, delavnice, kontejner, deponije ipd - izvajalec si mora zagotoviti parcelo za vzpostavitev gradbiščnih ureditev v lasni režiji!
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Geomehanski nadzor in potrjevanje vseh faz izvajanja zemeljskih del (izkopi, gradbene jame, zasipi…) Geomehanik mora biti prisoten VES ČAS GRADNJE in potrjevati primernost opažev za delo v globini.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti stabilnosti okoliških objektov, v bližini katerih se vgrajuje kanalizacija: stanovanjski in gospodarski objekti, betonski zidovi, kamnite zložbe, ipd. Med izvajanjem zemeljskih del mora geomehanik spremljati dogajanje OB VSAKEM POSAMEZNEM objektu.
ZA VSAK POSAMEZEN objekt mora pipraviti ločeno poročilo s fotodokumentacijo. Poročila morajo biti vložena v dokazilo o zanesljivosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | »Dodatno projektiranje«, ki je namenjeno izključno morebitnim izdelavam sprememb projektne dokumentacije, ki bi izhajale izključno iz dodatnih zahtev naročnika, ne pa odprava pomanjkljivosti projektne dokumentacije na strani projektanta. Pred pričetkom izvajanja vsakokratnega dodatnega projektiranja, bosta naročnik in izvajalec opredelila obseg del (ur) in vrsto potrebne dokumentacije. Izvajalec bo naročniku za dodatno projektiranje predložil pisno usklajeno (vsebinsko, cenovno in rokovno) ponudbo, ki jo predstavnik naročnika pisno potrdi.
|  | ur | 20 | 65 | 1300
9 | Identifikacija in zakoličba obstoječih komunalnih vodov na območju posega, s sodelovanjem upravljalcev posamezne GJI. Zakoličba se izvede odvisno od organizacije dela na gradbišču (faznost gradnje) in napredovanja del, kar določi izvajalec
- NN in SN omrežje (Elektro Celje)
|  | kpl | 1 |  | 0
- plinovodno omrežje (Adriaplin)
|  | kpl | 1 |  | 0
- telekomunikacijsko omrežje (Telekom Slovenija, T2)
|  | kpl | 1 |  | 0
- vodovodno omrežje (Komunala Brežice)
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Pred začetkom izvajanja del v bližini obstoječih vodov je potrebno obvestiti upravljavca, dela izvajati v prisotnosti strokovne službe upravljavca ter strogo upoštevanje njegovih navodil, izdelava rešitve varovanja, križanja, izdelava začasnih podpor, …
- NN in SN omrežje (Elektro Celje)
|  | kpl | 1 |  | 0
- plinovodno omrežje (Adriaplin)
|  | kpl | 1 |  | 0
- telekomunikacijsko omrežje (Telekom Slovenije, T2)
|  | kpl | 1 |  | 0
- vodovodno omrežje (Komunala Brežice)
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Projektantsko spremljanje gradnje in njene skladnosti s projektno dokumentacijo (DGD in PZI) (projektantski nadzor). Potrjevanje naprav in materialov, preverjanje in potrjevanje predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja, udeležba na koordinacijskih sestankih po potrebi. Poleg dela v pisarni in na terenu je vključen tudi potovalni čas.
|  | ur | 200 | 65 | 13000
12 | Izdelava PID projektne dokumentacije v aktivni obliki in 5 tiskanih izvodih
|  | kpl | 1 |  | 0
| Preddela in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 14300

## H-FK-4-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
H | KANAL FK 4 (L=306,50 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 15 |  | 0
1a | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524381 - Krška vas - vas (Ajster), v skupni dolžini cca 306,50 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 1250 | 1250
2 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora)
|  | kos | 32 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 1250
II.2. | Rušitvena dela
3 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem
|  | m2 | 308.42 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo.
|  | m3 | 16 |  | 0
5 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo
|  | m2 | 1200.36 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov ali tlakovcev z zlaganjem na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgraditev
|  | m2 | 106.68 |  | 0
7 | Rušenje kanalizacijskih cevi in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 20km
|  | m1 | 15.5 |  | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
8 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk (150) in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki
|  | kpl | 1 |  | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
10 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=50 cm
|  | m3 | 75.02 |  | 0
11 | Široki strojni izkop tampona (zem. III in IV.ktg (oz.tamponu) pod utrjenimi površinami, ploščami, temelji … in deponiranje na začasni deponiji za ponovno vgradnjo
|  | m3 | 238.77 |  | 0
12 | Ročni izkop zemlje za (robniki, natančna dela ipd.)
|  | m3 | 4.7754 |  | 0
13 | Izkop za kanalizacijo z deponiranjem na začasni deponiji
Skupaj z dvostranskim opaževanjem v globini do 4,5m
|  | m3 | 1033.31 |  | 0
14 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik.
skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm;
uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 1021.51 |  | 0
15 | Vgradnja materiala za spornji ustroj makadamskih in asfaltnih poti, po plasteh 20cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2=80 MPa.
- iz začasne deponije
|  | m3 | 1033.31 |  | 0
- z dobavo in dovozom
|  | m3 | 86.52 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v plasteh po 20 cm z valjanjem
|  | m3 | 1119.83 |  | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 330.3654 |  | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
18 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 1200.36 |  | 0
19 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 1200.36 |  | 0
20 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 |  | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 1200.36 |  | 0
21 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
22 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov ali tlakovcev iz začasne deponije v betonski temelj ali podlago iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 15/25/100 cm, polaganje v premi in blagi krivini
|  | m | 106.68 |  | 0
23 | Obbetoniranje po detajlu obbetoniranja obstoječih inštalacij na območju izvajanja gradbenih del (elektrika 200m, vodovod 50m) in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 3.94 |  | 0
24 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 4
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m | 30 |  | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
26 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
|  | m2 | 8 |  | 0
Obtežilni beton
27 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 9.6 |  | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
28 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 300.09 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 15 cm
|  | m3 | 70.23 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za obsip kanaliz. cevi (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem - deb. 15 cm
|  | m3 | 165.97 |  | 0
31 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli;
izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
GRP DN250
|  | m1 | 300.09 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje;
Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami;
dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm);
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- fi80cm, h= do 1,5
|  | kos | 0 |  | 0
32a | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 1,5 do 2,5m
|  | kos | 6 |  | 0
32b | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 2,5 do 3,5m
|  | kos | 1 |  | 0
32c | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 3,5 do 4,5m
|  | kos | 3 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C25/30;
venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov
skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju)
debelina venca 20cm, širina 30cm
Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici
|  | kpl | 10 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu.
|  | kpl | 10 |  | 0
35 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 75 |  | 0
36 | .
37 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške;
vključno s predhodno vgradnjo okvirja v AB pokrov
z montažo LŽ pokrova dim. 60cm, razred D (400kN)
Skupaj z izvedbo betonskega razbremenilnega venca iz betona C25/30 debeline 20cm;
Skupaj s izdelavo podložnega betona pod razbremenilnim vencem;
Skupaj z opaževanjem in razopaževanjem;
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli;
a | - razred D (400 kN), s protihrupnimi vložki, vgrajevanje pokrovov tako, da se odpira v smeri vožnje, z odprtinami za zračenje, pokrovi na zaklep
|  | kpl | 10 |  | 0
b | - razred C (250 kN), pokrovi na zaklep
|  | kpl | 0 |  | 0
38 | Izdelava PVC vertikalnih vtokov na GRP cevi (priključki fekalne kanalizacije);
iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi.
Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom
| - priključek na jašek | kos | 8 |  | 0
| - kolenski vertikalni priključek | kos | 7 |  | 0
39 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
|  | m1 | 300.09 |  | 0
40 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
42 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 50 cm, humuziranje vseh zelenih površin
|  | m3 | 75.02 |  | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
43 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 7 |  | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 1250
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 1250

## I-FK-4.1-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
I | KANAL FK 4.1 (L=323,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 15 |  | 0
1a | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524371 - Krška vas - vas (Jalovec), v skupni dolžini cca 323,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 1000 | 1000
2 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora)
|  | kos | 32 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 1000
II.2. | Rušitvena dela
3 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem
|  | m2 | 382.62 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo.
|  | m3 | 9.1 |  | 0
5 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo
|  | m2 | 968.55 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov ali tlakovcev z zlaganjem na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgraditev
|  | m2 | 8 |  | 0
7 | Rušenje kanalizacijskih cevi in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 20km
|  | m1 | 32.28 |  | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
8 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk (150) in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki
|  | kpl | 1 |  | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
10 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=50 cm
|  | m3 | 80.71 |  | 0
11 | Široki strojni izkop tampona (zem. III in IV.ktg (oz.tamponu) pod utrjenimi površinami, ploščami, temelji … in deponiranje na začasni deponiji za ponovno vgradnjo
|  | m3 | 194.71 |  | 0
12 | Ročni izkop zemlje za (robniki, natančna dela ipd.)
|  | m3 | 3.8942 |  | 0
13 | Izkop za kanalizacijo z deponiranjem na začasni deponiji
Skupaj z dvostranskim opaževanjem v globini do 4,5m
|  | m3 | 530.57 |  | 0
14 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik.
skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm;
uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 521.02 |  | 0
15 | Vgradnja materiala za spornji ustroj makadamskih in asfaltnih poti, po plasteh 20cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2=80 MPa.
- iz začasne deponije
|  | m3 | 530.57 |  | 0
- z dobavo in dovozom
|  | m3 | 72.36 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v plasteh po 20 cm z valjanjem
|  | m3 | 602.93 |  | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 288.8642 |  | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
18 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 968.55 |  | 0
19 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 968.55 |  | 0
20 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 |  | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 968.55 |  | 0
21 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
22 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov ali tlakovcev iz začasne deponije v betonski temelj ali podlago iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 15/25/100 cm, polaganje v premi in blagi krivini
|  | m | 8 |  | 0
23 | Obbetoniranje po detajlu obbetoniranja obstoječih inštalacij na območju izvajanja gradbenih del (elektrika 200m, vodovod 50m) in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 3.22 |  | 0
24 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 4.1
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m | 32.29 |  | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
26 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
|  | m2 | 9 |  | 0
Obtežilni beton
27 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 10.8 |  | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
28 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 322.85 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 15 cm
|  | m3 | 75.57 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za obsip kanaliz. cevi (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem - deb. 15 cm
|  | m3 | 178.59 |  | 0
31 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli;
izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
GRP DN250
|  | m1 | 322.85 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje;
Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami;
dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm);
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- fi80cm, h= do 1,5
|  | kos | 6 |  | 0
32a | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 1,5 do 2,5m
|  | kos | 5 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C25/30;
venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov
skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju)
debelina venca 20cm, širina 30cm
Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici
|  | kpl | 11 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu.
|  | kpl | 11 |  | 0
35 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 75 |  | 0
36 | .
37 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške;
vključno s predhodno vgradnjo okvirja v AB pokrov
z montažo LŽ pokrova dim. 60cm, razred D (400kN)
Skupaj z izvedbo betonskega razbremenilnega venca iz betona C25/30 debeline 20cm;
Skupaj s izdelavo podložnega betona pod razbremenilnim vencem;
Skupaj z opaževanjem in razopaževanjem;
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli;
a | - razred D (400 kN), s protihrupnimi vložki, vgrajevanje pokrovov tako, da se odpira v smeri vožnje, z odprtinami za zračenje, pokrovi na zaklep
|  | kpl | 11 |  | 0
b | - razred C (250 kN), pokrovi na zaklep
|  | kpl | 0 |  | 0
38 | Izdelava PVC vertikalnih vtokov na GRP cevi (priključki fekalne kanalizacije);
iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi.
Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom
| - priključek na jašek | kos | 10 |  | 0
| - kolenski vertikalni priključek | kos | 5 |  | 0
39 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
|  | m1 | 322.85 |  | 0
40 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
42 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 50 cm, humuziranje vseh zelenih površin
|  | m3 | 80.71 |  | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
43 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 7 |  | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 1000
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 1000

## J-FK-4.2-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
I | KANAL FK 4.2 (L=188,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 4 |  | 0
1a | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524372 - Krška vas - vas (Prah), v skupni dolžini cca 188,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 750 | 750
2 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora)
|  | kos | 16 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 750
II.2. | Rušitvena dela
3 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem
|  | m2 | 117.06 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo.
|  | m3 | 2.01 |  | 0
5 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo
|  | m2 | 505 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov ali tlakovcev z zlaganjem na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgraditev
|  | m2 | 13.4 |  | 0
7 | Rušenje kanalizacijskih cevi in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 20km
|  | m1 | 13.4 |  | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
8 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk (150) in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki
|  | kpl | 1 |  | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
10 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=50 cm
|  | m3 | 46.9 |  | 0
11 | Široki strojni izkop tampona (zem. III in IV.ktg (oz.tamponu) pod utrjenimi površinami, ploščami, temelji … in deponiranje na začasni deponiji za ponovno vgradnjo
|  | m3 | 143 |  | 0
12 | Ročni izkop zemlje za (robniki, natančna dela ipd.)
|  | m3 | 2.86 |  | 0
13 | Izkop za kanalizacijo z deponiranjem na začasni deponiji
Skupaj z dvostranskim opaževanjem v globini do 4,5m
|  | m3 | 537.6 |  | 0
14 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik.
skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm;
uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 531.25 |  | 0
15 | Vgradnja materiala za spornji ustroj makadamskih in asfaltnih poti, po plasteh 20cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2=80 MPa.
- iz začasne deponije
|  | m3 | 537.6 |  | 0
- z dobavo in dovozom
|  | m3 | 37.25 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v plasteh po 20 cm z valjanjem
|  | m3 | 505.85 |  | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 199.11 |  | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
18 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 505 |  | 0
19 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 505 |  | 0
20 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 |  | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 505 |  | 0
21 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
22 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov ali tlakovcev iz začasne deponije v betonski temelj ali podlago iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 15/25/100 cm, polaganje v premi in blagi krivini
|  | m | 13.4 |  | 0
23 | Obbetoniranje po detajlu obbetoniranja obstoječih inštalacij na območju izvajanja gradbenih del (elektrika 200m, vodovod 50m) in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 1.34 |  | 0
24 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 4.2
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m | 13.4 |  | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
26 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
|  | m2 | 4 |  | 0
Obtežilni beton
27 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 4.8 |  | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
28 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 188 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 15 cm
|  | m3 | 43.87 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za obsip kanaliz. cevi (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem - deb. 15 cm
|  | m3 | 103.78 |  | 0
31 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli;
izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
GRP DN250
|  | m1 | 188 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje;
Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami;
dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm);
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- fi80cm, h= do 1,5
|  | kos | 3 |  | 0
32a | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 1,5 do 2,5m
|  | kos | 3 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C25/30;
venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov
skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju)
debelina venca 20cm, širina 30cm
Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici
|  | kpl | 6 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu.
|  | kpl | 6 |  | 0
35 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 20 |  | 0
36 | .
37 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške;
vključno s predhodno vgradnjo okvirja v AB pokrov
z montažo LŽ pokrova dim. 60cm, razred D (400kN)
Skupaj z izvedbo betonskega razbremenilnega venca iz betona C25/30 debeline 20cm;
Skupaj s izdelavo podložnega betona pod razbremenilnim vencem;
Skupaj z opaževanjem in razopaževanjem;
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli;
a | - razred D (400 kN), s protihrupnimi vložki, vgrajevanje pokrovov tako, da se odpira v smeri vožnje, z odprtinami za zračenje, pokrovi na zaklep
|  | kpl | 6 |  | 0
b | - razred C (250 kN), pokrovi na zaklep
|  | kpl | 0 |  | 0
38 | Izdelava PVC vertikalnih vtokov na GRP cevi (priključki fekalne kanalizacije);
iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi.
Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom
| - priključek na jašek | kos | 3 |  | 0
| - kolenski vertikalni priključek | kos | 1 |  | 0
39 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
|  | m1 | 188 |  | 0
40 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
42 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 50 cm, humuziranje vseh zelenih površin
|  | m3 | 64.9 |  | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
43 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 4 |  | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 750
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 750

## M-FK-5.2-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
L | KANAL FK 5.2 (L=167,50 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 7 |  | 0
1a | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za R2 419/1206 - Križaj - Čatež ob Savi, v skupni dolžini cca 167,50 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 2000 | 2000
2 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora)
|  | kos | 20 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 2000
II.2. | Rušitvena dela
3 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem
|  | m2 | 43.9 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo.
|  | m3 | 8.17 |  | 0
5 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo
|  | m2 | 939.68 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov ali tlakovcev z zlaganjem na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgraditev
|  | m2 | 26.84 |  | 0
7 | Rušenje kanalizacijskih cevi in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 20km
|  | m1 | 26.84 |  | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
8 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk (150) in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki
|  | kpl | 1 |  | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
10 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=50 cm
|  | m3 | 27.12 |  | 0
11 | Široki strojni izkop tampona (zem. III in IV.ktg (oz.tamponu) pod utrjenimi površinami, ploščami, temelji … in deponiranje na začasni deponiji za ponovno vgradnjo
|  | m3 | 263.8 |  | 0
12 | Ročni izkop zemlje za (robniki, natančna dela ipd.)
|  | m3 | 5.276 |  | 0
13 | Izkop za kanalizacijo z deponiranjem na začasni deponiji
Skupaj z dvostranskim opaževanjem v globini do 4,5m
|  | m3 | 529.42 |  | 0
14 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik.
skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm;
uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 522.82 |  | 0
15 | Vgradnja materiala za spornji ustroj makadamskih in asfaltnih poti, po plasteh 20cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2=80 MPa.
- iz začasne deponije
|  | m3 | 529.42 |  | 0
- z dobavo in dovozom
|  | m3 | 94.14 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v plasteh po 20 cm z valjanjem
|  | m3 | 568.6 |  | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 302.796 |  | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
18 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 939.68 |  | 0
19 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 939.68 |  | 0
20 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 |  | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 939.68 |  | 0
21 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
22 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov ali tlakovcev iz začasne deponije v betonski temelj ali podlago iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 15/25/100 cm, polaganje v premi in blagi krivini
|  | m | 26.84 |  | 0
23 | Obbetoniranje po detajlu obbetoniranja obstoječih inštalacij na območju izvajanja gradbenih del (elektrika 200m, vodovod 50m) in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 2.7 |  | 0
24 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 5.2
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m | 26.84 |  | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
26 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
|  | m2 | 10 |  | 0
Obtežilni beton
27 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 12 |  | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
28 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 167.5 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 15 cm
|  | m3 | 25.14 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za obsip kanaliz. cevi (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem - deb. 15 cm
|  | m3 | 59.52 |  | 0
31 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 15000) na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli;
izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
GRP DN250
|  | m1 | 167.5 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje;
Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami;
dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm);
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- fi80cm, h= do 1,5
|  | kos | 2 |  | 0
32a | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 1,5 do 2,5m
|  | kos | 2 |  | 0
32b | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 2,5 do 3,5m
|  | kos | 3 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C25/30;
venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov
skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju)
debelina venca 20cm, širina 30cm
Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici
|  | kpl | 7 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu.
|  | kpl | 7 |  | 0
35 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 35 |  | 0
36 | .
37 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške;
vključno s predhodno vgradnjo okvirja v AB pokrov
z montažo LŽ pokrova dim. 60cm, razred D (400kN)
Skupaj z izvedbo betonskega razbremenilnega venca iz betona C25/30 debeline 20cm;
Skupaj s izdelavo podložnega betona pod razbremenilnim vencem;
Skupaj z opaževanjem in razopaževanjem;
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli;
a | - razred D (400 kN), s protihrupnimi vložki, vgrajevanje pokrovov tako, da se odpira v smeri vožnje, z odprtinami za zračenje, pokrovi na zaklep
|  | kpl | 6 |  | 0
b | - razred C (250 kN), pokrovi na zaklep
|  | kpl | 0 |  | 0
38 | Izdelava PVC vertikalnih vtokov na GRP cevi (priključki fekalne kanalizacije);
iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi.
Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom
| - priključek na jašek | kos | 3 |  | 0
| - kolenski vertikalni priključek | kos | 0 |  | 0
39 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
|  | m1 | 167.5 |  | 0
40 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
42 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 50 cm, humuziranje vseh zelenih površin
|  | m3 | 9.65 |  | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
43 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 4 |  | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 2000
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 2000

## N-FK-5.3-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
L | KANAL FK 5.3 (L=54,50 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 2 |  | 0
1a | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524361 - Krška vas - ob Krki, v skupni dolžini cca 54,50 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 300 | 300
2 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora)
|  | kos | 20 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 300
II.2. | Rušitvena dela
3 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem
|  | m2 | 3 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo.
|  | m3 | 0.82 |  | 0
5 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo
|  | m2 | 163.65 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov ali tlakovcev z zlaganjem na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgraditev
|  | m2 | 5.45 |  | 0
7 | Rušenje kanalizacijskih cevi in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 20km
|  | m1 | 5.45 |  | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
8 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk (150) in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki
|  | kpl | 1 |  | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
10 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=50 cm
|  | m3 | 13.64 |  | 0
11 | Široki strojni izkop tampona (zem. III in IV.ktg (oz.tamponu) pod utrjenimi površinami, ploščami, temelji … in deponiranje na začasni deponiji za ponovno vgradnjo
|  | m3 | 50.97 |  | 0
12 | Ročni izkop zemlje za (robniki, natančna dela ipd.)
|  | m3 | 1.0194 |  | 0
13 | Izkop za kanalizacijo z deponiranjem na začasni deponiji
Skupaj z dvostranskim opaževanjem v globini do 4,5m
|  | m3 | 250.27 |  | 0
14 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik.
skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm;
uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 247.12 |  | 0
15 | Vgradnja materiala za spornji ustroj makadamskih in asfaltnih poti, po plasteh 20cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2=80 MPa.
- iz začasne deponije
|  | m3 | 250.27 |  | 0
- z dobavo in dovozom
|  | m3 | 18.24 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v plasteh po 20 cm z valjanjem
|  | m3 | 268.51 |  | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 68.7794 |  | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
18 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 163.65 |  | 0
19 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 163.65 |  | 0
20 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 |  | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 163.65 |  | 0
21 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
22 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov ali tlakovcev iz začasne deponije v betonski temelj ali podlago iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 15/25/100 cm, polaganje v premi in blagi krivini
|  | m | 5.45 |  | 0
23 | Obbetoniranje po detajlu obbetoniranja obstoječih inštalacij na območju izvajanja gradbenih del (elektrika 200m, vodovod 50m) in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 1.2 |  | 0
24 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 5.3
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m | 5.45 |  | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
26 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
|  | m2 | 4 |  | 0
Obtežilni beton
27 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 4.8 |  | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
28 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 54.55 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 15 cm
|  | m3 | 12.71 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za obsip kanaliz. cevi (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem - deb. 15 cm
|  | m3 | 30.03 |  | 0
31 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli;
izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
GRP DN250
|  | m1 | 54.55 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje;
Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami;
dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm);
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- fi80cm, h= do 1,5 m
|  | kos | 1 |  | 0
32a | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 1,5 do 2,5m
|  | kos | 1 |  | 0
32b | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 2,5 do 3,5m
|  | kos | 2 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C25/30;
venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov
skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju)
debelina venca 20cm, širina 30cm
Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici
|  | kpl | 4 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu.
|  | kpl | 4 |  | 0
35 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 10 |  | 0
36 | .
37 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške;
vključno s predhodno vgradnjo okvirja v AB pokrov
z montažo LŽ pokrova dim. 60cm, razred D (400kN)
Skupaj z izvedbo betonskega razbremenilnega venca iz betona C25/30 debeline 20cm;
Skupaj s izdelavo podložnega betona pod razbremenilnim vencem;
Skupaj z opaževanjem in razopaževanjem;
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli;
a | - razred D (400 kN), s protihrupnimi vložki, vgrajevanje pokrovov tako, da se odpira v smeri vožnje, z odprtinami za zračenje, pokrovi na zaklep
|  | kpl | 4 |  | 0
b | - razred C (250 kN), pokrovi na zaklep
|  | kpl | 0 |  | 0
38 | Izdelava PVC vertikalnih vtokov na GRP cevi (priključki fekalne kanalizacije);
iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi.
Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom
| - priključek na jašek | kos | 2 |  | 0
| - kolenski vertikalni priključek | kos | 0 |  | 0
39 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
|  | m1 | 54.55 |  | 0
40 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
42 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 50 cm, humuziranje vseh zelenih površin
|  | m3 | 13.64 |  | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
43 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 1 |  | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 300
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 300

## O-FK-7-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
L | KANAL FK 7 (L=245,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 8 |  | 0
1a | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524383 - Krška vas - vas (Slovenc), v skupni dolžini cca 245,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 750 | 750
2 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora)
|  | kos | 16 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 750
II.2. | Rušitvena dela
3 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem
|  | m2 | 401.38 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo.
|  | m3 | 2.15 |  | 0
5 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo
|  | m2 | 712.32 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov ali tlakovcev z zlaganjem na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgraditev
|  | m2 | 23.74 |  | 0
7 | Rušenje kanalizacijskih cevi in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 20km
|  | m1 | 23.74 |  | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
8 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk (150) in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki
|  | kpl | 1 |  | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
10 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=50 cm
|  | m3 | 59.36 |  | 0
11 | Široki strojni izkop tampona (zem. III in IV.ktg (oz.tamponu) pod utrjenimi površinami, ploščami, temelji … in deponiranje na začasni deponiji za ponovno vgradnjo
|  | m3 | 202.58 |  | 0
12 | Ročni izkop zemlje za (robniki, natančna dela ipd.)
|  | m3 | 4.0516 |  | 0
13 | Izkop za kanalizacijo z deponiranjem na začasni deponiji
Skupaj z dvostranskim opaževanjem v globini do 4,5m
|  | m3 | 828.61 |  | 0
14 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik.
skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm;
uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 814.39 |  | 0
15 | Vgradnja materiala za spornji ustroj makadamskih in asfaltnih poti, po plasteh 20cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2=80 MPa.
- iz začasne deponije
|  | m3 | 828.61 |  | 0
- z dobavo in dovozom
|  | m3 | 73.18 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v plasteh po 20 cm z valjanjem
|  | m3 | 901.79 |  | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 280.2116 |  | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
18 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 712.32 |  | 0
19 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 712.32 |  | 0
20 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 |  | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 712.32 |  | 0
21 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
22 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov ali tlakovcev iz začasne deponije v betonski temelj ali podlago iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 15/25/100 cm, polaganje v premi in blagi krivini
|  | m | 23.74 |  | 0
23 | Obbetoniranje po detajlu obbetoniranja obstoječih inštalacij na območju izvajanja gradbenih del (elektrika 200m, vodovod 50m) in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 2.4 |  | 0
24 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 7
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m | 23.74 |  | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
26 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
|  | m2 | 7 |  | 0
Obtežilni beton
27 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 8.4 |  | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
28 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 237.44 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 15 cm
|  | m3 | 57.27 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za obsip kanaliz. cevi (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem - deb. 15 cm
|  | m3 | 135.34 |  | 0
31 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli;
izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
GRP DN250
|  | m1 | 237.44 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje;
Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami;
dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm);
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- fi80cm, h= do 1,5 m
|  | kos | 4 |  | 0
32a | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 1,5 do 2,5m
|  | kos | 4 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C25/30;
venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov
skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju)
debelina venca 20cm, širina 30cm
Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici
|  | kpl | 8 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu.
|  | kpl | 8 |  | 0
35 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 40 |  | 0
36 | .
37 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške;
vključno s predhodno vgradnjo okvirja v AB pokrov
z montažo LŽ pokrova dim. 60cm, razred D (400kN)
Skupaj z izvedbo betonskega razbremenilnega venca iz betona C25/30 debeline 20cm;
Skupaj s izdelavo podložnega betona pod razbremenilnim vencem;
Skupaj z opaževanjem in razopaževanjem;
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli;
a | - razred D (400 kN), s protihrupnimi vložki, vgrajevanje pokrovov tako, da se odpira v smeri vožnje, z odprtinami za zračenje, pokrovi na zaklep
|  | kpl | 8 |  | 0
b | - razred C (250 kN), pokrovi na zaklep
|  | kpl | 0 |  | 0
37a | Izvedba kanalizacije pod cesto brez razkopa; podvrtavanje; vključno z vsemi pripravljalnimi deli (izvedba vstopne in izstopne jame); vključno z zaščitno cevjo, ki ostane v zemlji; vrtina za vgradnjo kanalizacijske cevi DN300 (notranji prerez); vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti in materiali; izvedba križanja v celoti.
|  | m1 | 89 |  | 0
38 | Izdelava PVC vertikalnih vtokov na GRP cevi (priključki fekalne kanalizacije);
iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi.
Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom
| - priključek na jašek | kos | 6 |  | 0
| - kolenski vertikalni priključek | kos | 2 |  | 0
39 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
|  | m1 | 237.44 |  | 0
40 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
42 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 50 cm, humuziranje vseh zelenih površin
|  | m3 | 59.36 |  | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
43 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 5 |  | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 750
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 750

## P-FK-7.1-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
L | KANAL FK 7.1 (L=172,00m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 7 |  | 0
1a | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524381 - Krška vas - vas (Ajster), v skupni dolžini cca 172,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 750 | 750
2 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora)
|  | kos | 28 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 750
II.2. | Rušitvena dela
3 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem
|  | m2 | 308.86 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo.
|  | m3 | 23.16 |  | 0
5 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo
|  | m2 | 688 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov ali tlakovcev z zlaganjem na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgraditev
|  | m2 | 17.2 |  | 0
7 | Rušenje kanalizacijskih cevi in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 20km
|  | m1 | 17.2 |  | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
8 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk (150) in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki
|  | kpl | 1 |  | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
10 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=50 cm
|  | m3 | 43 |  | 0
11 | Široki strojni izkop tampona (zem. III in IV.ktg (oz.tamponu) pod utrjenimi površinami, ploščami, temelji … in deponiranje na začasni deponiji za ponovno vgradnjo
|  | m3 | 166.55 |  | 0
12 | Ročni izkop zemlje za (robniki, natančna dela ipd.)
|  | m3 | 3.331 |  | 0
13 | Izkop za kanalizacijo z deponiranjem na začasni deponiji
Skupaj z dvostranskim opaževanjem v globini do 4,5m
|  | m3 | 814.12 |  | 0
14 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik.
skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm;
uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 804.13 |  | 0
15 | Vgradnja materiala za spornji ustroj makadamskih in asfaltnih poti, po plasteh 20cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2=80 MPa.
- iz začasne deponije
|  | m3 | 814.12 |  | 0
- z dobavo in dovozom
|  | m3 | 59.5 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v plasteh po 20 cm z valjanjem
|  | m3 | 873.62 |  | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 222.871 |  | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
18 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 688 |  | 0
19 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 688 |  | 0
20 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 |  | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 688 |  | 0
21 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
22 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov ali tlakovcev iz začasne deponije v betonski temelj ali podlago iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 15/25/100 cm, polaganje v premi in blagi krivini
|  | m | 17.2 |  | 0
23 | Obbetoniranje po detajlu obbetoniranja obstoječih inštalacij na območju izvajanja gradbenih del (elektrika 200m, vodovod 50m) in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 1.8 |  | 0
24 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 7.1
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m | 154.43 |  | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
26 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
|  | m2 | 6 |  | 0
Obtežilni beton
27 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 7.2 |  | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
28 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 172 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 15 cm
|  | m3 | 40.26 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za obsip kanaliz. cevi (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem - deb. 15 cm
|  | m3 | 95.15 |  | 0
31 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli;
izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
GRP DN250
|  | m1 | 172 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje;
Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami;
dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm);
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- fi80cm, h= do 1,5 m
|  | kos | 1 |  | 0
32a | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 1,5 do 2,5m
|  | kos | 2 |  | 0
32b | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 2,5 do 3,5m
|  | kos | 4 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C25/30;
venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov
skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju)
debelina venca 20cm, širina 30cm
Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici
|  | kpl | 7 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu.
|  | kpl | 7 |  | 0
35 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 35 |  | 0
36 | .
37 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške;
vključno s predhodno vgradnjo okvirja v AB pokrov
z montažo LŽ pokrova dim. 60cm, razred D (400kN)
Skupaj z izvedbo betonskega razbremenilnega venca iz betona C25/30 debeline 20cm;
Skupaj s izdelavo podložnega betona pod razbremenilnim vencem;
Skupaj z opaževanjem in razopaževanjem;
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli;
a | - razred D (400 kN), s protihrupnimi vložki, vgrajevanje pokrovov tako, da se odpira v smeri vožnje, z odprtinami za zračenje, pokrovi na zaklep
|  | kpl | 7 |  | 0
b | - razred C (250 kN), pokrovi na zaklep
|  | kpl | 0 |  | 0
38 | Izdelava PVC vertikalnih vtokov na GRP cevi (priključki fekalne kanalizacije);
iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi.
Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom
| - priključek na jašek | kos | 7 |  | 0
| - kolenski vertikalni priključek | kos | 0 |  | 0
39 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
|  | m1 | 172 |  | 0
40 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
42 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 50 cm, humuziranje vseh zelenih površin
|  | m3 | 43 |  | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
43 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 4 |  | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 750
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 750

## R-FK-7.2-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
L | KANAL FK 7.2 (L=120,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 6 |  | 0
1a | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524362 - Krška vas - ob Krki, v skupni dolžini cca 120,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 750 | 750
2 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora)
|  | kos | 12 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 750
II.2. | Rušitvena dela
3 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem
|  | m2 | 233.74 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo.
|  | m3 | 6.63 |  | 0
5 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo
|  | m2 | 292.18 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov ali tlakovcev z zlaganjem na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgraditev
|  | m2 | 11.68 |  | 0
7 | Rušenje kanalizacijskih cevi in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 20km
|  | m1 | 11.68 |  | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
8 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk (150) in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki
|  | kpl | 1 |  | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
10 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=50 cm
|  | m3 | 29.22 |  | 0
11 | Široki strojni izkop tampona (zem. III in IV.ktg (oz.tamponu) pod utrjenimi površinami, ploščami, temelji … in deponiranje na začasni deponiji za ponovno vgradnjo
|  | m3 | 95.39 |  | 0
12 | Ročni izkop zemlje za (robniki, natančna dela ipd.)
|  | m3 | 1.9078 |  | 0
13 | Izkop za kanalizacijo z deponiranjem na začasni deponiji
Skupaj z dvostranskim opaževanjem v globini do 4,5m
|  | m3 | 370.63 |  | 0
14 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik.
skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm;
uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 363.63 |  | 0
15 | Vgradnja materiala za spornji ustroj makadamskih in asfaltnih poti, po plasteh 20cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2=80 MPa.
- iz začasne deponije
|  | m3 | 370.63 |  | 0
- z dobavo in dovozom
|  | m3 | 33.95 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v plasteh po 20 cm z valjanjem
|  | m3 | 404.58 |  | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 133.5178 |  | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
18 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 292.18 |  | 0
19 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 292.18 |  | 0
20 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 |  | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 292.18 |  | 0
21 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
22 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov ali tlakovcev iz začasne deponije v betonski temelj ali podlago iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 15/25/100 cm, polaganje v premi in blagi krivini
|  | m | 11.68 |  | 0
23 | Obbetoniranje po detajlu obbetoniranja obstoječih inštalacij na območju izvajanja gradbenih del (elektrika 200m, vodovod 50m) in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 1.17 |  | 0
24 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 7.2
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m | 56.87 |  | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
26 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
|  | m2 | 5 |  | 0
Obtežilni beton
27 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 6 |  | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
28 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 116.87 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 15 cm
|  | m3 | 28.19 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za obsip kanaliz. cevi (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem - deb. 15 cm
|  | m3 | 66.62 |  | 0
31 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli;
izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
GRP DN250
|  | m1 | 116.87 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje;
Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami;
dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm);
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- fi80cm, h= od 1,5 m
|  | kos | 3 |  | 0
32a | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 1,5 do 2,5m
|  | kos | 3 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C25/30;
venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov
skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju)
debelina venca 20cm, širina 30cm
Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici
|  | kpl | 6 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu.
|  | kpl | 6 |  | 0
35 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 30 |  | 0
36 | .
37 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške;
vključno s predhodno vgradnjo okvirja v AB pokrov
z montažo LŽ pokrova dim. 60cm, razred D (400kN)
Skupaj z izvedbo betonskega razbremenilnega venca iz betona C25/30 debeline 20cm;
Skupaj s izdelavo podložnega betona pod razbremenilnim vencem;
Skupaj z opaževanjem in razopaževanjem;
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli;
a | - razred D (400 kN), s protihrupnimi vložki, vgrajevanje pokrovov tako, da se odpira v smeri vožnje, z odprtinami za zračenje, pokrovi na zaklep
|  | kpl | 6 |  | 0
b | - razred C (250 kN), pokrovi na zaklep
|  | kpl | 0 |  | 0
38 | Izdelava PVC vertikalnih vtokov na GRP cevi (priključki fekalne kanalizacije);
iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi.
Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom
| - priključek na jašek | kos | 5 |  | 0
| - kolenski vertikalni priključek | kos | 1 |  | 0
39 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
|  | m1 | 116.87 |  | 0
40 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
42 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 50 cm, humuziranje vseh zelenih površin
|  | m3 | 29.22 |  | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
43 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 3 |  | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 750
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 750

## S-FK-7.3-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
L | KANAL FK 7.3 (L=63,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 3 |  | 0
1a | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524382 - Krška vas - Piltaver, v skupni dolžini cca 63,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 300 | 300
2 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora)
|  | kos | 8 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 300
II.2. | Rušitvena dela
3 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem
|  | m2 | 43 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo.
|  | m3 | 4.98 |  | 0
5 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo
|  | m2 | 250.6 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov ali tlakovcev z zlaganjem na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgraditev
|  | m2 | 6.26 |  | 0
7 | Rušenje kanalizacijskih cevi in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na deponijo v oddaljenosti do 20km
|  | m1 | 6.26 |  | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
8 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk (150) in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki
|  | kpl | 1 |  | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
10 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=50 cm
|  | m3 | 15.66 |  | 0
11 | Široki strojni izkop tampona (zem. III in IV.ktg (oz.tamponu) pod utrjenimi površinami, ploščami, temelji … in deponiranje na začasni deponiji za ponovno vgradnjo
|  | m3 | 38.63 |  | 0
12 | Ročni izkop zemlje za (robniki, natančna dela ipd.)
|  | m3 | 0.7726 |  | 0
13 | Izkop za kanalizacijo z deponiranjem na začasni deponiji
Skupaj z dvostranskim opaževanjem v globini do 4,5m
|  | m3 | 109.56 |  | 0
14 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik.
skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm;
uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgornjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 106.98 |  | 0
15 | Vgradnja materiala za spornji ustroj makadamskih in asfaltnih poti, po plasteh 20cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2=80 MPa.
- iz začasne deponije
|  | m3 | 109.56 |  | 0
- z dobavo in dovozom
|  | m3 | 14.32 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za zgornji ustroj v plasteh po 20 cm z valjanjem s točnostjo do +-3cm in komprimiranjem, ki mora na zgornji plasti doseči Ev2=120MPa
|  | m3 | 123.88 |  | 0
17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 57.6426 |  | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
18 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 250.6 |  | 0
19 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 250.6 |  | 0
20 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 |  | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 250.6 |  | 0
21 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
22 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov ali tlakovcev iz začasne deponije v betonski temelj ali podlago iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 15/25/100 cm, polaganje v premi in blagi krivini
|  | m | 6.26 |  | 0
23 | Obbetoniranje po detajlu obbetoniranja obstoječih inštalacij na območju izvajanja gradbenih del (elektrika 200m, vodovod 50m) in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 1.2 |  | 0
24 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 7.3
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m | 6.26 |  | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
26 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
|  | m2 | 3 |  | 0
Obtežilni beton
27 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 3.6 |  | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
28 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 62.65 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 15 cm
|  | m3 | 14.66 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za obsip kanaliz. cevi (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem - deb. 15 cm
|  | m3 | 34.66 |  | 0
31 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli;
izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
GRP DN250
|  | m1 | 62.65 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje;
Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami;
dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm);
Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi;
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- fi80cm, h= do 1,5
|  | kos | 1 |  | 0
32a | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje; Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami; dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih (fi80cm in 100cm); Cevi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009 z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. '- fi100cm, h= od 1,5 do 2,5m
|  | kos | 3 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C25/30;
venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov
skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju)
debelina venca 20cm, širina 30cm
Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici
|  | kpl | 4 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu.
|  | kpl | 4 |  | 0
35 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 25 |  | 0
36 | .
37 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov za jaške;
vključno s predhodno vgradnjo okvirja v AB pokrov
z montažo LŽ pokrova dim. 60cm, razred D (400kN)
Skupaj z izvedbo betonskega razbremenilnega venca iz betona C25/30 debeline 20cm;
Skupaj s izdelavo podložnega betona pod razbremenilnim vencem;
Skupaj z opaževanjem in razopaževanjem;
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli;
a | - razred D (400 kN), s protihrupnimi vložki, vgrajevanje pokrovov tako, da se odpira v smeri vožnje, z odprtinami za zračenje, pokrovi na zaklep
|  | kpl | 4 |  | 0
b | - razred C (250 kN), pokrovi na zaklep
|  | kpl | 0 |  | 0
38 | Izdelava PVC vertikalnih vtokov na GRP cevi (priključki fekalne kanalizacije);
iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi.
Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom
| - priključek na jašek | kos | 5 |  | 0
| - kolenski vertikalni priključek | kos | 0 |  | 0
39 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
|  | m1 | 62.65 |  | 0
40 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
42 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 50 cm, humuziranje vseh zelenih površin
|  | m3 | 15.66 |  | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
43 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 2 |  | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 300
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 300

## ČRPALIŠČE-3
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
III | ČRPALIŠČA
C | ČRPALIŠČE 3
III.1. | Črpališče - gradbena dela
1 | Izdelava temelja oz. podstavka za elektro krmilno omarico:
komplet z izkopom (III. ktg.), izdelavo podložnega betona d=10cm, opaženjem, betoniranjem temelja z betonom C 25/30,
armaturo ter ostalimi pom. deli, prenosi in materiali. Pritrditev omarice s sidernimi vijaki.
- dim. temelja 200/350 cm, gl. 100 cm
|  | kos | 1 |  | 0
2 | Izdelava črpališča za ca 5,19 l/s;
Komplet dobava vsega materiala in izdelava črpalnega jaška kvadratnega prereza 2,5/2,5 m (vključno z izkopi gradbene jame, črpanje talne vode, razpiranje, planiranje dna, izdelava posteljice, betonske temeljne plošče,
sten in plošče AB jaška s potrebnimi opaži in armaturo, izdelavo priključkov za vtok/iztok ter LTŽ pokrov (100/100 cm) s ključavnico in inox lestev). Predvidena globina izkopa je 5,51 m.
Celoten jašek se izvede kot neprodušen, vsi preboji se navežejo na cevi in inštalacije neprodušno z drsnimi spojkami oz kitanjem primernim za korozivno atmosfero;
lestev iz nerjavečega jekla s preklopnim vstopnim nastavkom za samovarovanje na vrhu dolžine 1m, konzolami za pritrditev lestve na steno, vodilno sklopko z objemko in varnostnim pasom ter komplet vijačnim materialom,
Cevi in drugi elementi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, prenosi in deli.
V spodnjih postavkah morajo biti zajeta vsa potrebna dela za izvedbo zgornjih opisov.
izkop
|  | m3 | 150 |  | 0
tamponska podlaga deb. 20 cm
|  | m3 | 3.2 |  | 0
podbeton C15 deb. 10 cm
|  | m3 | 1.6 |  | 0
dvostranski opaž stene
|  | m2 | 120 |  | 0
opaž plošče
|  | m2 | 6.25 |  | 0
vodonepropusten beton C30/37
|  | m3 | 4.5 |  | 0
armatura
|  | kg | 2179.53 |  | 0
LTŽ pokrov 100/100 cm
|  | kos | 1 |  | 0
INOX lestev
|  | kpl | 1 |  | 0
tipski zračnik SP fi 100 s protismradnim filtrom
|  | kpl | 1 |  | 0
zasip
|  | m3 | 96 |  | 0
odvoz odvečnega materiala od izkopa
|  | m3 | 54 |  | 0
| Črpališče gradbena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
III.2. | Črpališče in tlačni vod - montažni del
3 | Črpališče - strojni del (montažni elementi) za prečrpavanje fekalne kanalizacije v višje ležečo gravitacijsko kanalizacijo, pretok ca 5,2 l/s, h = ca 14,5 m, v sestavi: -2x potopna črpalka npr. GRUNDFOS SLV 80.80.40.Ex.4.51D,
izvedba z zaklepom, s pripadajočim priborom -krmil.omarica za izmenično delovanje za zunanjo vgradnjo (na betonski temelj), z možnostjo sočasnega
delovanja (za rezervo po potrebi), z GSM modulom za javljanje napak, javljanje izpada el. energije, krmilna omarica z dodatnim el. priključkom za možnost priklopa el.agregata,
kpl s tlačno sondo oz. merilci nivoja za vklop, izklop, alarm in sočasno delovanje (dobaviti elemente po navodilih upravljalca),z vsem ožičenjem (razdalja med črpalkami in omarico do 10m), omarica pritrjena
na betonski temelj poleg črpališča (temelj zajet pri gradbenih delih)
2x po dve inox cevi za vodila, vrv ali veriga za izvlek črpalke (v kompletu) 2x inox zaporni zasun DN80 2x inox nepovratna loputa PPL DN80 2x inox FF komad DN80
2x inox FF komad DN80
1x inox FF kos DN100 1x inox FF kos DN100 1x inox Q kos DN100 1x inox razcep (hlače) DN100/80
-tesnilni in montažni material
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Sistem za interno krmiljenje in daljinski nadzor črpališča, po navodilih upravljalca Komunala Brežice se vgradi sistem proizvajalca ELLAB Ljubljana, z možnostjo izmeničnega delovanja črpalk,
komplet s telemetrijskim krmilnikom z vsemi elementi za interno krmiljenje črpališča (sonde oz. nivojska stikala...) in prikazom podatkov na zaslonu, z brezžično podatkovno zvezo GPRS za prenos podatkov v center upravljalca
(vrsta podatkov po navodilih upravljalca), z vsem medsebojnim el. in krmilnim ožičenjem (razdalja med črpalkami in krmilno omarico do 10m), krmilna omarica pritrjena na betonski
temelj poleg črpališča (temelj zajet pri gradbenih delih), komplet
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Polietilenska cev visoke gostote za izvedbo tlačnega kanalizac. voda, PE 110 za tlak 16 bar, dobava v kolutu, s primerno označeno sredinsko črto (ne sme biti plava kot je za vodo), z
opozorilnim trakom (vgradnja zajeta v gradbenih delih), komplet s pomožnim materialom
|  | m | 318.5 |  | 0
6 | Fazonski kosi za NP10, iz INOX, prirobnični (po DIN), komplet z vsem vijačnmim in tesnilnim materialom
T kos
|  | kom | 1 |  | 0
FF kos
|  | kom | 2 |  | 0
X kos
|  | kom | 1 |  | 0
7 | Zobata spojka z letečo prirobnico za spajanje PE cevi in armature
fi 90
|  | kom | 3 |  | 0
8 | Žabja zaklopka za cev PE 90, montirana na tlačnem vodu, komplet
fi 90
|  | kom | 1 |  | 0
9 | Izdelava čistilnega jaška tlačnega cevovoda iz GRP cevi DN1000 mm v kompletu z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova, vključno z montažo strojnih inštalacij znotraj jaškov tlačnega voda, ki so v funkciji čiščenja tlačnega voda. V ceni postavke všteta nabava, montaža, spojni in tesnilni material ter pomožna in zaključna dela.
| - fi 100cm, h= do 1,5 m | kpl | 2 |  | 0
| - fi 100cm, h= od 1,5 m do 2,5 m | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava odzračevalnega jaška tlačnega cevovoda iz GRP cevi DN1000 mm v kompletu z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova, vključno z montažo strojnih inštalacij znotraj jaškov tlačnega voda, ki so v funkciji odzračevanja tlačnega voda. V ceni postavke všteta nabava, montaža, spojni in tesnilni material ter pomožna in zaključna dela. - fi 100cm, h= od 1,5 m do 2,5 m
|  | kpl | 2 |  | 0
11 | Izdelava čistilnega jaška (blatnik) tlačnega cevovoda iz GRP cevi DN1000 mm v kompletu z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova, vključno z montažo strojnih inštalacij znotraj jaškov tlačnega voda, ki so v funkciji čiščenja tlačnega voda. V ceni postavke všteta nabava, montaža, spojni in tesnilni material ter pomožna in zaključna dela. - fi 100cm, h= do 1,5 m
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" (tlačni preizkus oz. na nepropustnost, preizkusni zagon, transportni stroški…)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Črpališče/tlačni vod - montažni del SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
ČRPALIŠČE 3
III.1. | Črpališče - gradbena dela |  |  |  | 0
III.2. | Črpališče in tlačni vod - montažni del |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE-4
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
III | ČRPALIŠČA
D | ČRPALIŠČE 4
III.1. | Črpališče in tlačni vod - montažni del
1 | Črpališče - strojni del (montažni elementi) za prečrpavanje fekalne kanalizacije v višje ležečo gravitacijsko kanalizacijo, pretok ca 3,5 l/s, h = ca 7,5 m, v sestavi: -2x potopna črpalka npr. GRUNDFOS SLV.80.80.13.Ex.4.50D,
izvedba z zaklepom, s pripadajočim priborom -krmil.omarica za izmenično delovanje za zunanjo vgradnjo (na betonski temelj), z možnostjo sočasnega
delovanja (za rezervo po potrebi), z GSM modulom za javljanje napak, javljanje izpada el. energije, krmilna omarica z dodatnim el. priključkom za možnost priklopa el.agregata,
kpl s tlačno sondo oz. merilci nivoja za vklop, izklop, alarm in sočasno delovanje (dobaviti elemente po navodilih upravljalca),z vsem ožičenjem (razdalja med črpalkami in omarico do 10m), omarica pritrjena
na betonski temelj poleg črpališča (temelj zajet pri gradbenih delih)
2x po dve inox cevi za vodila, vrv ali veriga za izvlek črpalke (v kompletu) 2x inox zaporni zasun DN80 2x inox nepovratna loputa PPL DN80 2x inox FF komad DN80
2x inox FF komad DN80
1x inox FF kos DN80 1x inox FF kos DN80 1x inox Q kos DN80 1x inox razcep (hlače) DN80/80,
-tesnilni in montažni material
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Sistem za interno krmiljenje in daljinski nadzor črpališča, po navodilih upravljalca Komunala Brežice se vgradi sistem proizvajalca ELLAB Ljubljana, z možnostjo izmeničnega delovanja črpalk,
komplet s telemetrijskim krmilnikom z vsemi elementi za interno krmiljenje črpališča (sonde oz. nivojska stikala...) in prikazom podatkov na zaslonu, z brezžično podatkovno zvezo GPRS za prenos podatkov v center upravljalca
(vrsta podatkov po navodilih upravljalca), z vsem medsebojnim el. in krmilnim ožičenjem (razdalja med črpalkami in krmilno omarico do 10m), krmilna omarica pritrjena na betonski
temelj poleg črpališča (temelj zajet pri gradbenih delih), komplet
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Fazonski kosi za NP10, iz INOX, prirobnični (po DIN), komplet z vsem vijačnmim in tesnilnim materialom
T kos
|  | kom | 1 |  | 0
FF kos
|  | kom | 2 |  | 0
X kos
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Zobata spojka z letečo prirobnico za spajanje PE cevi in armature
fi 75
|  | kom | 3 |  | 0
5 | Žabja zaklopka za cev PE 75, montirana na tlačnem vodu, komplet
fi 75
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" (tlačni preizkus oz. na nepropustnost, preizkusni zagon, transportni stroški…)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Črpališče/tlačni vod - montažni del SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
ČRPALIŠČE 4
III.1. | Črpališče in tlačni vod - montažni del |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE-5
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
III | ČRPALIŠČA
E | ČRPALIŠČE 5
III.1. | Črpališče - gradbena dela
1 | Izdelava temelja oz. podstavka za elektro krmilno omarico:
komplet z izkopom (III. ktg.), izdelavo podložnega betona d=10cm, opaženjem, betoniranjem temelja z betonom C 25/30,
armaturo ter ostalimi pom. deli, prenosi in materiali. Pritrditev omarice s sidernimi vijaki.
- dim. temelja 200/350 cm, gl. 100 cm
|  | kos | 1 |  | 0
2 | Izdelava črpališča za ca 6,96 l/s;
Komplet dobava vsega materiala in izdelava črpalnega jaška kvadratnega prereza 2,5/2,5 m (vključno z izkopi gradbene jame, črpanje talne vode, razpiranje, planiranje dna, izdelava posteljice, betonske temeljne plošče,
sten in plošče AB jaška s potrebnimi opaži in armaturo, izdelavo priključkov za vtok/iztok ter Al pokrov (100/100 cm) s ključavnico in inox lestev). Predvidena globina izkopa je 3,32 m.
Celoten jašek se izvede kot neprodušen, vsi preboji se navežejo na cevi in inštalacije neprodušno z drsnimi spojkami oz kitanjem primernim za korozivno atmosfero;
lestev iz nerjavečega jekla s preklopnim vstopnim nastavkom za samovarovanje na vrhu dolžine 1m, konzolami za pritrditev lestve na steno, vodilno sklopko z objemko in varnostnim pasom ter komplet vijačnim materialom,
Cevi in drugi elementi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, prenosi in deli.
V spodnjih postavkah morajo biti zajeta vsa potrebna dela za izvedbo zgornjih opisov.
izkop
|  | m3 | 87.5 |  | 0
tamponska podlaga deb. 20 cm
|  | m3 | 3.2 |  | 0
podbeton C15 deb. 10 cm
|  | m3 | 1.6 |  | 0
dvostranski opaž stene
|  | m2 | 70 |  | 0
opaž plošče
|  | m2 | 6.25 |  | 0
vodonepropusten beton C30/37
|  | m3 | 2.8 |  | 0
armatura
|  | kg | 1502.22 |  | 0
Al pokrov 100/100 cm
|  | kos | 1 |  | 0
INOX lestev
|  | kpl | 1 |  | 0
tipski zračnik SP fi 100 s protismradnim filtrom
|  | kpl | 1 |  | 0
zasip
|  | m3 | 56 |  | 0
odvoz odvečnega materiala od izkopa
|  | m3 | 31.5 |  | 0
| Črpališče gradbena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
III.2. | Črpališče in tlačni vod - montažni del
3 | Črpališče - strojni del (montažni elementi) za prečrpavanje fekalne kanalizacije v višje ležečo gravitacijsko kanalizacijo, pretok ca 7 l/s, h = ca 44 m, v sestavi: -2x potopna črpalka npr. GRUNDFOS APG.50.92.3,
izvedba z zaklepom, s pripadajočim priborom -krmil.omarica za izmenično delovanje za zunanjo vgradnjo (na betonski temelj), z možnostjo sočasnega
delovanja (za rezervo po potrebi), z GSM modulom za javljanje napak, javljanje izpada el. energije, krmilna omarica z dodatnim el. priključkom za možnost priklopa el.agregata,
kpl s tlačno sondo oz. merilci nivoja za vklop, izklop, alarm in sočasno delovanje (dobaviti elemente po navodilih upravljalca),z vsem ožičenjem (razdalja med črpalkami in omarico do 10m), omarica pritrjena
na betonski temelj poleg črpališča (temelj zajet pri gradbenih delih)
2x po dve inox cevi za vodila, vrv ali veriga za izvlek črpalke (v kompletu) 2x inox zaporni zasun DN80 2x inox nepovratna loputa PPL DN80 2x inox FF komad DN80
2x inox FF komad DN80
1x inox FF kos DN100 -1x inox FF kos DN100 -1x inox Q kos DN100 -1x inox razcep (hlače) DN100/80,
-tesnilni in montažni material
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Sistem za interno krmiljenje in daljinski nadzor črpališča, po navodilih upravljalca Komunala Brežice se vgradi sistem proizvajalca ELLAB Ljubljana, z možnostjo izmeničnega delovanja črpalk,
komplet s telemetrijskim krmilnikom z vsemi elementi za interno krmiljenje črpališča (sonde oz. nivojska stikala...) in prikazom podatkov na zaslonu, z brezžično podatkovno zvezo GPRS za prenos podatkov v center upravljalca
(vrsta podatkov po navodilih upravljalca), z vsem medsebojnim el. in krmilnim ožičenjem (razdalja med črpalkami in krmilno omarico do 10m), krmilna omarica pritrjena na betonski
temelj poleg črpališča (temelj zajet pri gradbenih delih), komplet
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Polietilenska cev visoke gostote za izvedbo tlačnega kanalizac. voda, PE 125 za tlak 16 bar, dobava v kolutu, s primerno označeno sredinsko črto (ne sme biti plava kot je za vodo), z
opozorilnim trakom (vgradnja zajeta v gradbenih delih), komplet s pomožnim materialom
|  | m | 2215.45 |  | 0
6 | Fazonski kosi za NP10, iz INOX, prirobnični (po DIN), komplet z vsem vijačnmim in tesnilnim materialom
T kos
|  | kom | 1 |  | 0
FF kos
|  | kom | 2 |  | 0
X kos
|  | kom | 1 |  | 0
7 | Zobata spojka z letečo prirobnico za spajanje PE cevi in armature
fi 110
|  | kom | 3 |  | 0
8 | Žabja zaklopka za cev PE 110, montirana na tlačnem vodu, komplet
- fi 110
|  | kom | 1 |  | 0
9 | Izdelava čistilnega jaška tlačnega cevovoda iz GRP cevi DN1000 mm v kompletu z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova, vključno z montažo strojnih inštalacij znotraj jaškov tlačnega voda, ki so v funkciji čiščenja tlačnega voda. V ceni postavke všteta nabava, montaža, spojni in tesnilni material ter pomožna in zaključna dela.
| - fi 100cm, h= do 1,5 m | kpl | 11 |  | 0
| - fi 100cm, h= od 1,5 m do 2,5 m | kpl | 9 |  | 0
| - fi 100cm, h= od 2,5 m do 3,5 m | kpl | 2 |  | 0
10 | Izdelava odzračevalnega jaška tlačnega cevovoda iz GRP cevi DN1000 mm v kompletu z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova, vključno z montažo strojnih inštalacij znotraj jaškov tlačnega voda, ki so v funkciji odzračevanja tlačnega voda. V ceni postavke všteta nabava, montaža, spojni in tesnilni material ter pomožna in zaključna dela.
| - fi 100cm, h= do 1,5 m | kpl | 6 |  | 0
| - fi 100cm, h= od 1,5 m do 2,5 m | kpl | 3 |  | 0
| - fi 100cm, h= do 2,5 m do 3,5 m | kpl | 1 |  | 0
| - fi 100cm, h= do 3,5 m do 4,5 m | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava čistilnega jaška (blatnik) tlačnega cevovoda iz GRP cevi DN1000 mm v kompletu z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova, vključno z montažo strojnih inštalacij znotraj jaškov tlačnega voda, ki so v funkciji čiščenja tlačnega voda. V ceni postavke všteta nabava, montaža, spojni in tesnilni material ter pomožna in zaključna dela.
| - fi 100cm, h= do 1,5 m | kpl | 4 |  | 0
| - fi 100cm, h= od 1,5 m do 2,5 m | kpl | 4 |  | 0
| - fi 100cm, h= od 2,5 m do 3,5 m | kpl | 1 |  | 0
12 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" (tlačni preizkus oz. na nepropustnost, preizkusni zagon, transportni stroški…)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Črpališče/tlačni vod - montažni del SKUPAJ |  |  |  | 0
III.3. | Jekleni nosilci - podpore za cevovode na obstoječem mostu
10 | Dobava in montaža jeklenih konzol UPN160, skupaj z vsemi pločevinami in veznimi sredstvi - skladno s specifikacijo v grafičnem delu načrta.
Osni razmik jeklenih podpor znaša največ 1,50m.
Kvaliteta jekla S275 J0 ali boljše.
Vsa vezna sredstva so kvalitete 8´8 ali boljša.
Zvari so polnonosilni oziroma debeli 70% tanjše izmed stikovanih pločevin.
Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem za korozijsko kategorijo C3 (debelina cinkanja v povprečju 70um). Možno je tudi zaščiti konstrukcijo z barvanjem za dosego enakih lastnosti. Ustrezna predhodna priprava površine.
Sidranje: - vijačenje v obstoječe jeklene nosilce mostu, kot že obstoječe konzole za obstoječe inštalacije; - kemično sidranje v beton na konceh mostu ... rešitev preverjena za HILTI HIT-HY 200 + HIT-V 8´8 (ravnati skladno z navodili dobavitelja), v primeru želene spremembe proizvoda obvezno uskladiti s projektantom
Pred izdelavo ogled na terenu in preverba pogojev sidranja - po potrebi opozoriti projektanta na spremembo detajla.
V ceni na enoto zajeto dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala, vsi transporti, vsa oprema, odri ter spremljajoči stroški.
Obračun po kg jekla.
|  | kg | 4935 |  | 0
REKAPITULACIJA
ČRPALIŠČE 5
III.1. | Črpališče - gradbena dela |  |  |  | 0
III.2. | Črpališče in tlačni vod - montažni del |  |  |  | 0
III.3. | Jekleni nosilci - podpore za cevovode na obstoječem mostu |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE 3-ED
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
3. | KABELSKA KANALIZACIJA - Č3
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 50 |  | 0
2 | Odstranitev asfalta z rezanjem in odvoz na deponijo, do debeline 15cm. | m2 | 50 |  | 0
3 | Odstranitev betonske mulde za odvodnjavanje površinskih voda, komplet z odvozom na deponijo,
| debeline ca. 15cm. | kos | 1 |  | 0
4 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 30 |  | 0
5 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 6 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 50 |  | 0
7 | Izdelava bet.kab. AB jaška, betoniranje, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala
| - jašek dimenzij fi-100cm in globine 100cm | kos | 2 |  | 0
8 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 24 |  | 0
9 | Popravilo in asfaltiranje poškodovanih asfaltnih površin z utrjevanjem tampona do 15cm.
| - komplet | m2 | 50 |  | 0
10 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava, raznos in polaganje tipske betonske mulde dim. 40/50/10cm, npr. kot Oblak Logatec; v podložni beton C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| - komplet | kos | 1 |  | 0
12 | Vzpostavitev prvotnega stanja terena in objekta pri priključitvi kabla na NN omrežje (obstoječa PMO), komplet z vsemi potrebnimi
| gradbenimi deli, materiali, odvozi,…. | kpl | 1 |  | 0
13 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 2 |  | 0
14 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 8 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KABELSKA KANALIZACIJA - Č3 |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE 4-ED
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
4. | KABELSKA KANALIZACIJA - Č4
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 17 |  | 0
2 | Odstranitev asfalta z rezanjem in odvoz na deponijo, do debeline 15cm. | m2 | 1 |  | 0
3 | Odstranitev betonske mulde za odvodnjavanje površinskih voda, komplet z odvozom na deponijo,
| debeline ca. 15cm. | kos | 1 |  | 0
4 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 10.2 |  | 0
5 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 2.1 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 17 |  | 0
7 | Izdelava bet.kab. AB jaška, betoniranje, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala
| - jašek dimenzij fi-100cm in globine 100cm | kos | 1 |  | 0
8 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 8.1 |  | 0
9 | Popravilo in asfaltiranje poškodovanih asfaltnih površin z utrjevanjem tampona do 15cm.
| - komplet | m2 | 1 |  | 0
10 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava, raznos in polaganje tipske betonske mulde dim. 40/50/10cm, npr. kot Oblak Logatec; v podložni beton C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| - komplet | kos | 1 |  | 0
12 | Vzpostavitev prvotnega stanja terena in objekta pri priključitvi kabla na NN omrežje (obstoječa PMO), komplet z vsemi potrebnimi
| gradbenimi deli, materiali, odvozi,…. | kpl | 1 |  | 0
13 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
14 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 5 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KABELSKA KANALIZACIJA - Č4 |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE 5-ED
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
5. | KABELSKA KANALIZACIJA - Č5
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 22 |  | 0
2 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 13.2 |  | 0
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 2.7 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 22 |  | 0
5 | Izdelava bet.kab. AB jaška, betoniranje, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala
| - jašek dimenzij fi-100cm in globine 100cm | kos | 1 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 10.5 |  | 0
7 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Vzpostavitev prvotnega stanja terena in objekta pri priključitvi kabla na NN omrežje (obstoječa PMO), komplet z vsemi potrebnimi
| gradbenimi deli, materiali, odvozi,…. | kpl | 1 |  | 0
9 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 5 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KABELSKA KANALIZACIJA - Č5 |  |  |  | 0

## H-NN-4
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
H. | KANAL 4 - ZAŠČITA NN VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega NN voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 6 |  | 0
| - 1xPVC fi-110 | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 5 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 4 - ZAŠČITA NN VODA |  |  |  | 0

## I-NN-4.1
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
I. | KANAL 4.1 - ZAŠČITA NN VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega NN voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 3 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 4.1 - ZAŠČITA NN VODA |  |  |  | 0

## M-NN-5.2
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
M. | KANAL 5.2 - ZAŠČITA NN VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega NN voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 5.2 - ZAŠČITA NN VODA |  |  |  | 0

## O-NN-7
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
O. | KANAL 7 - ZAŠČITA NN VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega NN voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 7 - ZAŠČITA NN VODA |  |  |  | 0

## P-NN-7.1
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
P. | KANAL 7.1 - ZAŠČITA NN VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega NN voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 7.1 - ZAŠČITA NN VODA |  |  |  | 0

## R-NN-7.2
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
R. | KANAL 7.2 - ZAŠČITA NN VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega NN voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 6 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 7.2 - ZAŠČITA NN VODA |  |  |  | 0

## TLAČNI VOD-NN-6
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
X. | KANAL 6 - ZAŠČITA NN VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega NN voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 6 - ZAŠČITA NN VODA |  |  |  | 0

## TLAČNI VOD-NN-6.1
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
Y. | KANAL 6.1 - ZAŠČITA NN VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega NN voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 6.1 - ZAŠČITA NN VODA |  |  |  | 0

## H-TK-4
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
H. | KANAL 4 - ZAŠČITA TK VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega TK voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-125 - rumene barve | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 3 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 4 - ZAŠČITA TK VODA |  |  |  | 0

## G-TK-4.1
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
G. | KANAL 4.1 - ZAŠČITA TK VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega TK voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-125 - rumene barve | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 7 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 4.1 - ZAŠČITA TK VODA |  |  |  | 0

## J-TK-4.2
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
J. | KANAL 4.2 - ZAŠČITA TK VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega TK voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-125 - rumene barve | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 3 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 4.2 - ZAŠČITA TK VODA |  |  |  | 0

## M-TK-5.2
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
M. | KANAL 5.2 - ZAŠČITA TK VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega TK voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-125 - rumene barve | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 3 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 5.2 - ZAŠČITA TK VODA |  |  |  | 0

## N-TK-5.3
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
N. | KANAL 5.3 - ZAŠČITA TK VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega TK voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-125 - rumene barve | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 5.3 - ZAŠČITA TK VODA |  |  |  | 0

## O-TK-7
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
O. | KANAL 7 - ZAŠČITA TK VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega TK voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-125 - rumene barve | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 7 - ZAŠČITA TK VODA |  |  |  | 0

## P-TK-7.1
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
P. | KANAL 7.1 - ZAŠČITA TK VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega TK voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-125 - rumene barve | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 7.1 - ZAŠČITA TK VODA |  |  |  | 0

## R-TK-7.2
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
R. | KANAL 7.2 - ZAŠČITA TK VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega TK voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-125 - rumene barve | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 7 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KANAL 7.2 - ZAŠČITA TK VODA |  |  |  | 0

## TLAČNI VOD-TK-T5
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
X. | TLAČNI VOD 5 - ZAŠČITA TK VODA
1 | Zakoličenje trase obstoječega TK voda (po situaciji) | m | 6 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-125 - rumene barve | m | 6 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 |  | 0
| Skupaj 1 križanje |  |  |  | 0
9 | Število predvidenih križanj
| - komplet | kpl | 4 |  | 0
| REKAPITULACIJA - TLAČNI VOD 5 - ZAŠČITA TK VODA |  |  |  | 0