## 31B_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3/1.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
Občina Brežice,
INVESTITOR: |  | Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Ureditev kan. omrežja komunalnih odpadnih voda
OBJEKT: |  | (fek. kan.) na območju Krške vasi Faza 3 in 4
SESTAVIL: |  | Andrej Molan, el. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, maj 2022
REKAPITULACIJA: |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - ČRPALIŠČA
0. | SPLOŠNO |  | 0
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č1 |  | 0
2. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č2 |  | 0
0
| SKUPAJ - ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - ČRPALIŠČA |  | 0

## 31B.0_SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
0. | SPLOŠNO
1 | Nadzor s strani predstavnika NN in SN omrežja zaradi posegov v obstoječe elektro omrežje - Elektro Celje
| Ocena časa | ur | 12 |  | 0
2 | Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) zaradi priklopa dovodnega na NN izvod
| komplet za vse priklope | kpl | 1 |  | 0
3 | Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) zaradi del v bližini SN vodov,
| komplet za vsa križanja | kpl | 1 |  | 0
4 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 31.1_EČ1B
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - ČRPALIŠČA
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č1
1 | Dobava in polaganje kabla, položen v celoti v novo izolacijsko cev, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - E-AY2Y-J 4x70+2,5 mm2 | m | 75 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla, položen med omaricami KPMO in EČ, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NAYY-J 4x35 mm2 | m | 6 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 6 |  | 0
4 | Priklop kablov v obstoječo PS PMO-4, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 70mm2 - 4kom
| komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | Priklop kabla v novo KPMO, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 70mm2 - 4kom
| komplet | kpl | 1 |  | 0
6 | Valjanec položen v skupni jarek s kablom oz. kabelsko kanalizacijo, ter dodatno položen za ozemljitev črpališča, komplet
| - Fe/Zn 25x4 mm | m | 117 |  | 0
7 | Križna sponka 58x58/3 z antikorozijsko zaščito,
| material: Rf | kos | 12 |  | 0
8 | Izvedba stika izenačitve potenciala na kovinske mase črpališča (kovinska ograja, prirobnice, kovinska lestev ter ostale kovinske mase po projektu opreme črpališča),
komplet s križnimi sponkami 58x58/3 z antikorozijsko zaščito, material: Rf OPOMBA: stiki se izvedejo delno z valjancem Fe/Zn 25x4mm, komplet z dobavo in polaganjem vodnikom H07V-K 16mm2 (l=25m), vijačenje ali varjenje
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Označevanje kablov v PMO, KPMO, kabelskih jaških in EČ
| komplet | kpl | 4 |  | 0
10 | Priključna in merilna omarica KPMO, EČ1 po opisu:
| - prostostoječa (dvodelna) omara dimenzij 1000x1000x300mm z oknom v zaščiti IP 55 (ločeno merilni in razvodni del), komplet s betonskim temeljem | kpl | 1
| - direktni trifazni števec 3x230/400V, 5-85A, kot npr. tip MT381-D1A52 "Iskrameco" ali podoben (skladen z zahtevami pristojnega soglasodajalca) | kos | 1
| - podstavek za omaro KS1000 | kos | 1
| - stranska stena za omaro | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - merilna spončna letev | kos | 1
| - varovalčno podnožje PK 100/3 komplet z varovalčnimi vložki 3xNV 25A, | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik tip PROTEC-B In(8/20) | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik tip PROTEC-C 15kA/ 1,5kV | kos | 4
| - izbirno stikalo mreža-agregat (40A/400V/1-2) | kpl | 1
| - vtičnica za priklop agregata (5p) | kos | 1
| - RCD 40/0,03A | kos | 1
| - odklopnik 3p/20A-D, | kos | 1
| - predal za načrte | kos | 1
| - zbiralke Cu 15x3 mm | kos | 4
| - trifazna zbiralka 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralki N in PE 16mm2 | kos | 2
| - cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" | kpl | 1
| - ožičenje in montaža v KPMO vključno s potrebnimi deli in materialom | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
11 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č1 |  |  |  | 0

## 31.2_EČ2B
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
2. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č2
1 | Dobava in polaganje kabla, položen v celoti v novo izolacijsko cev, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - E-AY2Y-J 4x70+2,5 mm2 | m | 27 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla, položen med omaricami KPMO in EČ, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NAYY-J 4x35 mm2 | m | 6 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 6 |  | 0
4 | Dobava in polaganje plinotesne cevi fi-110mm, l=6m,
| komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | Priklop kablov v obstoječo PMO, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji ter vzpostavitvijo prvotnega stanja 70mm2 - 4kom
| komplet | kpl | 1 |  | 0
6 | Priklop kabla v novo KPMO, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 70mm2 - 4kom
| komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Valjanec položen v skupni jarek s kablom oz. kabelsko kanalizacijo, ter dodatno položen za ozemljitev črpališča, komplet
| - Fe/Zn 25x4 mm | m | 84 |  | 0
8 | Križna sponka 58x58/3 z antikorozijsko zaščito,
| material: Rf | kos | 9 |  | 0
9 | Izvedba stika izenačitve potenciala na kovinske mase črpališča (kovinska ograja, prirobnice, kovinska lestev ter ostale kovinske mase po projektu opreme črpališča),
komplet s križnimi sponkami 58x58/3 z antikorozijsko zaščito, material: Rf OPOMBA: stiki se izvedejo delno z valjancem Fe/Zn 25x4mm, komplet z dobavo in polaganjem vodnikom H07V-K 16mm2 (l=25m), vijačenje ali varjenje
| komplet | kpl | 1 |  | 0
10 | Označevanje kablov v PMO, KPMO, kabelskih jaških in EČ
| komplet | kpl | 4 |  | 0
11 | Priključna in merilna omarica KPMO, EČ2 po opisu:
| - prostostoječa (dvodelna) omara dimenzij 1000x1000x300mm z oknom v zaščiti IP 55 (ločeno merilni in razvodni del), komplet s betonskim temeljem | kpl | 1
| - direktni trifazni števec 3x230/400V, 5-85A, kot npr. tip MT381-D1A52 "Iskrameco" ali podoben (skladen z zahtevami pristojnega soglasodajalca) | kos | 1
| - podstavek za omaro KS1000 | kos | 1
| - stranska stena za omaro | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - merilna spončna letev | kos | 1
| - varovalčno podnožje PK 100/3 komplet z varovalčnimi vložki 3xNV 25A, | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik tip PROTEC-B In(8/20) | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik tip PROTEC-C 15kA/ 1,5kV | kos | 4
| - izbirno stikalo mreža-agregat (40A/400V/1-2) | kpl | 1
| - vtičnica za priklop agregata (5p) | kos | 1
| - RCD 40/0,03A | kos | 1
| - odklopnik 3p/20A-D, | kos | 1
| - predal za načrte | kos | 1
| - zbiralke Cu 15x3 mm | kos | 4
| - trifazna zbiralka 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralki N in PE 16mm2 | kos | 2
| - cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" | kpl | 1
| - ožičenje in montaža v KPMO vključno s potrebnimi deli in materialom | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
12 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č2 |  |  |  | 0