## NASLOVNICA
Projekt: | Vodovod Cerklje, desni breg, 3. faza- od T171-T287 , S29-S33
in vodohran Pirošica
Naročnik: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Projektant: | REGION d.o.o. Brežice, CPB 11, 8250 Brežice
Faza: | PZI
Številka projekta: | 2808/N-11
Številka načrta: | 2808/V-11
P O P I S D E L S P R E D R A Č U N O M
OPOMBE: | 1. | vse cene so projektantske (ocenjene ali veleprodajne brez DDV in so povzete po kalkulaciskem sistemu Cening), brez kakršnihkoli popustov. Pri vgradnji smo upoštevali različne vrednosti norma ur glede na zahtevnost posameznih del (cca 15 do 20 €/norma uro).
| 2. | v ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
| 3. | v postavkah je všteta izdelava prebojev za cevne instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta.
| 4. | dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu.
| 5. | Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene. Prav tako so podatki o obstoječi infrastrukturi ponekod vprašljivi. Zaradi tega na pričujoči popis del izvajalska pogodba "na ključ" ni primerna. Predlagamo obračun "po dejanskih količinah".
| 6. | Količine za izkope so računane v raščenem stanju.
| 7. | Zasipni material v cestišče vgraditi skladno s PTP pravilnikom.
Matjaž AMON, dipl. inž. stroj.

## Cerklje 3 faza
PROJEKT
Vodovod Cerklje, desni breg, 2. faza
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
5.1 | Gradbeno zemeljska dela |  |  | 0
5.3 | Betonska dela |  |  | 0
5.4 | Ostalo h gradbenim delom |  |  | 0
5.5 | Strojne instalacije |  |  | 0
5.6 | Ostalo k strojnim instalacijam |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV (+20%) |  |  | 0
| SKUPAJ 5.1 do 5.6 z DDV |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
5.1 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA S PREDDELI IN ZAVAROVALNIMI DELI
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v Raščenem stanju. Vsa vasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Geomehanska spremljava in nadzor je vključen v ceno izkopa. V cenah posameznih postavkah so zajeti vsi stroški - nabava materiala, transport in komplet vgradnja oz. montaža.
5.1.1 | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, ki obsega naslednja dela: - varnostni načrt - postavitev gradbiščne ograje - postavitev gradbiščnega kontejnerja - omarica prve pomoči - gasilnik - gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi - postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih - postavite kemičnega WCja na gradbišču - dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja | kpl | 1 | 0 | 0
5.1.2 | Projektantska obnova zakoličene trase | m' | 1400 | 0 | 0
5.1.3 | Zakoličba trase s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi | m' | 1400 | 0 | 0
5.1.5 | Nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem, kontrolo predvidenih naklonov itd. Izvajalec mora ves čas gradnje zagotavljati na gradbišču potrebne naprave (nivelir ali podobno) za potrebe kontrole nivelacije s strani strokovnega nadzora. | m' | 1400 | 0 | 0
5.1.7 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektro, PTT, kanalizacija, vodovod...). | m' | 1400 | 0 | 0
5.1.8 | Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves (deb. do 10 cm), odvoz v deponijo do 1 km in sežig. | kos | 20 | 0 | 0
5.1.9 | Sekanje in odstranjevanje dreves (deb. nad 10 cm), odvoz v deponijo do 1 km in sežig. | kos | 10 | 0 | 0
5.1.10 | Pridobitev načrta prometne ureditve v času gradnje, ter ustreznega dovoljenja za polovično zaporo cestišča in ureditev obvozov (49. in 64. člen ZJC). | kos | 3 | 0 | 0
5.1.11 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo, izvedbo polovične zapore in ureditvijo obvozov, v vsem skladno s pravilnikom o izvajanju del na cestišču in predpisi iz varstva pri delu. | dni | 2 | 0 | 0
5.1.12 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konjicah prometa (mahači) | dni | 50 | 0 | 0
5.1.13 | Strojno rezanje asfalta; dožina enojnega reza | m' | 1500 | 0 | 0
5.1.14 | Porušitev asfalta do skupne deb. 10cm, strojno nakladanje, odvoz v stalno deponijo gradbenih materialov do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje | m2 | 750 | 0 | 0
5.1.15 | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina 1,5m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 5 km, ter ponovno nakladanje, prevoz na gradbišče in vgradnjo humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 105 | 0 | 0
5.1.16 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 3. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1.0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1.42 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 1050 | 0 | 0
5.1.17 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 4. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1.0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1.42 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 630 | 0 | 0
5.1.18 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 5. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1.0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1.42 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 210 | 0 | 0
5.1.19 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 6. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1.0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1.42 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 210 | 0 | 0
5.1.20 | Ročni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 3. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa 1.32 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 5 | 0 | 0
5.1.21 | Ročni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 4. ktg.do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa 1.32 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 2 | 0 | 0
5.1.22 | Ročni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 5. ktg.do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa 1.32 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 2 | 0 | 0
5.1.23 | Ročni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 6. ktg.do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa 1.32 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 1 | 0 | 0
5.1.24 | Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 20km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 2100 | 0 | 0
5.1.25 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 150 | 0 | 0
5.1.26 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3cm po predvidenem nagibu. | m2 | 30 | 0 | 0
5.1.27 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 10cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 84 | 0 | 0
5.1.28 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda z nekoherentnim (gramoznim) materialom z peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera do 8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 30cm nad teme cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 270 | 0 | 0
5.1.29 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm v območju poteka trase v makadamski cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote terena, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, v asfaltni cesti do globine cca 50cm pod koto ureditve. | m3 | 918 | 0 | 0
5.1.30 | Komplet priprava in vgradnja nevezane nosilne podlage za asfaltiranje iz kamnitega materiala; tampona iz peska 0÷16mm, debelina sloja 40cm (Ev2>=100MPa). Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi,…)! | m3 | 912 | 0 | 0
5.1.31 | Izvedba detajla prečnega prekopa cest: Beton MB10 pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke, z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta. | m2 | 40 | 0 | 0
5.1.32 | Izdelava finega planuma v debelini 3 - 5 cm v predvidenih naklonih pred polaganjem safalta | m2 | 700 | 0 | 0
5.1.33 | Dobava in ročno polaganje asfalta v sestavi AC22 base v debelini 7cm in AC8 surf v debelini 4 cm, premaz stikov z bitumensko pasto. Nivileto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...) | m2 | 100 | 0 | 0
5.1.34 | Dobava in ročno polaganje asfalta v sestavi AC16 surf B50/70 v debelini 7 cm, premaz stikov z bitumensko pasto. Nivileto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...) | m2 | 500 | 0 | 0
5.1.35 | Dobava in ročno polaganje asfalta na pločniku v sestavi AC8 surf B50/70 v debelini 5 cm v, premaz stikov z bitumensko pasto. Nivileto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...) | m2 | 100 | 0 | 0
5.1.36 | Pobrizg tamponskega planuma z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 | m2 | 700 | 0 | 0
5.1.37 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka z mešanico materiala iz izkopa in gramoza 0/64mm, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Upoštevano razmerje 40/60% izkop/gramoz. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 50 | 0 | 0
5.1.38 | Razsip in zasutje z izkopanim humusom na mestih, kjer je bil humus izkopan v debelini 20cm in širini 1,5m | m3 | 105 | 0 | 0
5.1.39 | Razplaniranje odvišnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd.-ocena. | m3 | 20 | 0 | 0
5.1.40 | Ureditev bankin s sekancem v debelini 10cm širine 50cm in utrjevanje | m1 | 1400 | 0 | 0
5.1.41 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kpl | 50 | 0 | 0
5.1.42 | Komplet nabava in postavitev označevalnih tablic cevovoda na lome oz. bistvene točke cevovoda po navodilu oz. zahtevi upravljalca vodovoda. Mesta postavitve se določijo s soglasjem posameznih lastnikov terena. Število je ocenjeno. | kpl | 4 | 0 | 0
5.1.43 | Obbetoniranje cestnih kap, hidrantov, lokov, … z MB30 | m3 | 5 | 0 | 0
5.1.44 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR VODOVOD!'' z jeklenim vložkom za detekcijo 30cm nad cevjo +3% za polaganje, … | m1 | 1400 | 0 | 0
5.1.45 | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 10 | 0 | 0
GRADBENO ZEMELJSKA DELA S PREDDELI IN ZAVAROVALNIMI DELI- VODOHRAN
5.1.46 | Zakoličevanje in nivelacija prečnih profilov z zavarovanjem
| ocenjeno | kpl | 1 | 0 | 0
5.1.47 | Sekanje in odstranjevanje dreves in grmičevja
s koreninami, odvoz v deponijo (cca 100 m)
in sežig.
| m2 grmičevja | kos | 50 | 0 | 0
| kos D>10 cm | kos | 15 | 0 | 0
5.1.48 | Strojni odriv humusa deb. 20-30 cm na začasne
deponije v oddaljenosti cca 20 m !
| m3 |  | 30 | 0 | 0
5.1.49 | Strojni izkop gradbene jame v terenu 3., 4.
in deloma 5.in 6.ktg. glob. do 5m ;
do določene nivelete s točnostjo +- 10 cm
z miniranjem po potrebi in odrivom materiala
v deponijo na transportno razdaljo do 30 m.
| m3 skupaj |  | 280
| m3 3.ktg. 50% |  | 140 | 0 | 0
| m3 4.ktg. 30% |  | 84 | 0 | 0
| m3 5.ktg. 10% |  | 28 | 0 | 0
| m3 6.ktg. 10% |  | 28 | 0 | 0
5.1.50 | Strojni in delno ročni(20%)izkop
jarka v terenu 3.,4.,5.in 6. ktg.
širine dna 0.60 m do določene
nivelete s točnostjo +- 10 cm, z miniranjem
po potrebi in odlaganjem materiala 1 m
od roba jame (izpustni kanal.)
| m3 skupaj |  | 5
| m3 3.ktg. 50% |  | 2.5 | 0 | 0
| m3 4.ktg. 35% |  | 1.75 | 0 | 0
| m3 5.ktg. 10% |  | 0.5 | 0 | 0
| m3 6.ktg. 5% |  | 0.25 | 0 | 0
0
5.1.51 | Planiranje gradbene jame s točnostjo +-3 cm
(vključno z jarkom izpustnega kanala:
v predvidenem nagibu)
| m2 |  | 104.48 | 0 | 0
5.1.52 | Pridobivanje, dovoz in strojna vgradnja
(valjanje in nabijanje) peščene posteljice pod
objektom v deb. 20 cm do zbitosti
50 MPa in peščene posteljice 5 cm
pod izpustnim kanalom
| m3 |  | 20.1956 | 0 | 0
5.1.53 | Dovoz in strojna vgradnja (zasip) izkopanega
materiala za zasutje rezervoarja v slojih
po 30 cm, z nabijanjem (sloj ob steni naj ne
| vsebuje ostrorobega kamenja, ki bi poškodovali izolacijo) |  |  | 0
ter zasip jarka izpustnega kanala.
| m3 |  | 10 | 0 | 0
5.1.54 | Vgrajevanje nasipa vodohrana v plasteh po 30 cm
v projekt. nagibih (1:1), z ročnim razprostiranjem,
komprimiranjem, ter grobo izravnavo brežin
v predvidenem nagibu;
| m3 |  | 160.765 | 0 | 0
5.1.55 | Razplaniranje odvečnega materiala po depresijah
v okolici VH
| m3 |  | 20 | 0 | 0
5.1.56 | Pridobivanje, dovoz in izdelava peščenega nasutja
na HI krovne plošče črpališča
v deb. 10 cm
| m3 |  | 10 | 0 | 0
5.1.57 | Humuziranje brežin zasipa in okolice rezervoarja
z zatravitvijo in stabiliziranjem brežin
po potrebi (biotorkret) !
| m2 |  | 50 | 0 | 0
5.1.58 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | m2 | 150 | 0 | 0
SKUPAJ 5.1: GRADBENO ZEMELJSKA DELA S PREDDELI IN ZAVAROVALNIMI DELI |  |  |  |  | 0
5.2 | BETONSKA DELA NA TRASI TER BETONSKO GRADBENA DELA- VODOHRAN
5.2.1 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~podložni beton C12/15 (pri poteku cevovoda ob robu regionalne ceste, na krivinah, zaščite kablov, ...) | m3 | 15 | 0 | 0
5.2.2 | Izdelava betonskega vodovodnega jaška dimenzije 1,2x1,6x1,7m z litoželeznim povoznim pokrovom-800/800, 40kN (povozne površine) v kompletu z betonskimi podstavki in kovinsko lestvijo | kpl | 1 | 0 | 0
GRADBENA DELA- VODOHRAN
5.2.3 | Betoniranje podložnega betona MB10 deb. 10 cm
pod objektom in 10 cm na vsako stran objekta
(prerez jakosti <0.12 m3/m2)
| m3 |  | 6 | 0 | 0
5.2.4 | Betoniranje dna, sten in plošč rezervoarja
z vodonepropustnim betonom MB30, prereza < 0.30 m3/m2
Vse delovne stike oz. dilatacije je potrebno
posebej obdelati skladno z DVGW regulativo,
DIN in JUS predpisi (del. stiki stena-talna plošča,
stene vodnih celic ob prekinitvi ipd)
Beton sten in talne plošče vodnih celic je marke
vodonepropustnosti min B-6
- talna plošča:
- stene
- plošče
- odbitki
| m3 skupaj: |  | 60.25 | 0 | 0
Izdelava in betoniranje naklonskega betona
in odtočne mulde, po projektu
| m2 |  | 105 | 0 | 0
5.2.5 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz
na gradbišče, polaganje in vezanje srednje
komplicirane armature
kg GA240/360 D=<12mm
kg S 500-B D=<12mm
kg S 500-B D>12mm
kg MA 500/560
|  |  | 8173 | 0 | 0
5.2.6 | Izvedba gladkega dvostranskega vodotesnega opaža za ravne
bet. stene s prenosom mat. do mesta vgraditve,
razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. Upoštevati
je potrebno odprtine v stenah za montažo cevovoda.
| m2 |  | 356.2 | 0 | 0
5.2.7 | Izvedba gladkega opaža za ravno AB ploščo
deb. do 20 cm, s podporami višine od 3-6 m.
| m2 |  | 53.4 | 0 | 0
5.2.8 | Izdelava lahkega premičnega delovnega odra
višine 2-4 m.
| m2 |  | 25 | 0 | 0
5.2.9 | Dodatna dela pri zatesnitvi prehodov
cevi skozi betonske stene (glej projekt)
način preboja oz. zatesnitve uskladi izvajalec
z nadzornim organom
| ocenjeno |  |  |  | 0
5.2.10 | Hidroizolacija notranjih sten in tal, ki so
v stiku z vodo z vodotesnimi polimeriziranimi
cementno-silikatnimi zaščitnimi premazi (atesti prehrambene
industrije) po tehnologiji ZRMK, hidrotest plus ali podobno,
z obdelavo kotnih stikov ipd.
| m2 |  | 225.24 | 0 | 0
5.2.11 | Hidroizolacija krovne in talne plošče z
bitumenskimi premazi (IBITOL+varjeni izotekt)
| m2 |  | 103.22 | 0 | 0
5.2.12 | Vertikalna hidroizolacija zunanjih nevidnih
zidov (ibitol + varjeni izotekt) in zaščita
hidroizolacije (ZIP plošče)
| m2 |  | 136.92 | 0 | 0
5.2.13 | Nabava in vgraditev vodotesnega dilatacijskega
traku (npr. Water stop ipd.) v delovne stike talne plošče
in sten vodnih celic v vodohranu;
s čiščenjem in obdelavo bet.površ. stika
| m1 |  | 50.4 | 0 | 0
5.2.14 | Notranja obloga plošče in sten s kombi ploščami
po projektu in fini omet s cementno malto
na Rabitz mrežo
| m2 |  | 20.9 | 0 | 0
5.2.15 | Premaz notranjih površin armaturne celice
(betonski premaz)
| m2 |  | 25 | 0 | 0
5.2.16 | Premaz zunanjih vidnih betonskih
površin vodohrana
(betonski premaz Fasadex)
| m2 |  | 20.1 | 0 | 0
5.2.17 | Izgradnja bet.temelja dim.1.70*.30*.30
kamnitega podpornega zidu pri vhodu
v VH v kompletu z opaži
| kos |  | 2 | 0 | 0
5.2.18 | Izdelava in montaža zračnika JE fi 200
iz nerjavečega jekla
s kapo in obbetoniranjem po projektu
(kapa opremljena z mrežo proti
mrčesu in glodalcem in obrobno perforirano pločevino
(iz nerjavečega jekla) za prezračevanje
| kos |  | 3 | 0 | 0
5.2.19 | Izgradnja podpornega zidu pri vhodu v rez.
iz naravnega kamna v betonu po projektu;
deb. = 20 cm
| m3 |  | 4 | 0 | 0
5.2.20 | Izdelava in vgraditev vstopnih kovinskih lestev
iz JE D1.5"; nerjaveče jeklo, snemljiv lok lestev
| kg |  | 105 | 0 | 0
5.2.21 | Nabava in vgradnja aluminijastih vrat po projektu
s toplotno izolacijo, miniziranjem in pleskanjem,
komplet z izdelavo prezračevalne odprtine 20x50 cm
v spodnjem delu vrat, odprtina zaščitena s kovinsko
mrežo iz nerjavečega JE proti mrčesu
| kos |  | 1 | 0 | 0
5.2.22 | Dobava in montaža pohodne rešetke
nerjaveče jeklo; izreze in dimenzije prilagoditi
fazonskim kosom armaturne celice za možnost
demontaže rešetk
| kos |  | 1 | 0 | 0
5.2.23 | Nabava in montaža zaščitne verige iz nerjavečega JE,
po projektu, z montažo sider v stene objekta
| m1 |  | 1.7 | 0 | 0
5.2.24 | Izdelava zaključne kape zidu nad krovno ploščo
iz bakrene pločevine šir. 0.75 m in
letev prereza 5/5 in 3/5 po projektu
| m1 |  | 6.3 | 0 | 0
5.2.25 | Izdelava, sidranje in vbetoniranje pritrdilnih
kljuk v plošče objekta
| kos |  | 2 | 0 | 0
5.2.26 | Dobava in vgradnja rebrastih PVC cevi
D 20 cm na peščeno posteljico 5 cm (izpustni kanal)
| m1 |  | 12 | 0 | 0
5.2.27 | Obbetoniranje rebraste PVC cevi D20 cm V dol. 5m
(izpustni kanal- pod cesto);po projektu(0.05m3/m1)
skupaj z izdelavo betona in vsemi pomožnimi deli
| m3 |  | 1 | 0 | 0
5.2.28 | Izgradnja izpustno prezračevalne glave po detajlu
(v kompletu z opaženjem, betoniranjem,
razopaženjem in vsemi pomožnimi deli)
- strojni izkop
- strojno nakladanje,odvoz,
razgrinjanje
- zasutje
- opaž
- beton MB 10
- AB MB 30
- lomljenec
- žabji poklopec
- betonski pokrov 1x1m
- nerjaveča JE mrežica proti mrčesu
| kos |  | 1 | 0 | 0
5.2.29 | Nabava in vgradnja PVC cevi DN 100 L=25 cm
v dno vzdolžne delilne stene vodnih celic
| kos |  | 2 | 0 | 0
5.2.30 | Preizkus vodohrana na vodotesnost po veljavnih
| normah (DVGW, DIN ...) z izdelavo zapisnika |  | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 5.2: BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
5.3 | OSTALO H GRADBENIM DELOM
5.3.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradbenih del na vodovodu | ur | 10 | 0 | 0
5.3.2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.vodja projekta. | ur | 150 | 0 | 0
5.3.3 | Izdelava varnostnega načrta v treh izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
5.3.4 | Geodetski načrt izvedenega stanja 3 izvodi | m' | 3177 | 0 | 0
5.3.5 | Izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih in predpisih bodočega upravljavca vodovoda. | m' | 3177 | 0 | 0
5.3.6 | Elaborat za vpis v uradne evidence v 3 izvodih | kpl | 1 | 0 | 0
5.3.7 | Vpis v uradne evidence | kpl | 1 | 0 | 0
5.3.8 | Izdelava komunalnega katastra v 3 izvodi | kpl | 1 | 0 | 0
5.3.9 | Kompletna izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta kos - mejnik | kos | 50 | 0 | 0
5.3.10 | Izdelava komplet PID: gradbeni, strojni projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kos | 1 | 0 | 0
5.3.11 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 40 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 40 | 0 | 0
5.3.12 | Razna nepredvidena in dodatna dela, ki jih pred izvedbo pisno potrdi nadzorni organ in investitor; Projektanski nadzor, Projekt za vpis v uradne evidence, Vpis v uradne evidence. Pavšal % od postavk 5.1.1 - 5.3.17. | % | 5% |  | 0
SKUPAJ 5.3: OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  |  | 0
5.4 | STROJNE INSTALACIJE
v ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
5.4.1 | Duktil cev EN545 klase C64 (K9) DN150 VRS zaklepni spoj vključno z odgovorjajočimi tesnili. Komplet s koleni, izogibi ter fazonskimi kosi. Notranja zaščita cementrna obloga ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6m. Zunanja zaščita Zn 200g/m2+ bitumen. Ustrezen certifikat. | m1 | 1300 | 0 | 0
5.4.2 | Duktil cev EN545 klase C64 (K9) DN150 Tyton SIT spoj; zaklepni spoj, vključno z odgovorjajočimi tesnili z zobci.Komplet s koleni, izogibi ter fazonskimi kosi. Notranja zaščita cementrna obloga ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6m. Zunanja zaščita Zn 200g/m2+ bitumen. Ustrezen certifikat. | m1 | 110 | 0 | 0
5.4.3 | Podvrtanje vodotokov z raketo. Dolžina podvrtanja15m+15m +18m, globina podvrtanja min. 1,5m pod dnom potoka. Zaščitna cev DN300. | kpl | 50 | 0 | 0
pri točki T186-T189 PREČKANJE CESTE
5.4.4 | MMK 22°,NL, DN150 | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.5 | Jeklena zaščitna cev DN300 | m | 12 | 0 | 0
v točki T198- jašek VJ4
5.4.6 | EU kos NL DN150 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.7 | FF kos NL DN150/1000 | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.8 | ZASUN DN150,KRATEK S KOLESOM | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.9 | MDK DN150 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.10 | T NL DN150/125 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.11 | F NL DN 150/1000 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.12 | ZASUN DN125,KRATEK S KOLESOM | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.13 | F NL DN 125/1000 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.14 | SLEPA PRIROBNICA | kpl | 1 | 0 | 0
T205-T212 PODVRTANJE Z RAKETO
5.4.15 | F KOS NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.16 | T KOS NL DN150/50 | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.17 | FFK KOS 45° NL DN50 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.18 | N KOS NL DN50 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.19 | FF KOS NL DN50, L=1000 mm | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.20 | FF KOS NL DN50, L=700 mm | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.21 | TALNI HIDRANT ZA PODZEMNO VGRADNJO NL DN50/1100 mm | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.22 | FFK KOS 45° NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 4 | 0 | 0
5.4.23 | FF KOS NL DN150, L=700 mm | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.24 | FF KOS NL DN150, L=1000 mm | kpl | 5 | 0 | 0
5.4.25 | EU NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.26 | FF KOS NL DN150, L=900 mm | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.27 | NOSILEC CEVI JE DN150 | kpl | 7 | 0 | 0
5.4.28 | ZASUN EV F4 DN50 S KOLESOM | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.29 | AVTOMATSKI ZRAČNIK DN50 ZA PODZEMNO VGRADNJO | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.30 | BC Ø 600 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.31 | BC POKROV ZA Ø 600 | kpl | 1 | 0 | 0
T225 AVTOMATSKI ZRAČNIK ZA PODZEMNO VGRADNJO
5.4.32 | F KOS NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.33 | T KOS NL DN150/50 | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.34 | FFK KOS 45° NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 4 | 0 | 0
5.4.35 | ZASUN EV F4 DN50 S KOLESOM | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.36 | AVTOMATSKI ZRAČNIK DN50 ZA PODZEMNO VGRADNJO | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.37 | BC Ø 600 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.38 | BC POKROV ZA Ø 600 | kpl | 1 | 0 | 0
T229-T237 PODVRTANJE Z RAKETO
5.4.39 | F KOS NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 2 | 0
5.4.40 | T KOS NL DN150/50 | kpl | 2 | 0
5.4.41 | FFK KOS 45° NL DN50 | kpl | 1 | 0
5.4.42 | N KOS NL DN50 | kpl | 1 | 0
5.4.43 | FF KOS NL DN50, L=1000 mm | kpl | 1 | 0
5.4.44 | FF KOS NL DN50, L=900 mm | kpl | 1 | 0
5.4.45 | TALNI HIDRANT ZA PODZEMNO VGRADNJO NL DN50/1100 mm | kpl | 1 | 0
5.4.46 | FFK KOS 45° NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 6 | 0
5.4.47 | FF KOS NL DN150, L=600 mm | kpl | 1 | 0
5.4.48 | FF KOS NL DN150, L=1000 mm | kpl | 4 | 0
5.4.49 | EU NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 2 | 0
5.4.50 | FF KOS NL DN150, L=500 mm | kpl | 1 | 0
5.4.51 | NOSILEC CEVI JE DN150 | kpl | 6 | 0
5.4.52 | MMK 30°, NL, DN150 | kpl | 4 | 0 | 0
pri točki T239-T240, PREČKANJE CESTE
5.4.53 | MMK 30°,NL, DN150 | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.54 | Jeklena zaščitna cev DN300 | m | 5.7 | 0 | 0
T269 AVTOMATSKI ZRAČNIK ZA PODZEMNO VGRADNJO
5.4.55 | F KOS NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.56 | T KOS NL DN150/50 | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.57 | FFK KOS 45° NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 4 | 0 | 0
5.4.58 | ZASUN EV F4 DN50 S KOLESOM | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.59 | AVTOMATSKI ZRAČNIK DN50 ZA PODZEMNO VGRADNJO | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.60 | BC Ø 600 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.61 | BC POKROV ZA Ø 600 | kpl | 1 | 0 | 0
pri točki T276-T277, PREČKANJE CESTE
5.4.62 | MMK 30°,NL, DN150 | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.63 | Jeklena zaščitna cev DN300 | m | 6.4 | 0 | 0
T279-T287 PODVRTANJE Z RAKETO
5.4.64 | FFK KOS 11° 1/4 NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO |  | 1 | 0 | 0
5.4.65 | F KOS NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO |  | 2 | 0 | 0
5.4.66 | T KOS NL DN150/50 |  | 2 | 0 | 0
5.4.67 | FFK KOS 45° NL DN50 |  | 1 | 0 | 0
5.4.68 | N KOS NL DN50 |  | 1 | 0 | 0
5.4.69 | FF KOS NL DN50, L=1000 mm |  | 2 | 0 | 0
5.4.70 | FF KOS NL DN50, L=600 mm |  | 1 | 0 | 0
5.4.71 | TALNI HIDRANT ZA PODZEMNO VGRADNJO NL DN50/1100 mm |  | 1 | 0 | 0
5.4.72 | FFK KOS 45° NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO |  | 5 | 0 | 0
5.4.73 | FF KOS NL DN150, L=600 mm |  | 1 | 0 | 0
5.4.74 | FF KOS NL DN150, L=1000 mm |  | 6 | 0 | 0
5.4.75 | EU NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO |  | 2 | 0 | 0
5.4.76 | FFK KOS 22° NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO |  | 1 | 0 | 0
5.4.77 | NOSILEC CEVI JE DN150 |  | 9 | 0 | 0
5.4.78 | MMK 30°,NL, DN150 | kpl | 4 | 0 | 0
OD S 29 DO S33
5.4.79 | MMK 30°, NL, DN150 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.80 | MMK 90°, NL, DN150 | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.81 | EU NL DN150 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kpl | 2 | 0 | 0
VODOHRAN PIROŠICA
5.4.81 | F-kos NL DN150, DUCTIL | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.82 | FFQ-kos NL DN150/45°, DUCTIL | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.83 | FFR NL DN150/80, DUCTIL | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.84 | Varilna prirobnica DN80, INOX | kpl | 28 | 0 | 0
5.4.85 | Cev DN80, L=960 mm, INOX | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.86 | Sidrna prirobnica DN80, INOX | kpl | 6 | 0 | 0
5.4.87 | Manometer 1/2", R 60mm, (0÷25 bar), INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.88 | Krogelna pipa 1/2" , INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.89 | Cev DN80, L=1380 mm, INOX | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.90 | JE lok DN80/90° | kpl | 6 | 0 | 0
5.4.91 | Cev DN80, L=850 mm, INOX | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.92 | Cev DN80, L=2000 mm, INOX | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.93 | Cev DN80, L=1350 mm, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.94 | Zasun EV F4 NL DN80 | kpl | 6 | 0 | 0
5.4.95 | Cev DN80, L=2770 mm, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.96 | JE lok DN80/45° , INOX | kpl | 4 | 0 | 0
5.4.97 | Kotni plovni ventil DN80 | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.98 | Prelivni kos DN150, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.99 | Varilna prirobnica DN150, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.100 | Cev DN150, L=1420 mm, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.101 | JE lok DN150/90° , INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.102 | Sidrna prirobnica DN150, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.103 | Cev DN150, L=700 mm, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.104 | Cev DN150, L=1280 mm, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.105 | Cev DN80, L=120 mm, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.106 | Cev DN80, L=370 mm, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.107 | Sesalna košara iz LTŽ, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.108 | Cev DN80, L=460 mm, INOX | kpl | 2 | 0 | 0
5.4.109 | Cev DN80, L=280 mm, INOX | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.110 | Slepa prirobnica DN80, INOX | kpl | 3 | 0 | 0
5.4.111 | Cev DN80, L=660 mm, INOX | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.112 | Cev DN80, L=130 mm, INOX | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.113 | Merilec pretoka DN80 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.114 | Nepovratni ventil DN80 | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.115 | FF-kos NL DN80, L=1000 mm, INOX | kpl | 1 | 0 | 0
5.4.116 | dvojček za signalni kabel PE 2xØ50 | m | 1400 | 0 | 0
0
SKUPAJ 5.4: STROJNE INSTALACIJE
OSTALO K STROJNIM INSTALACIJAM
5.5 | Komplet črpanje talne vode iz gradbene jame med izkopom, vgradnjo in zasipom. Nivo talne vode je potrebno vzdrževati pod planumom izkopa. Obračun dejanskih ur delovanja ene črpalke ne glede na potrebno kapaciteto črpanja. | ur | 40 | 0 | 0
5.5.1 | Tlačni preizkus cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. | m1 | 1300 | 0 | 0
5.5.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži | m1 | 1300 | 0 | 0
5.5.3 | Izvedba prevezave novozgrajenega cevovoda na obstoječe vode. Upoštevati zapranje in odpiranje vode, obveščanje o zapori, odzračevanje, .. V kompletu z vsem potrebnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
5.5.4 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 20 | 0 | 0
5.5.5 | ur PKV | ur | 20 | 0 | 0
| Razna nepredvidena in dodatna dela, ki jih pred izvedbo pisno potrdi nadzorni organ in investitor; Projektanski nadzor. Pavšal 15% od postavk od 5.4.1 do 5.5.5. | % | 5% |  | 0
5.5.6 |  |  |  |  | 0
SKUPAJ 5.5: OSTALO K STROJNIM INSTALACIJAM