## 0-REK
REKAPITULACIJA - 3/0 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ MFE Osnovna šola Pišece
|  |  |  | skupaj upravičeni stroški | skupaj neupravičeni stroški
1 | STIKALNI SESTAVI |  |  | 0 | 0
2 | SOLARNI MODULI, RAZSMERNIKI, OPTIMIZATORJI IN PODKONSTRUKCIJA |  |  | 0 | 0
3 | KABLI, KABELSKE POLICE, ZAŠČITNE CEVI |  |  | 0 | 0
4 | IZENAČITEV POTENCIALOV / OZEMLJITVE |  |  | 0 | 0
4 | STRELOVOD in OZEMLJITVE |  |  | 0 | 0
5 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ SE Osnovna šola Pišece |  |  | 0 | 0
| DDV | % | 22 | 0 | 0
| VREDNOST ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ Z DDV: |  |  | 0 | 0
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Izvajalec se mora seznaniti s PZI načrtom električnih napeljav ter z vgrajeno tehnologijo in delovanjem naprave pred oz. najkasneje ob oddaji ponudbe.
OP3 | Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti.

## 1-STIK_SEST
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
1 | STIKALNI SESTAVI
1.01 | Dobava in montaža stikalnega sestava SB/DC, montiran na steni zunanjega objekta z naslednjim sestavom:
| • nadometna kompaktna omarica iz nerjavečega jekla, dimenzij 800x1000x300mm (ŠxVxG) | kos | 1
| • pritrdilni material za montažo omarice na steno | kpl | 1
| • prenapetostna zaščita za fotovoltariko, I+II, 1100V DC, 12,5kA, ProTec T1-1100 PV, Raycap 59.0285 | kos | 15
| • varovalčni ločilnik 10x38mm, 2.pol., 25A, za fotovoltariko, kot npr. ETI PCF 10 DC 2p 1000V; 002550203 | kos | 15
| • cilindrični vložek za fotovoltariko, gPV 10X38mm, 20A, kot npr. Schrack ISV10020 | kos | 30
| • priključna sponka, PT 6, Phoenix Contact | kos | 60
| • zaključna ploščica priključne sponke, D-PT 6, Phoenix Contact | kos | 6
| • zaključna sponka, E/NS 35 N, Phoenix Contact | kos | 12
| • spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, pritrdilni material, označitveni material, uvodnice… | kpl | 1
1.02 | Dobava in montaža stikalnega sestava LMO-SE, montiran izven objekta na podstavku z naslednjim sestavom:
| • prostostoječa omara iz poliestra, v mehanski zaščiti IP44, dimenzij 590x1350x324mm (ŠxVxG), kot npr. Elsta Mosorfer tip F4 1350/320 | kos | 1
| • prostostoječa omara iz poliestra, v mehanski zaščiti IP44, dimenzij 1115x1350x320mm (ŠxVxG), kot npr. Elsta Mosorfer tip F6 1350/320 | kos | 1
| • podstavevk za prostostoječa omara iz poliestra, dimenzij 590x1200x310mm (ŠxVxG), kot npr. Elsta Mosorfer tip S4 1200/320 | kos | 1
| • podstavevk za prostostoječa omara iz poliestra, dimenzij 1115x1200x312mm (ŠxVxG), kot npr. Elsta Mosorfer tip S6 1200/320 | kos | 1
| • polnilo za podstavek EC 50L | kos | 3
| • prenapetostna zaščita Razreda I (C), ProTec T1 3+0 37,5/300 | kos | 1
• odklopnik, sestavljen iz naslednjih elementov, proizvajalca Schrack:
| ~ odklopnik,MC3-MC332431 320A | kos | 1
| ~ podnapetostna tuljava, MC2XU208-240AC | kos | 1
| ~ motorni pogon, MC 3-XR MC399850 | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/C, M22-K01 | kos | 3
| ~ zaščitno prekritje, MC390045 | kos | 2
| ~ ločilna plošča faz 3-pol. MC3, MC390512 | kpl | 1
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 000, 125A, za montažo na 60mm sistem, kot npr. Schrack SI338020 | kos | 1
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 2, 240mm2, 400A, za montažo na 60mm sistem, kot npr. Schrack SI336020 | kos | 1
| • talilni vložki velikosti NV/NH 000 gL/gG, 16A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 000 gL/gG, 100A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 2 gL/gG, 200A | kos | 3
• instalacijski odklopnik kot napr. Schrack:
| ~ C 6A/1p, kot npr. BMS0 | kos | 2
| ~ C 6A/3p, kot npr. BMS0 | kos | 1
• signalna lučka sestavljena iz naslednjih elementov, kot npr. proizvajalca Schrack:
| ~ indikator za signalno lučko, bela, MM216771 | kos | 3
| ~ indikator za signalno lučko, rdeča, MM216772 | kos | 2
| ~ indikator za signalno lučko, zelena, MM216773 | kos | 1
| ~ nosilni adapter, MM216374 | kos | 6
| ~ LED lučka 85-264V AC, bela, MM216563 | kos | 3
| ~ LED lučka 85-264V AC, rdeča, MM216564 | kos | 2
| ~ LED lučka 85-264V AC, zelena, MM216565 | kos | 1
| ~ nosilec oznake, MM216392 | kos | 6
| ~ adapter za DIN letev, MM216400 | kos | 6
• preklopno stikalo na ključ sestavljeno iz naslednjih elementov, kot npr. proizvajalca Schrack:
| ~ preklopni element s ključem, MM216887 | kos | 1
| ~ nosilni adapter, MM216374 | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/O, MM216376 | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/C, MM216378 | kos | 1
| ~ nosilec oznake, MM216392 | kos | 1
| ~ adapter za DIN letev, MM216400 | kos | 1
• preklopno stikalo sestavljeno iz naslednjih elementov, kot npr. proizvajalca Schrack:
| ~ preklopni element 0-1, MM216874 | kos | 1
| ~ nosilni adapter, MM216374 | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/O, MM216376 | kos | 1
| ~ kontaktni element, 1N/C, MM216378 | kos | 1
| ~ nosilec oznake, MM216392 | kos | 1
| ~ adapter za DIN letev, MM216400 | kos | 1
| • zaščitni rele za mrežo in sistemsko zaščito, kot npr. Schrack SLUR0345-A | kos | 1
| • tokovni transformator, 200/5A, kot npr. TC6 kl. 0,5 žigosani, Circutor | kos | 3
| • priključni blok, 1p, 125A+N, 1x35mm2, 1x6-16mm2, 6x2,5-16mm2, kot npr. Schrack IKB01035N | kos | 1
| • priključni blok, 1p, 125A+N, 1x35mm2, 1x6-16mm2, 6x2,5-16mm2, kot npr. Schrack IKB01035P | kos | 1
| • vrstne sponke, kot npr. proizvajalca Phoenix Contact: | kos | 1
| ~ vijačna sponka UT 2,5; 3044076 | kos | 28
| ~ vijačna sponka UT 2,5 - BU; 3044089 | kos | 6
| ~ vijačna sponka UT 2,5 - PE; 3044092 | kos | 4
| ~ zaklnuček D-UT 2,5/10; 3047028 | kos | 4
| ~ pritrditvena končna spona E/NS 35 N; 0800886 | kos | 8
| ~ nosilec oznake KLM-A | kos | 4
| • števec električne energije, Iska Amecom T880-T1A42R56 | kos | 1
| • melrilno - spončna garnitura, kot. npr. proizvajalca Strojkoplast MGL-LM | kos | 1
| • bakrena zbiralka, 30x5mm | m1 | 4
| • nosilec zbiralk za 60mm sistem, kot npr. SCHRACK SI015000 | kos | 3
| • podporni izolator za pritrditev Cu zbiralke, višina 40mm, kot npr. SCHRACK IK011042-A | kos | 2
| • prekritje nosilca zbiralk, kot npr. SCHRACK SI015730 | kos | 2
| • prekritje zbiralk, 30x5 kot npr. SCHRACK SI012440 | m1 | 2
| • ključavnica po tipizaciji Elekto Celje | kos | 1
| • zaščitno prekritje izdelano iz pleksi plošče, izdelano po merah dejanskega stanja | kos | 3
| • spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, pritrdilni material, označitveni material, uvodnice… | kos | 2
1.03 | Dobava in montaža stikalnega sestava SB/AC, montiran izven objekta na podstavku z naslednjim sestavom:
| • prostostoječa omara iz poliestra, v mehanski zaščiti IP44, dimenzij 1115x1350x320mm (ŠxVxG), kot npr. Elsta Mosorfer tip F6 1350/320 | kos | 1
| • podstavevk za prostostoječa omara iz poliestra, dimenzij 1115x1200x312mm (ŠxVxG), kot npr. Elsta Mosorfer tip S6 1200/320 | kos | 1
| • polnilo za podstavek EC 50L | kos | 2
| • prenapetostna zaščita Razreda I (C), ProTec T1 3+0 37,5/300 | kos | 1
• ločilno stikalo, sestavljen iz naslednjih elementov, proizvajalca Schrack:
| ~ stikalo, MC3-MC340034, 3-polno 400A | kos | 1
| ~ zaščitno prekritje, MC390512 | kos | 2
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 000, 125A, za montažo na 60mm sistem, kot npr. Schrack SI338020 | kos | 2
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 1, 120mm2, 250A, za montažo na 60mm sistem, kot npr. Schrack SI336010-A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 000 gL/gG, 100A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 1 gL/gG, 600A | kos | 3
| • talilni vložki velikosti NV/NH 1 gL/gG, 40A | kos | 6
| • talilni vložki velikosti NV/NH 1 gL/gG, 32A | kos | 3
| • bakrena zbiralka, 30x5mm | m1 | 4
| • nosilec zbiralk za 60mm sistem, kot npr. SCHRACK SI015000 | kos | 3
| • nosilec zbiralk PE/N, kot npr. SCHRACK SI013560 | kos | 3
| • prekritje nosilca zbiralk, kot npr. SCHRACK SI015730 | kos | 2
| • prekritje zbiralk, 30x5 kot npr. SCHRACK SI012440 | m1 | 2
| • ključavnica | kos | 1
| • sponke, uvodnice, kanali, drobni, vijačni in povezovalni material | kos | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Dograditev v obstoječi PMO omari
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 000, 125A | kos | 1
| • varovalčni ločilnik, 3p, velikost 2, 120mm2, 250A | kos | 1
| • talilni vložki velikosti NV/NH 1 gL/gG, 200A | kos | 3
| • predelava obstoječe omare | ur | 12
| • sponke, uvodnice, kanali, drobni, vijačni in povezovalni material | kos | 1
| SKUPAJ PMO | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## 2-OPREMA
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
2 | SOLARNI MODULI, RZSMERNIKI, OPTIMIZATORJI IN PODKONSTRUKCIJA
2.01 | Dobava in montaža fotonapetostnega modula, Monokristalni modul moči FU 380 M Silk® Nova Orange, 380W, 1722x1134x30 mm | kos | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Dobava in montaža močnostnega optimizatorja, 950W kot npr. Solar Edge P950 | kos | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Dobava in montaža razsmernika trifaznega razsmernika, kot npr. Solar Edge SE100K | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Dobava in montaža razsmernika trifaznega razsmernika, kot npr. Solar Edge SE25K | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Dobava in montaža razsmernika trifaznega razsmernika, kot npr. Solar Edge SE16K | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Dobava in montaža nosilne konstrukcije za stensko pritrditev razsmernikov z zaščitno strehico, iz vroče cinkanega jekla, v kompletu z ustreznim pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Dobava in montaža aluminjaste podkonstrukcije za namestitev PV modulov, po kosovnici v priloženem izračunu K2 systems | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## 3-KABLI_KP_CEVI
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
3 | KABLI, KABELSKE POLICE, ZAŠČITNE CEVI
3.01 | Dobava in montaža hladno cinkane perforirane kabelske police, komplet s pocinkanimi nosilci, koleni 45° in 90°, stranskimi odcepi, odcepnimi elementi, reducirnimi elementi, gibljivimi spojnimi elementi, konzolami za stensko in stropno motažo ter vijačnim, drobnimi in motažnimi materialom....
| • kabelska polica 50/32mm | m1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • kabelska polica 100/60mm | m1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • kabelska polica 200/60mm | m1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Dobava in montaža dodatnega pribora za kabelsko polico
| • pokrov 50mm | m1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • pokrov 100mm | m1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • pokrov 200mm | m1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in polaganje kabla enonožilnega kabla za fotovoltaiko - 6mm2 (črno/rdeč), dvojna izolacija, UV odporen, 1500V DC, položenega na kabelske police, vključno z označevalnimi ploščicami, uvodnicamii ter drobnim in spojnim materialom:
| • H1Z2Z2-K PV1 1x6 mm² | m1 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in polaganje kabla, (energetski) položenega na police in/ali uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim oz. pritrdilnim materialom za izvedbo povezav med razsmerniki in SB/AC omaro
| • FG16OR16 4x10 mm² | m1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • FG16OR16 4x95 mm² | m1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in polaganje kabla, (energetski) položenega na police in/ali uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim oz. pritrdilnim materialom za izvedbo povezav med SB/AC in LMO-SE omaro
| • FG16OR16 1x85 mm² | m1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | Dobava in polaganje kabla, položenega na police in v cevi, vključno z označevalnimi ploščicami ter drobnim in spojnim materialom, za izvedbo povezav med razsmernikom in komunikacijsko omaro
| • R&M Cat. 6A, F/UTP, 4P, 6500 MHz, LSZH izolacija; R305649 | m1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | Dobava in montaža gibljive zaščitne cevi iz umetne mase NYLON odporna na UV žarke.
| • FPSA16B (16 / 11,8mm) | m1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • FPSA34B (34 / 28,1mm) | m1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | Dobava in montaža kabelskih čevljev in obojestranski priklop AC kablov | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in montaža konektorja za povezovanje stringov na DC strani razsmernikov, MC4 moški / ženski | kpl | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Zaključevanje komunikcaijskih kablov z konektojem RJ45 (pri razsmerniku in izvornem vozlišču) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Dobava in montaža gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic, UV odporne (montaža na 6m): 400V AC | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Dobava in montaža gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic, UV odporne montaža na 6m): 1000V DC | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Izvedba krmiljenja požarnega izklopa, izvedba kabelske povezave do tipke na stranici omare SB/AC | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | Tipka za izklop v sili montirana na stranici omare SB/AC, GEWISS GW42201 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## 4-IZEN_POT
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
4 | IZENAČITEV POTENCIALOV / OZEMLJITVE
4.01 | Žica H07V-K, Rumeno/zelena :
| • 1x35mm2 | m1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • 1x16mm2 | m1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Zbiralka za glavno izenačitev potenciala s pokrovom v kompletu s pritrdilnim materialom (montaža na kabelsko polico ali nosilec razsmernika) - GIP
| • za 12 priključnih mest 472 239 + 472 299, kot npr. DEHN | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Zbiralka za izenačitev potenciala s pokrovom v kompletu s pritrdilnim materialom (montaža na kabelsko polico ali nosilec razsmernika) - ZIP
| • za 6 priključnih mest 56 200, kot npr. DEHN | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Izdelava stikov na kovinskih mestih z ozemljitvenimi objemkami, kabelskim čevljem, vijaki,… (povezave razsmernika z ZIP zbiralnivo, povezave ZIP zbiralnice in GIP zbiralnice, kabelske police, podkonstrukcija…) | kos | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## 5-STRELOVOD
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
5 | STRELOVOD in OZEMLJITVE
Lovilni vodi na strehi objekta
5.01 | Dobava in montaža slemenskega nosilca primeren za opečno kritino, Hermi, SON02T Rf-K | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Dobava in montaža strešnega nosilca primeren za opečno kritino, Hermi, SON012 A Rf-K | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Dobava in montaža sponke namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki Ø8-10mm in pločevinastimi deli, kot npr. Hermi, KON04 C SIMPLE Rf | kos | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Dobava in montaža sponke namenjena izvedbi med okroglimi vodniki Ø8-10mm, kot npr. Hermi, KON04 B, Rf | kos | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | Dobava in montaža okroglega vodnika iz aluminijeve legure dimenzije Ø8mm vodnika, Hermi, AH 1 Al legura | m1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | Dobava in montaža lovilne palice: | kos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• lovilna palica 1,5m, Hermi LOP1,5 (Φ=16/Φ=10mm, 1,0+0,5m)
5.07 | Dobava in montaža izolirnega lovilnega sistema strelovodne instalacije ISVH, kot npr. Hermi ISVH 1,0 | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## 6-PRIPRAVA
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | količina | cena/enota | skupaj
6 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Navezava na PV elektrarna
6.01 | Programiranje zaščitnega releja in zaščitnih funkcij, testiranje sistem in zagon | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | Zagon in nastavitve razsmernikov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | Strošek najema avtodvigala / transportne ploščadi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij za zahtevane objekte z licenco po NPK z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• merjenje impedance kratkostične zanke
• merjenje impedance okvarne zanke
• merjenje izolacijske upornosti
• merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• funkcionalni preizkus
6.05 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda strelovodne naprave za zahtevane objekte z licenco po NPK z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
6.06 | Označitev objeka z obvestilno tablico da se na objektu nahaja sončna elektrarna | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.07 | Označevanje razsmernikov, kablov, razvodnic z trajnimi nalepkami z imenom razdelilnika in varovalčnega elemta. | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.08 | Sodelovanje projektanta v času izvedbe del - preverjanje in potrjevanje predlaganih sprememb na predlog izvajalca, dokumeniranje in vnos vseh sprememb v projekt PZI | ur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.08 | Izdelava podlog v svinčniku za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.09 | Izdelava PID dokumentacije na osnovi PZI in posnetka dejansko izvedenega stanja v 2. izvodih, 1xCD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (izjave o skladnostih in lastnostih vgrajene opreme, tehnični listi in navodila) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Izobraževanje uporabnikov in vprikaz uporabnih funkcij sistema | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Čiščenje objekta zaradi montaže FV elektrarne - med izvedbo in po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0