## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
II. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
III. | PREZRAČEVANJE | 0
IV. | PLINSKA INŠTALACIJA | 0
V. | PROJEKT IZVEDENIH DEL | 0
| SKUPAJ: | 0

## OGREVANJE IN HLAJENJE
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
h) | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
i) | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
j) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
k) | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
l) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter izdelava PID načrta strojnih instalacij.
m) | Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
n) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
o) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
KOTLOVNICA
1 | Plinski stenski kondenzacijski grelnik s prisilnim vlekom (B23), skupaj z kotlovsko črpalko, membransko ekspanzijo, prelivnim ventilom, lovilnikom kondenza s sifonom, montažno ploščo, nizkotemperaturno regulacijo delovanja kotla in temperature ogrevne vode za regulacijo temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature tip kot npr. DIEMATIC 3 + FM48 (mešalni krog), skupaj z zunanjim temperaturnim tipalom z zaščito proti direktnemu vplivu sonca, s setom ventilov HC 138 (zaporna ventila, plinski ventil s termovarovalom, varnostni ventil DN15, 3bar, ter polnilno / izpraznilna pipa), vključno ves tesnilni in montažni material, z zagonom kotla ter poučevanje osebja
kot npr. DeDietrich
tip INNOVENS MC 35E
| Q=35 kW | kpl | 1 |  | 0
2 | Dimniški set za odvod dimnih plinov iz kotla kot npr. INNOVENS MC35E skupaj s priključnim kosom na kotel, odvodno tuljavo sestavljeno iz T –kosa (1x), kolena 87º (1x), prehod v vertikalo ter ravnih cevi ø80 dolžine 12,5 m, lovilcem kondenzata, strešno obrobo, rešetko za prezračevanje dimnika iz pocinkane pločevine dimenzije 250 x 300 mm, rozeto, revizijskimi vratci, s pritrdilnim in montažnim materialom, skupaj s pregledom ter pridobitev ustreznih certifikatov in potrdil o ustreznosti dimovodne napeljave
Kot npr. DeDietrich
| (sistem B 23) | kpl. | 1 |  | 0
3 | Pregled dimovodne napeljave s strani pooblaščene organizacije, pridobitev soglasja | kpl. | 1 |  | 0
4 | PP cev za odvod kondenzata iz plinskega grelnika in dimnika, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves tesnilni material
| PP f32 | m | 17 |  | 0
5 | Nevtralizacijska posoda za zbiranje kondenzata iz kondenzacijskega kotla, skupaj z črpalko in priključki | kpl | 1 |  | 0
6 | Hidravlični ločevalnik za ločitev kotlovskega in ogrevalnega kroga, skupaj z izpustom nečistoč, avtomatskim odzračevalnim lončkom, kolčakom za priključitev temperaturnega tipala ter navojnimi priključki, podstavkom, vključno ves tesnilni in montažni material
kot npr. DeDietrich
| HWPlus 70 | kpl | 1 |  | 0
7 | Razdelilec za dva ogrevalna kroga, skupaj z izlolacijo, navojnimi priključki, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
Kot npr.DeDietrich
| EA59 | kpl | 1 |  | 0
8 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet z montažnim materialom
| Kot npr. REFLEX tip N 50 | kos | 1 |  | 0
Vcel = 50 l
| Kot npr. REFLEX tip S 18 | kos | 1 |  | 0
Vcel = 18 l
9 | Ploščni prenosnik toplote lotane izvedbe skupaj z izolacijo, tesnilnim in vijačnim materialom
| Kot npr. ALFA LAVAL tip CB 20-60H | kpl | 1 |  | 0
primar: 45/35°C Δp=6,5 kPa
sekundar: 40/30 °C Δp=9,0 kPa
10 | Obtočna črpalka z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| Kot npr. WILO tip STAR RS 25/4 | kos | 1 |  | 0
V=1,2 m3/h
H=20 kPa
Ne= 48 W
U=230 V / 50 Hz
11 | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, s navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| Kot npr. WILO tip STRATOS 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
V=1,87 m3/h
H=45 kPa
Ne= 85 W
U=230 V / 50 Hz
| Kot npr. WILO tip STRATOS 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
V=1,3 m3/h
H=41 kPa
Ne= 85 W
U=230 V / 50 Hz
12 | Tripotni mešalni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom z zveznim signalom.
| Kot npr. DN 15; PN 16; kvs=4,0 m3/h | kpl | 1 |  | 0
TA tip CV 316RGA / MC 45Y
| Kot npr. DN 20; PN 16; kvs=6,3 m3/h | kpl | 1 |  | 0
TA tip CV 316MGA / MC 45Y
13 | Tripotni mešalni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter tro točkovnim elektromotornim pogonom .
| Kot npr. DN 20; PN 16; kvs=6,3 m3/h | kpl | 1 |  | 0
TA tip CV 316MGA / MC 45/230
14 | Membranski varnostni ventil skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 (piz = 3,0 bar) | kos | 1 |  | 0
15 | Zaporni ventil z varovalom proti nepooblaščenem posluževanju po DIN4751/2 z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
16 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 3 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
Kot npr. TA tip STAD
17 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25 | kos | 3 |  | 0
| DN 32 | kos | 9 |  | 0
| DN 40 | kos | 10 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
18 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 | kos | 9 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
19 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
20 | Lovilec nesnage s navojnimi priključki, s sitom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 3 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
21 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, horizontalna vgradnja, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
DN25, PN6
|  | kos | 4 |  | 0
Kot npr. ZEPARO tip ZUVS 25
22 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN20, horizontalna vgradnja, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
DN20, PN6
|  | kos | 2 |  | 0
Kot npr. ZEPARO tip ZUVS 20
23 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, horizontalna vgradnja, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
DN25, PN6
|  | kos | 2 |  | 0
Kot npr. ZEPARO tip ZUV 25
24 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
DN25, PN6
|  | kos | 1 |  | 0
Kot npr. ZEPARO tip ZUT 25
25 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 12 |  | 0
26 | Termometer v okroglem ohišju, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 120°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 14 |  | 0
CENTRALNO OGREVANJE
27 | Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe, skupaj z masko, nogo, za štiricevni sistem ogrevanja in hlajenja, skupaj s:
– snemljivim filtrom razred filtracije EU 3,
– lovilnikom kondenzata in snemljivim pokrovom.
– toplotnim izmenjevalnikom iz bakrenih cevi z Alu lamelami – 3 oziroma 1 vrstnim,
- z avtomatskima regulatorjema tlaka in z elektro-termičnim pogonom 230V za pulzno regulacijo (brez napetosti odprt) za regulacijo pretoka (ločena postavka popisa)
– statično in dinamično balansiranim centrifugalnim ventilatorjem,
– odzračevalno pipico, čepom.
Ventilatorski konvektor naj bo tovarniško opremljen s podaljšano in izolirano kondenčno posodo. Opremljen naj bo tudi z regulatorjem delovanja konvektorja, z naslednjimi lastnostmi:
– stikalo vklop/izklop,
– izbira hitrosti ventilatorja -
ročno (1, 2, 3) ali avtomatsko, z
izklopom, ko ni potrebno delovanje
– temperaturno tipalo vstopnega
zraka z natančnostjo ± 1°C,
– preklop ogrevanje – hlajenje.
| Kot npr. CARRIER tip 42NA 16 | kpl | 5 |  | 0
| Kot npr. CARRIER tip 42NA 33 | kpl | 2 |  | 0
| Kot npr. CARRIER tip 42NA 43 | kpl | 7 |  | 0
28 | Regulator delovanja konvektorjev (za štiricevni sistem s prehodnimi ventili na hladni in topli vodi in termoelektričnimi pogoni) prirejen za montažo na steno, z naslednjimi lastnostmi:
- stikalo vklop/izklop,
- izbira hitrosti ventilatorja -
- ročno (1, 2, 3) ali avtomatsko, z
- izklopom, ko ni potrebno delovanje
- temperaturno tipalo prostora
- z natančnostjo ± 1°C,
-preklop ogrevanje / hlajenje.
Dobava vključuje montažo, ožičenje, priklop in zagon regulacije
Kot npr. CARRIER tip B
| za 1 konvektor | kpl. | 8 |  | 0
| za 2 konvektorja | kpl. | 1 |  | 0
| za 4 konvektorje | kpl. | 1 |  | 0
| Dodatni modul za vodenje več konvektorjev z enim regulatorjem | kpl. | 2 |  | 0
29 | Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi. Zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%. Ventil je opremljen z elektrotermičnim pogonom 230V za pulzno regulacijo (brez napetosti odprt) za regulacijo pretoka.
Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka se dobavi skupaj s tesnilnim materialom, ožičenjem ter elektromotornim pogonom z zveznim signalom.
| DN 10 LOW FLOW | kos | 12 |  | 0
| DN 10 | kos | 3 |  | 0
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
Kot npr. DANFOSS tip AB-QM + TWA-Z, NO, 230 V
30 | Fleksibilni priključki, ojačeni z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo ventilatorskih konvektorjev, z navojnimi priključki ter tesnilnim materialom, povprečne dolžine 30 cm, izolirani
| f10 | kos | 30 |  | 0
| f15 | kos | 8 |  | 0
| f20 | kos | 2 |  | 0
MS navojna krogelna pipa z ročico skupaj s z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 10 (za konvektorje) | kos | 15 |  | 0
| DN 15 (za konvektorje) | kos | 4 |  | 0
| DN 20 (za konvektorje) | kos | 1 |  | 0
31 | Jekleni panelni radiatorji s spodnjima priključkoma, vgrajenim ventilom, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s priključnim ventilom za dvocevni sistem ogrevanja, radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za pritrditev na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
(temp. režim 40/30°C)
Kot npr. RADEL Ventil Kompakt
| 22/900-800 | kos | 2 |  | 0
| 21/900-400 | kos | 1 |  | 0
| 22/900-1000 | kos | 1 |  | 0
| 21/600-500 | kos | 2 |  | 0
| 21/600-400 | kos | 1 |  | 0
| 21/600-600 | kos | 2 |  | 0
| 22/500-900 | kos | 1 |  | 0
32 | Termostatska glava za montažo na radiator z vgrajenim ventilom
| Kot npr. HEIMEIER tip VK | kos | 10 |  | 0
33 | Večplastne cevi v kolutu oziroma palicah za izdelavo instalacije ogrevanja in hlajenja
( + 5 % za razrez)
| 16 x 2,0 | m | 45 |  | 0
Kot npr. WAVIN tip K1 Pexal
34 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
Kot npr. Armacell tip Armaflex AC
debeline 9 mm
| 16 x 2,0 | m | 45 |  | 0
35 | Fitingi ter drobni material za izvedbo sistema ogrevanja z večplastnimi cevmi (T kosi, kolena, spojke, redukcije, tesnilni material…) | kpl | 1 |  | 0
Bakrena cev po DIN 1786 za lotanje spoje za centralno ogrevanje in hlajenje, vključno s fitingi, prehodnimi kosi za navojne spoje, koleni, fiksirnim, tesnilnim in obešalnim materialom
| Cu 15×1 | m | 208 |  | 0
| Cu 18×1 | m | 143 |  | 0
| Cu 22×1 | m | 200 |  | 0
| Cu 28×1,2 | m | 123 |  | 0
| Cu 35×1,5 | m | 162 |  | 0
| Cu 42×1,5 | m | 165 |  | 0
| Cu 54×2 | m | 30 |  | 0
36 | Toplotna izolacija razvoda tople vode s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
Kot npr. Armacell AC Armaflex debeline 19 mm
za cevi
| Cu 15×1 | m | 162 |  | 0
| Cu 18×1 | m | 65 |  | 0
| Cu 22×1 | m | 55 |  | 0
| Cu 28×1,2 | m | 68 |  | 0
| Cu 35×1,5 | m | 112 |  | 0
| Cu 42×1,5 | m | 30 |  | 0
37 | Toplotna izolacija razvoda hladilne vode s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
Kot npr. Armacell AF Armaflex debeline 13 mm
za cevi
| Cu 15×1 | m | 46 |  | 0
| Cu 18×1 | m | 78 |  | 0
| Cu 22×1 | m | 145 |  | 0
| Cu 28×1,2 | m | 55 |  | 0
| Cu 35×1,5 | m | 50 |  | 0
| Cu 42×1,5 | m | 135 |  | 0
| Cu 54×2 | m | 30 |  | 0
38 | Fitingi ter drobni material za izvedbo sistema ogrevanja in hlajenja z bakrenimi cevmi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…) | kpl | 1 |  | 0
39 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili, čistilnimi kosi, fazonskimi kosi za izvedbo odvoda kondenzata, skupaj s potrebnimi fitingi
| PP d32 | m | 220 |  | 0
40 | Fitingi ter drobni material za izvedbo sistema odvoda kondenzata z PP cevmi (T kosi, kolena, spojke, redukcije, tesnilni material…) | kpl | 1 |  | 0
41 | Demontaža in ponovna montaža grelnih teles | kos | 24 |  | 0
HLAJENJE
42 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko.
Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo na steno, izdelano iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
Hladivo R 410A.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 11 m
Kot npr. MITSUBISHI ELECTRIC
| tip PUHZ-RP35 VAH2 (POWER INVERTER) | kpl. | 1 |  | 0
Qg = 3,6kW, Qh = 3,6kW
Ne= 1,06 kW
U= 230 V/ 50 Hz
43 | Notranja enota mono split sistema stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, daljinskim regulatorjem z displejem za odčitavanje, nastavljanje ter regulacijo temperature.
Naprava naj se dobavi skupaj s cevnimi in električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto, zagonom, navodili za uporabo, vakuumiranjem, polnjenjem s freonom, z daljinskim upravljalnikom, bakreno cevjo za lotanje s trdim lotom, skupaj s pritrdilnim in obešalnim materialom ter dodatkom na odrez, izolirana s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo
Kot npr. MITSUBISHI ELECTRIC
| tip PKA-RP 35GAL2 (POWER INVERTER) | kpl | 1 |  | 0
Qg = 3,6 kW
Qh = 3,6 kW
44 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko.
Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo na steno, izdelano iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
Hladivo R 410A.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 9 m
Kot npr. MITSUBISHI ELECTRIC
| tip PUHZ-RP50 (POWER INVERTER) | kpl. | 1 |  | 0
Qg = 6,0kW, Qh = 5,0kW
Ne= 1,76 kW
45 | Notranja enota mono split sistema stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, daljinskim regulatorjem z displejem za odčitavanje, nastavljanje ter regulacijo temperature.
Naprava naj se dobavi skupaj s cevnimi in električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto, zagonom, navodili za uporabo, vakuumiranjem, polnjenjem s freonom, z daljinskim upravljalnikom, bakreno cevjo za lotanje s trdim lotom, skupaj s pritrdilnim in obešalnim materialom ter dodatkom na odrez, izolirana s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo
Kot npr. MITSUBISHI ELECTRIC
| tip PKA-RP 50FAL2 | kpl | 1 |  | 0
Qg = 6,0 kW
Qh = 5,0 kW
46 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
| PP d32 | m | 35 |  | 0
47 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela za izvedbo instalacije hlajenja | ur | 8 |  | 0

## VODOVOD IN KANALIZACIJA
II. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
h) | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
i) | Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
j) | Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
k) | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
l) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
m) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
n) | Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
o) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
p) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
ZUNANJI VODOVOD
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 53 |  | 0
2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 53 |  | 0
3 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, objava v javnih glasilih | m | 53 |  | 0
4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter stroški nadzora predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij v času gradnje | ur | 5 |  | 0
5 | Rezanje, odstranjevanje ter ponovna izdelava asfaltnega cestišča debeline 12 cm, z izdelavo tamponskega in nosilnega ustroja | m2 | 15 |  | 0
6 | Strojni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. Poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(90% celotnega izkopa)
| vse v terenu III. kategorije | m3 | 90 |  | 0
7 | Ročni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. Poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(10% celotnega izkopa)
| vse v terenu III. kategorije | m3 | 7.5 |  | 0
8 | Razpiranje izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja
| (predvidoma 2% od skupne dolžine trase | m2 | 1 |  | 0
9 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 32 |  | 0
10 | Dobava peščene posteljice iz 2x sejanega peska kompletno s prevozom in premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in planiranjem | m3 | 18 |  | 0
11 | Zasip jarka s preostalim deponiranim materialom kraj jarka s premetom in komprimiranjem v sloju po 20 cm
| strojno 90% | m3 | 74 |  | 0
| ročno 10% | m3 | 5.5 |  | 0
12 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom do 2 km | m3 | 24 |  | 0
13 | Obbetoniranje fazonov (horizontalnih in vertikalnih lokov, odcepov (cca. 0,3m3/kos) | m3 | 2 |  | 0
14 | Dobava in postavitev betonskih podstavkov MB 20, velikosti f 20/50 cm za namestitev tablic za označbo zasunov na cevovodu | kos | 3 |  | 0
15 | Izdelava armirano betonskega vodomernega jaška po priloženem detajlu z opažanjem, armiranjem, zunanjo hidroizolacijo (2x bitumenski premaz), LŽ pokrovom 600 x 600 mm, vstopno lestvijo (po detajlu)
| dimenzije Š×V×G = 300×150×210 | kos | 1 |  | 0
16 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini | m2 | 133 |  | 0
17 | Dodatek za razna nepredvidena dela na cevovodu:
- zavarovanje pri križanju z izpuščenimi kanali fekalnih vod
- križanje z ev. Elektro kabli, PTT kabli, ozemljitvami
- popravila ograj, opornih zidov, itd.
| Predvidoma 7% od vrednosti gradbenih del | kos | 1 |  | 0
MONTAŽNA DELA
18 | Raznašanje, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v jarek
| (do 100 kg/kos) | kos | 23 |  | 0
19 | Prenašanje in spuščanje v jarek
| NL cevi | m | 3 |  | 0
| PE cevi | m | 50 |  | 0
20 | Montaža spojev
| - na prirobnico | kos | 20 |  | 0
| - na mufo | kos | 2 |  | 0
21 | Montaža vgradnih armatur in cestnih kap ter montaža betonskih podložkov za cestne kape | kos | 3 |  | 0
22 | Montaža hidranta skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom | kpl | 1 |  | 0
23 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 53 |  | 0
24 | Tlačni preizkus na položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 ter internih navodilih upravljavca vodovoda | m | 53 |  | 0
25 | Dezinfekcija položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 ter navodilih IVZ | m | 53 |  | 0
VODOVODNI MATERIAL TER VODOMERNI JAŠEK
26 | Cev iz nodularne litine z mufo Saint - Gobain PAM po EN 545:2002 na zunanji strani zaščitena z 400g/m2 Zn + Al (85% Zn +15% Al) in z modrim epoksijem, skupaj z gumijastim tesnilnim materialom ter dodatkom 2% dolžina cevi l=6m/kom (kot npr. DUCTIL NATURAL)
| DN 100 | m | 3 |  | 0
27 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE 100 d 32 | m | 45 |  | 0
| PE 100 d 110 | m | 4 |  | 0
28 | NL fazonski kosi kot npr. Saint - Gobain PAM po EN 545:2002 (nodularna litina) na zunanji strani zaščitena z 400g/m2 Zn + Al (85% Zn +15% Al) in z modrim epoksijem, skupaj s tesnilnim ter vijačnim materialom (za vsako prirobnico DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62; ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi)
| - FF kos DN 80/400 | kos | 1 |  | 0
| - FF kos DN 80/500 | kos | 1 |  | 0
| - FF kos DN 100/1000 | kos | 1 |  | 0
| - FFR kos DN 100/80 | kos | 5 |  | 0
| - E kos DN 100 | kos | 2 |  | 0
| - N kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
29 | COMBI armatura kot npr. Saint - Gobain PAM po EN 545:2002 s teleskopsko vgradno garnituro in cestno kapo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
kot npr. ZASUN EURO 20 TIP TE,
| DN 100/100 (globina vgradnje 1-1,5 m) | kos | 1 |  | 0
30 | Univerzalna spojka kot npr. Georg Fisher Waga Multi Joint s priključitvijo na PE cev
| - tip 3057 DN 80 | kos | 2 |  | 0
31 | Kombinirani vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim izhodom na vodomeru (glavni + obtočni), brezpotencialni senzor tipa kot npr. REED in kabel za Helix, brezpotencialni senzor »DISK REED« za vodomer MTR/KN impulz 1/100 ter radio modulom (radio modul se lahko pritrdi na steno jaška oziroma na cev instalacije), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Kot npr. ABB tip WPV INLINE
| DN 80/20, Qn =40 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0
32 | Omarica kot npr. MBR ‐ GSM za daljinsko odčitavanje za kombinirani vodomer sestavljena iz:
- povezave na vodomer (4 žilni kabel UTP ali telefonski kabel)
- podrejene MBUS enote PadPulse M2 v omarici
- centralne enote PW - 3
- vmesnikom MV - 11 z napajalnikom 230V/16V - 1,6A EZN
- interni GSM modem z anteno
- SIM kartice (kartico zagotovi upravnik oz. investitor)
| Na mestu vgradnje je potrebno zagotoviti zunanje napajanje 230 V, na lokaciji omarice mora biti GSM signal, v nasprotnem primeru je potrebno podaljšanje antene do primernega mesta. Vgradnjo, programiranje omarice ter kabliranje izvede dobavitelj opreme. | kpl | 1 |  | 0
33 | Nadzemni hidrant kot npr. IMP INOX – lomljiv skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
34 | Univerzalna s priključitvijo na PE cev
| kot npr. HAWLE tip 0400 DN 100 | kos | 2 |  | 0
35 | Montažno demontažni kos kot npr. Saint - Gobain PAM po EN 545:2002 skupaj s tesnilnim ter vijačnim materialom (za vsako prirobnico DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62; ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi)
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
36 | Litoželezni lovilec nesnage Saint - Gobain PAM po EN 545:2002 s tesnili in vijaki
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
37 | Zasun kot npr. Saint - Gobain PAM po EN 545:2002 EURO 20 tip 23 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
38 | Kot npr. Saint - Gobain PAM po EN 545:2002 EURO 20 tip 21 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 80 z izpustno pipo DN15 | kos | 1 |  | 0
39 | Zasun kot npr. EURO 20 tip 23 z vgradno garnituro (teleskopsko) in cestno kapo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN80 | kos | 1 |  | 0
40 | Navrtalni zasun kot npr. Hawle sistem ZAK z navrtalnim oklepom ter zasunom ZAK 34 DN 25 za izvedbo priključka na cev DN100 skupaj s prehodnim kosom na cev PE d32 ter tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
41 | Stranišče iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (točen tip določi arhitekt oziroma investitor) | kos | 4 |  | 0
42 | Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj,
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- odtočnim kolenom,
- komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko,
(posluževanje od spredaj)
dimenzije 450 x1185 mm
| Kot npr. Sanit Eisenberg tip 995 N | kos | 4 |  | 0
43 | Polokrogli pisoar kompletno s:
- podometnim ventilom
- pokromanim odtočnim sifonom
| - podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom (napajanje 24V), čelne plošče, transformatorjem z usmernikom ter varovalko 0,16 A vključno ves tesnilni in pritrdilni material (točen tip določi arhitekt oziroma investitor) | kos | 2 |  | 0
44 | Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo skupaj s
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- komplet elementov za priključitev pisoarja na vodovodno omrežje,
dimenzije 525 x1185 mm
| Kot npr. Sanit Eisenberg tip 995 | kos | 2 |  | 0
45 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno mešalno baterijo, kotnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na verižici in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom (po izbiri investitorja oziroma arhitekta) | kos | 5 |  | 0
46 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, zidno iztočno pipo s holandcem za gumi cev, odtočnim ventilom s čepom na verižici in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom (po izbiri investitorja oziroma arhitekta) | kos | 1 |  | 0
47 | Montaža in vezava pomivalnega korita komplet z enoročno mešalno baterijo, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, priključkom za pomivalni stroj, vključno ves montažni in tesnilni material (po izbiri investitorja oziroma arhitekta) | kos | 1 |  | 0
48 | Trokadero - izlivnik iz sanitarne keramike komplet z:
- izpiralnim ventilom DN 20,
- zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim iztokom,
- podometnimi ventili,
- pokromano dvižno mrežo,
| vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
(po izbiri investitorja oziroma arhitekta)
49 | Samostoječi vgradni element za trokadero za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 mm in nastavljivo konzolo skupaj s
- komplet elementi za pritrditev na steno,
- nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje,
- elementi za montažo in priključitev trokadera
|  | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Sanit Eisenberg tip 995
50 | Električni tlačni bojler za pripravo sanitarne tople vode skupaj z varnostno nepovratnim ventilom varnostnim termostatom, veznimi cevkami, vključno ves tesnilni in montažni material.
Bojler mora ustrezati normativom DIN 1988 ter SIST EN 60335-2-21
| V=10 l | kos | 1 |  | 0
| V=50 l | kos | 1 |  | 0
51 | Avtomatski filter po DIN 1988 s povratnim pranjem, z reducirnim ventilom, navojnimi priključki skupaj s filtrnim vložkom 100 mm, avtomatskim vklopom povratnega pranja s časovno nastavitvijo, skupaj vijačnim in tesnilnim ter montažnim materialom
Kot npr. GRÜNBECK tip BOXER AD1´´
(MEUS d.o.o.)
DN 25; PN 10
Qn = 3,8 m3/h (Δp = 0,2 bar)
| piz = 2,5 bar | kpl | 1 |  | 0
52 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
53 | Večplastne cevi v kolutu za izdelavo vodovodne inštalacije, vključno ves tesnilni material
| 20 x 2,25 | m | 82 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 30 |  | 0
| 32 x 3,0 | m | 15 |  | 0
Kot npr. WAVIN K1 Pexal
54 | Izolacija cevi hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Elastična in odporna do +102 °C.
Kot npr. Armacell tip Tubolit S PLUS
| 20 x 2,25 | m | 44 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 30 |  | 0
| 32 x 3,0 | m | 15 |  | 0
55 | Izolacija cevi tople vode in cirkulacije s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. Elastična in odporna od –30 do 100 °C
Kot npr. Armacell tip Armaflex AC
debeline 9 mm
| 20 x 2,25 | m | 38 |  | 0
56 | Fazonski kosi ter držala (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) za izvedbo sistema vodovodne inštalacije | kpl. | 1 |  | 0
57 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
| Kot npr. ACO tip EASYFLOW | kos | 4 |  | 0
58 | Horizontalni talni sifon z vgradno zaščito, tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, protismradno zaporo, dotokom DN40, odtokom DN50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 10-80 mm/ 100x100mm in nerjavečo jekleno rešetko, skupaj s pritrdilnim, izolacijskim in ostalim montažnim materialom
| Kot npr. Viega tip 4936.4 | kos | 1 |  | 0
59 | Odtočne cevi dolžine 3 m po ISO 6594 oziroma DIN 19522 (nodularna litina), skupaj fazonskimi kosi, z vijačnimi tesnilnimi spojkami za izvedbo kanalizacije pod stropom ali v jašku, obešali, vključno ves montažni material
Kot npr. SAINT - GOBAIN SML
| f 100 | m | 7 |  | 0
60 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| f 40 | m | 10 |  | 0
| f 50 | m | 23 |  | 0
| f 110 | m | 8 |  | 0
61 | PP oddušna cev, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| f 110 | m | 8 |  | 0
62 | PP strešna kapa, vključno ves montažni material
| f 110 | kos | 1 |  | 0

## PREZRACEVANJE
III. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
j) | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
k) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
l) | Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
m) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
n) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
PREZRAČEVANJE
1 | Dovodno odvodna klimatska naprava, zunanje dvonadstropne modulne izvedbe, brez strehe - postavitev na neogrevano podstreho, s podstavkom ter urejenim odvodom kondenzata.
posluževanje: levo
Sestava na dovodu:
- filtrska enota z vrečastim filtrom (EU6), čelnim priključkom ter žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo),
-enota z rotacijskim regeneratorjem s temperaturnim izkoristkom min. 69,8% ter vlažnim min. 49,6%,
- prazna enota min dolžine 600 mm z vrati,
- glikolna grelna enota z notranjimi priključki,
- enota s protizmrzovalno zaščito,
- glikolna hladilna enota z zunanjimi priključki,
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator min. dolžine 210 mm,
- ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem,
- dušilna enota (min 32 dB pri 250 Hz)
Sestava na odvodu:
- filtrska enota z vrečastim filtrom (EU5),
- dušilna enota (min 32 dB pri 250 Hz)
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator min. dolžine 210 mm,
- ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem
- prazna enota min. dolžine 600 mm z vrati,
- enota z rotacijskim regeneratorjem
- tlačna enota dolžine min. 600 mm, z zgornjim priključkom, vrati ter žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo)
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 3020 m3/h
VZAZ= 2430 m3/h
Ventilator na dovodu:
Hex do= 280 Pa
Ne,do= 1,5 kW
Ventilator na odvodu:
Hex od= 260 Pa
Ne,od= 0,75 kW
Elektromotorja ventilatorjev dobaviti skupaj s PTC termičnima varovaloma ter frekvenčnima regulatorjema, krmiljenima preko tlačnih tipal v dovodnem in odvodnem kanalu.
Podatki za dimenzioniranje grelnika:
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90%
Stanje zraka pred grelnikom: +10 °C,
Segrevanje na +22 °C
Predvidena toplotna moč grelnika: 12,2 kW
Temperaturni režim grelnega medija (mešanica etilenglikol-voda 30/70 %): 40/30°C
Podatki za dimenzioniranje hladilnika:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +29,8 °C, j = 48%
Hlajenje zraka na +18,0 °C, j = 81%
Predvidena toplotna moč hladilne enote:
45,70 kW
Temperaturni režim hladilnega medija (mešanica etilenglikol-voda 30/70 %): 6/11°C
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter kompletno elektrokrmilno omaro z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata ter z modulom za daljinsko krmiljenje in upravljanje naprave ter možnostjo krmilne povezave na centralni nadzorni sistem (CNS).
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 49,0 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 49,0 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 54,0 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
- regulacijo hlajenja na želeno temperaturo vpiha z omejevanjem na 17°C
Na krmiljenje klimata signalizirati odprtosti požarnih loput, ki pripadajo kanalskemu razvodu naprave. Iz požarne centrale je potrebno voditi digitalni signal na breznapetostni kontakt elektrokrmilne omare, ki v primeru požara izključi delovanje klimatske naprave.
| Pri nastavitvi vklopa klimatske naprave se postavi pogoj, da se lahko ventilatorji vključijo šele po pridobitvi signalov odprtosti z vseh požarnih loput kanalskega razvoda, ki pripada posamezni klimatski napravi.. V ponudbi zajeti kompletno s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
Kot npr. Hidria IPM Klima KZND d50 velikosti 6/6
2 | Medprostorski dušilnik zvoka, sestavljen iz zunanjega plašča iz pocinkane pločevine, polnila iz mineralne volne, zaščitenega proti odnašanju s celulozno folijo, ter notranjega plašča iz perforirane pocinkane pločevine;
- notranji premer: d = 125 mm
- zunanji premer: D = 225 mm
- dolžina: L = 1000 mm
| - dušenje pri frekvenci 250Hz:De = 12 dB | kos | 2 |  | 0
Kot npr. MDZ-1 125/225 L = 1000
3 | Aksialno radialni cevni ventilator za odvod zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom ter brezstopenjskim stikalom.
VZAZ = 260 m3/h
Hex = 110 Pa
Nm = 59 W
| U = 230 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Kot npr. Systemair K160M
4 | Jeklena prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 225 × 125 | kos | 1 |  | 0
Kot npr. IMP Klima JR-3/2-F
5 | Jeklena prezračevalna rešetka za dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 225 × 125 | kos | 1 |  | 0
Kot npr. IMP Klima JR-7/2-F
6 | Fiksna aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo okvirjem ter montažnim materialom,
prirejena za montažo v vzidan okvir;
barva po izbiri arhitekta;
| 700×700 | kos | 2 |  | 0
Kot npr. IMP Klima AZR-4/2
7 | Fiksna aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo okvirjem ter montažnim materialom,
prirejena za montažo v vzidan okvir,
barva po izbiri arhitekta;
| 300×250 | kos | 1 |  | 0
Kot npr. IMP Klima AZR-3/2
8 | Fiksna aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo okvirjem ter montažnim materialom,
barva po izbiri arhitekta;
| 300×250 | kos | 2 |  | 0
Kot npr. IMP Klima AZR-3
9 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij in prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 8 |  | 0
Kot npr. IMP Klima PV-1
10 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
barva po izbiri arhitekta;
| 425 x 125 | kos | 9 |  | 0
Kot npr. IMP Klima AR-4P
11 | Regulacijska žaluzija izdelana iz pocinkane jeklene pločevine, z motornim pogonom 230 V z zvezno regulacijo (0-10V) za nastavljanje pretoka zraka skozi kanal, skupaj s priključnim in montažnim materialom, preklopnim stikalom ter ožičenjem;
| 250 × 200 | kos | 2 |  | 0
Kot npr. IMP Klima RŽ-1B/B10
12 | Požarna loputa pravokotnega preseka, nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja ali požarne celice, z elektromotornim pogonom, ki premakne loputo v delovni položaj in hkrati napenja vzmet, zapornim mehanizmom in stikalom za signalizacijo zaprtosti. Požarna odpornost lopute znaša 90 minut. Če temperatura okolice preseže 72°C se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72°C se sproži temperatur Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Signalizacijo zaprtosti voditi posamezno za vsako loputo na požarno centralo, signalizacijo odprtosti pa na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku.
| 150×150; L=325 | kos | 3 |  | 0
| 250×200; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 250×250; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 350×400; L=325 | kos | 2 |  | 0
| 700×250; L=325 | kos | 8 |  | 0
Kot npr. IMP Klima PL-12-K90/E6
13 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 395x395x270, priključkom ø200, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. | kos | 7 |  | 0
Kot npr. ProVemt INDUCTO Q-400 S, komora A
14 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 395x395x230, priključkom ø160, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. | kos | 18 |  | 0
Kot npr. ProVemt INDUCTO Q-400 S, komora B
15 | Fleksibilna cev z delno zvočno in toplotno izolacijo, povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø140 | kos | 18 |  | 0
| ø160 | kos | 18 |  | 0
| ø200 | kos | 7 |  | 0
Kot npr. SONODEC TIP 25
16 | Okrogla dušilna loputa, montirana pred fleksibilno cevjo, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| ø140 | kos | 18 |  | 0
| ø160 | kos | 18 |  | 0
| ø200 | kos | 7 |  | 0
Kot npr. IMP Klima DL-1/R
17 | Troredni linijski difuzor za dovod in odvod zraka, s samočistilnim efektom, s pripadajočo komoro ter potrebnim številom priključkov (po projektu), izolirano na dovodni strani, z elementom za nastavitev kota vpiha zračnega curka, montažnim materialom ter dvema (2) zaključkoma;
| Kot npr. LDB - LTG 12/8/2/11 L=7,0 m | kos | 2 |  | 0
18 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946 standardu, kompletno z loputami, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice; | kg | 1270 |  | 0
19 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka do vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo;
| debelina 10 mm | m2 | 90 |  | 0
Kot npr. Armacell AF Armaflex
20 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka, vodenih nad streho, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 10 mm, obdano s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm ter zaščiteno z Al pločevino; | m2 | 14 |  | 0
Kot npr. Armacell AF Armaflex + Tervol
21 | Toplotna izolacija kanalov odtočnega zraka, vodenih nad streho, s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm ter zaščiteno z Al pločevino; | m2 | 18 |  | 0
Kot npr. Tervol
22 | Dobava in montaža kanala s požarno odpornostjo EIS 60, delno uporabljen kot samonosni kanal, deloma kot protipožarna obloga pločevinastih prezračevalnih kanalov. Material iz plošč iz kalcijevega silikata, negorljive A1 po SIST EN 13501-1, (npr.Promatect LS) enoslojno, debeline 35 mm, spoji ojačeni s trakovi (npr.Promatectom H) debeline 10 mm ali ustreznimi prirobnicami in zlepljeni z lepilom (npr.Promat Kleber K 84), ter privijačeni s hitro vgradnimi vijaki 6.0 x 80 mm ali speti s kovinskimi sponkami 80/12,2/2,03. Obešanje po navodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tro ali dvostranska, glede na zahteve načrta.
| Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca ki morajo biti v skladu s certifikatom (npr. Delovni list Promat št. 477). Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti. | m2 | 12 |  | 0
23 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po standardu SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. | kpl | 1 |  | 0
24 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | m2 | 22 |  | 0
25 | Obešala za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! | kpl | 1 |  | 0
26 | Meritve in nastavitev dovodnih in odvodnih količin na vseh prezračevalnih elementih, nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka na ventilatorjih in klimatih, hidravlično ureguliranje kanalskih razvodov, pregled delovanja vseh sistemov, izdelava zapisnika ter poročila za tehnični pregled s strani pooblaščene organizacije; | kpl | 1 |  | 0
27 | Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | kpl | 1 |  | 0
28 | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | kpl | 1 |  | 0
29 | Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del | kpl | 1 |  | 0

## PLINSKA INŠTALACIJA
IV. | PLINSKA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
h) | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
i) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
j) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
k) | Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
l) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
m) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
ZUNANJI RAZVOD
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba osi plinovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi plinovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 50 |  | 0
2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 50 |  | 0
3 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, objava v javnih glasilih | m | 50 |  | 0
4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter stroški nadzora predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij v času gradnje | ur | 5 |  | 0
5 | Rezanje, odstranjevanje ter ponovna izdelava asfaltnega cestišča debeline 12 cm, z izdelavo tamponskega in nosilnega ustroja | m2 | 15 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. Poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(90% celotnega izkopa)
| vse v terenu III. kategorije | m3 | 60 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. Poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(10% celotnega izkopa)
| vse v terenu III. kategorije | m3 | 4.5 |  | 0
8 | Razpiranje izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja
| (predvidoma 2% od skupne dolžine trase) | m2 | 1 |  | 0
9 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 30 |  | 0
10 | Dobava peščene posteljice iz 2x sejanega peska kompletno s prevozom in premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in planiranjem | m3 | 17 |  | 0
11 | Zasip jarka s preostalim deponiranim materialom kraj jarka s premetom in komprimiranjem v sloju po 20 cm
| strojno 90% | m3 | 44 |  | 0
| ročno 10% | m3 | 3 |  | 0
12 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom do 2 km | m3 | 22 |  | 0
13 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini 2,5m | m2 | 125 |  | 0
ZUNANJI RAZVOD
14 | Plinska omarica iz RF pločevine za vgradnjo glavne plinske zaporne pipe, plinomera G16 in regulatorja tlaka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom
(glej detajl)
| dimenzije 1000 × 850 × 350 | kos | 1 |  | 0
15 | Krogelna pipa – plinska zaporna pipa z navojnimi priključki ter vgrajenim izolirnim kosom, tlačne stopnje PN 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
16 | Mehovni plinomer tip G 16 z navojnimi priključki DN 40, skupaj s tesnili in vijaki, montažnim materialom in podstavkom | kos | 1 |  | 0
17 | Konzola za pritrditev mehovnega plinomera G 16, izdelana iz vroče-cinkanih jeklenih profilov, po zahtevah JP Energetika, skupaj z montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
18 | Regulator tlaka plina kot npr. ELSTER, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom;
| tip: M2R 25 | kos | 1 |  | 0
19 | Elektrovarilni T-kos za izvedbo priključka na PE plinovodno omrežje
| d 63/63 | kos | 1 |  | 0
20 | Zaporna armatura z nastavki za PE cev, skupaj z vgradno garnituro ter cestno kapo
| PE 63; DN 50 | kos | 1 |  | 0
21 | Cev PE SDR 11 po ISO 4437, skupaj z dodatkom za razrez
| PE d 63 | m | 50 |  | 0
22 | Fazonski kosi za PE cevi
- PE elektovarilna obojka
(SDR 11)
| PE 63 | kos | 1 |  | 0
23 | Prehodni kos PE / jeklo
| PE 63/DN 50 | kos | 1 |  | 0
24 | Jeklena brezšivna srednje težka cev po SIST EN 10255 iz materiala po SIST EN 10216-1 skupaj z loki, montažo in varilnim ter tesnilnim materialom ustrezno zaščitena proti vlagi ( + 5 % za razrez)
| f60,3 x 3,65 | m | 6 |  | 0
25 | Protikorozijska in mehanska zaščita po SIST EN 12068
plinovoda in elementov plinovoda sestoječa iz
- odstranjevanja nečistoč in rje
- premaza s "Primol S" za strojni
oziroma s "Primol R" za ročni premaz
- ovijanje cevi s polietilenskimi trakovi kot npr. PLASTIZOL
635 s 100 % prekrivanjem
- ovijanje cevi s samolepljivim PVC trakom
kot npr. PLASTIZOL 6010 z 20 mm prekritjem
- pregled izolacije z detektorjem z
| napetostjo 20 kV | m2 | 2 |  | 0
26 | PVC trak za označevanje plinovoda
| rumene barve z napisom “POZOR PLIN”. | m | 50 |  | 0
27 | Pozicijska tablica za označevanje priključka in njegovih elementov skupaj s pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
28 | Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavljanje v prvotno stanje | ur | 5 |  | 0
NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA
29 | Navojna krogelna pipa, tlačne stopnje PN 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, vključno ves tesnilni in pritrdilni materialom.
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
30 | Jeklena brezšivna srednje težka cev po SIST EN 10255 iz materiala po SIST EN 10216-1 skupaj z loki, montažo in varilnim ter tesnilnim materialom ustrezno zaščitena proti vlagi ( + 5 % za razrez)
| f33,7 x 3,25 | m | 7 |  | 0
| f48,3 x 3,25 | m | 2 |  | 0
| f60,3 x 3,65 | m | 13 |  | 0
31 | Prehodni kos za prehod plinske cevi skozi steno izdelan po detajlu za cev
| f60,3 x 3,65 (DN 50) | kos | 1 |  | 0
32 | Cevne konzole in obešala, izdelana iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo na zid, popleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo. | kg | 6 |  | 0
33 | Zaščita cevi s pleskanjem z rumeno barvo po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo | m2 | 5 |  | 0

## PROJEKT IZVEDENIH DEL
V. | PROJEKT IZVEDENIH DEL |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Projekt izvedenih del za inštalacijo ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
2 | Projekt izvedenih del za inštalacijo vodovoda in kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
2 | Projekt izvedenih del za inštalacijo prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
3 | Projekt izvedenih del za plinsko inštalacijo | kpl | 1 |  | 0