## PZR, rekapitulacija - str.inst.
Copyright© Savaprojekt
| 5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL | 5.4.3 |  | 5.4 | 3
| 5.4.3.R REKAPITULACIJA | 5.4.3.R |  | 5.4 | 3.R
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
5.4.3.1 OGREVANJE |  |  | 1
5.4.3.2 POHLAJEVANJE |  |  | 1
5.4.3.3 PREZRAČEVANJE |  |  | 1
5.4.3.4 VODOVOD - OBJEKT |  |  | 1
5.4.3.5 PLIN - OBJEKT |  |  | 1
5.4.3.6 VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  |  | 1
5.4.3.7 PLIN - ZUNANJI RAZVOD |  |  | 1
SKUPAJ (€):
20% DDV (€):
SKUPAJ Z 20% DDV (€):

## PZR, ogrevanje
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
5.4.3.1 OGREVANJE
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Talni toplovodni kondenzacijski kotel na zemeljski plin, kot npr. RENDAMAX tip R600 ("MKM Nova", Lj.), s priključkom za zajem zraka za zgorevanje od zunaj (tip C), komplet s pripadajočo avtomatiko za vremensko vodeno regulacijo temperature predtoka, plinsko rampo za zemeljski plin, interno obtočno črpalko, varovalom pretoka, omejevalcem max. temperature, varnostnim ventilom, odvodom kondenza, vključno z ustreznim nevtralizatorjem kondenza, z vsem montažnim materialom, komplet
| - R 605 (380,2 kW) | kom | 1
2 | Stenski toplovodni plinski kotel (za potrebe ogrevanja sanitarne vode), kot npr. VIESSMANN tip Vitodens 200 ("VIESSMANN", Mb.), izvedba C, s prisilnim odvodom dimnih plinov in dovodom zgorevalnega zraka (koaksialni priključek fi125/80), na zemeljski plin, z integrirano obtočno črpalko, ekspanzijsko posodo, varnostnim ventilom, z vsem montažnim materialom, komplet
| - Vitodens 200-W/60 (54,4 kW) | kom | 1
3 | Ploščni vijačeni prenosnik toplote MT-1 kot npr. Danfoss tip XG ("Danfoss", Lj.) - primarna stran - 70/55 st.C, NP16, q11= 1,69 m3/h, Vglikol= 0% p11= 1,70 kPa - sekundarna stran - 35/45 st.C, NP16, q12= 2,89 m3/h, Vglikol= 50% p12= 14,40 kPa komplet z izolacijo ter vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - tip tip XG 10-1 30, Q= 28,88 kW | kom | 1
4 | Avtomatska regulacija kot npr. ECL ("Danfoss", Lj.) za krmiljenje temperature vode predtoka ogrevalnega kroga po zunanji temperaturi, komplet z montažnim materialom
| - regulator ECL 300 | kom | 1
| - regulator ECL 301 | kom | 1
| - podnožje | kom | 2
| - kartica C62 | kom | 1
| - kartica L10 | kom | 1
| - temp. zunanje tipalo ESMT | kom | 2
| - temp. naležno tipalo ESM 11 | kom | 5
| - detektor snegu/ledu Devireg 850 | kom | 1
| - varnosti termostat (max. +50°C) | kom | 2
| - varnosti termostat (min. +25°C) | kom | 2
5 | Zaprta ekspanzijska posoda kot npr. PNEUMATEX tip statico ("IMI International, Brežice), komplet z vsem montažnim materialom
| - SD18.3 (V= 18 l; p_pol= 1,5 bar) | kom | 1
| - SD50.3 (V= 50 l; p_pol= 1,4 bar) | kom | 1
| - SD80.3 (V= 80 l; p_pol= 1,4 bar) | kom | 1
| - SU800.3 (V= 800 l; p_pol= 1,4 bar) | kom | 1
6 | Membranski varnostni ventil kot npr. PNEUMATEX tip DSV H ("IMI International, Brežice), komplet
| - DSV 20-2,5 H DN 20/25, tlak odpiranja 2,5 bar (3,5 bar abs) | kom | 1
7 | Krogelni navojni ventil kot npr. PNEUMATEX tip KAH ("IMI International, Brežice), z vsem tesnilnim materialom, plombiran v odprtem položaju (za cevno povezavo z ekspanzijsko posodo)
| - KAH 20, DN 20 | kom | 2
| - KAH 25, DN 25 | kom | 1
8 | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje sistema centralnega ogrevanja, komplet
| - kot npr. tip: MULTI BOX 200 Q = 1,0 m3/h ("CMC Ekocon", Lj.) | kom | 1
9 | Sistem za avtomatsko odplinjevanje in dopolnjevanje sistema centralnega ogrevanja kot npr. PNEUMATEX tip vento ("IMI International, Brežice), komplet
| - kot npr. tip: vento VP 4.1 E Ps= 8 bar, DPp= 1÷3 bar | kom | 1
10 | Samostojni, troslojni montažni dimnik, komplet z dimnim nastavkom, s koleni, reducirnim kosom, zunanjim talnim podstavkom, odvodom kondenza, komplet z odprtinami za čiščenje, meritve, strešni prehodni kos, strešno kapo, rozeto vsem materialom za pritrditev na steno in vsem montažnim materialom
| - nazivni premer fi 300 mm - višina H = 14,0 m od priključka - dimnični priključek fi 250 (cca 1,5 m od tal kotlovnice), l= 1,0 m, 2x koleno 90st. - razširitveni kos fi 250/300 - tip: VN-UNITHERM ND 300 ("VOGEL&NOOT", Mb.) | kpl | 1
11 | Kanal fi 200, l= 3,0 m, za zajem svežega zraka od fasade do toplovodnega kotla, izdelana iz prezračevalne spiro cevi, komplet z koleni (1x), odprtinami za čiščenje, stenskim prehodnim kosom, fasadno zaščito (mreža 10x10 mm), z vsem montažnim materialom | kpl | 1
12 | Koaksialna samostoječa dimna cev izdelana iz PE, zunanji plašč iz inoxa ali Al, komplet z odprtinami za čiščenje, meritve, strešni prehodni kos, strešno kapo, rozeto vsem materialom za pritrditev na steno in vsem montažnim materialom
| - nazivni premer fi 80/125 mm - višina H = 13,0 m od priključka - dimnični priključek fi 80/125, l= 0,5 m, (cca 2,5 m od tal kotlovnice) - tip: VIESSMANN fi 80/125 ("VIESSMANN", Mb.) | kpl | 1
13 | Hidravlična kretnica-enojna kot npr. tip DVA092 ("MKM Nova", Lj.), premera DN200, s 4xDN65, toplotno izolirana, z vsem montažnim materialom | kom | 1
14 | Razdelilec oz. zbiralec (NO200x2000mm, ogrevalna voda 80/60 st.C) iz jeklene cevi, brezšivne izvedbe po DIN 2448, toplotno izoliran, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (JUS.U.J1.060 - razred 1 - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex AC ("Energo plus", Lj.), z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
- 3 x DN 15 (navojni)
- 1 x DN 20 (navojni)
- 1 x DN 32 (navojni)
- 1 x DN 40 (navojni)
- 1 x DN 40 (navojni), blindiran
- 2 x DN 65 (prirobnični)
| - 1 x DN 80 (prirobnični) | kpl | 2
15 | Lovilna posoda za odpadne odzračne vode (za 16 odtokov), iz pocinkane pločevine s sifonom in odtokom fi 50, komplet
| - dim. 900x150x250 mm | kpl | 1
16 | Obtočna črpalka, z elektronsko regulacijo za vodo do 110°C, NP6, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, naslednjih karakteristik:
| Qč= 0,2 m3/h, Hč= 2,2 m, kot npr. tip ALPHA Pro 15-40/130, ("GRUNDFOS", Lj.) | kom | 2
| Qč= 0,6 m3/h, Hč= 2,2 m, kot npr. tip ALPHA Pro 25-40/180, ("GRUNDFOS", Lj.) | kom | 4
| Qč= 1,3 m3/h, Hč= 1,6 m, kot npr. tip ALPHA Pro 25-60/180, ("GRUNDFOS", Lj.) | kom | 1
| Qč= 2,6 m3/h, Hč= 5,1 m, kot npr. tip MAGNA 25-60, ("GRUNDFOS", Lj.) | kom | 1
| Qč= 3,3 m3/h, Hč= 5,3 m, kot npr. tip MAGNA 32-100, ("GRUNDFOS", Lj.) | kom | 1
| Qč= 14,1 m3/h, Hč= 8,7 m, kot npr. tip MAGNA 50-120F, ("GRUNDFOS", Lj.) | kom | 2
17 | Dušilnik vibracij, medprirobnični
| - DN 50 | kom | 4
18 | Dvopotni elektromotorni regulacijski ventil z navojnim priključkom (kot npr. "Danfoss", Lj.), NP16, 110 st.C, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - VRG2 25/10 - AMV15, DN25 | kom | 1
19 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil z navojnim priključkom (kot npr. "Danfoss", Lj.), NP16, 110 st.C, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - VRG3 50/40 - AMV25, DN50 | kom | 1
20 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil s prirobničnim priključkom (kot npr. "Danfoss", Lj.), NP16, 110 st.C, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - VF3 65/63 - AMV55, DN65 | kom | 1
21 | Montaža tripotnega regulacijskega motornega ventila z vsem montažnim in tesnilnim materialom (ventil dobavi dobavitelj klimata)
| - RV3, DN15 | kom | 6
22 | Odzračni lonec, vsebine V = 2 l, kpl. z materialom za privaritev na cev | kom | 16
23 | Avtomatski odzračevalni ventil kot npr. PNEUMATEX tip zeparo ("IMI International, Brežice), komplet z vsem pritrdilnim materialom
| - ZUT , DN 15 | kom | 17
24 | Manometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje 0 ÷ 6 bar | kom | 23
25 | Termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, komplet
| - območje 0,0 ÷ +120,0°C | kom | 41
26 | Termomanometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje 0,0 ÷ +120,0°C - območje 0,0 ÷ 6,0 bar | kom | 18
27 | Ravni krogelni navojni ventil, NP16, komplet
| - DN 10 | kom | 16
| - DN 15 | kom | 4
| - DN 20 | kom | 8
| - DN 25 | kom | 0
| - DN 32 | kom | 10
| - DN 40 | kom | 4
| - DN 50 | kom | 0
28 | Ravni krogelni prirobnični ventil, NP16, komplet
| - DN 65 | kom | 6
| - DN 80 | kom | 2
29 | Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje, NP16, komplet
| - DN 15 | kom | 16
| - DN 20 | kom | 5
30 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, kot npr. TA tip STAD ("IMI International", Brežice), PN20, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, komplet toplotno izolirano. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
| - STAD 15, DN 15 | kom | 4
| - STAD 20, DN 20 | kom | 8
| - STAD 25, DN 25 | kom | 24
| - STAD 32, DN 32 | kom | 3
| - STAD 40, DN 40 | kom | 2
| - STAD 50, DN 50 | kom | 0
31 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim priključkom, kot npr. TA tip STAF ("IMI International", Brežice), PN16, namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C, komplet toplotno izolirano. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
| - STAF 65, DN 65 | kom | 3
| - STAF 80, DN 80 | kom | 2
32 | Regulator tlačne razlike za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, kot npr. TA tip STAP ("IMI International", Brežice), PN16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, komplet toplotno izolirano. Ventil ima impulzni vod, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, funkcijo zapornega elementa. Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
| - STAP 15, DN 15 | kom | 0
| - STAP 20, DN 20 | kom | 0
| - STAP 25, DN 25 | kom | 24
| - STAP 32, DN 32 | kom | 0
| - STAP 40, DN 40 | kom | 0
| - STAP 50, DN 50 | kom | 0
33 | Prelivni regulator - regulator diferenčnega tlaka, za vodo temperature do 110 st.C, kot npr. TA tip BPV ("IMI International, Brežice), PN10, ravni, navojni, skupaj s tesnilnim materialom, komplet
| - BPV 15, DN 15 | kom | 2
| - BPV 20, DN 20 | kom | 1
| - BPV 25, DN 25 | kom | 1
34 | Nepovratni navojni ventil, NP16, komplet
| - DN 15 | kom | 2
| - DN 20 | kom | 4
| - DN 25 | kom | 0
| - DN 32 | kom | 2
| - DN 40 | kom | 1
| - DN 50 | kom | 0
35 | Nepovratna medprirobnična loputa, NP16, komplet
| - DN 65 | kom | 2
| - DN 80 | kom | 1
36 | Lovilec nesnage navojni z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
| - DN 15 | kom | 2
| - DN 20 | kom | 4
| - DN 25 | kom | 0
| - DN 32 | kom | 3
| - DN 40 | kom | 1
| - DN 50 | kom | 0
37 | Lovilec nesnage prirobnični z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
| - DN 65 | kom | 2
| - DN 80 | kom | 2
38 | PVC cev Ø20 mm, dolžine cca 10 m, komplet z MS spojkami DN15, za polnjenje sistema, komplet | kpl | 1
39 | Cevi za talno ogrevanje kot npr. REHAU tip RAUTERM - S z difuzijsko zaporo po DIN 4726, komplet z vsem dilatacijskim, montažnim in pritrdilnim materialom, komplet
| - 17,0x2,0 mm, (130 krogov, po 120 m) | m | 15600
| - 20,0x2,0 mm, (80 krogov, po 150 m) | m | 12000
40 | Sistemske plošče za talno ogrevanje kot npr. REHAU tip Noppen s TSD, komplet Opomba: Osnovna izolacijske plošče so zajete v gradbenem popisu
| - Noppen TSD 30-2, (za cev 17,0x2,0 mm) | m2 | 1090
41 | Zaščitna cev za cev talnega ogrevanja, komplet
| - (za cev 17,0x2,0 mm) | kom | 200
| - (za cev 20,0x2,0 mm) | kom | 180
42 | Cevna spojka, komplet
| - 17,0x2,0 mm | kom | 85
| - 20,0x2,0 mm | kom | 75
43 | Kompaktni razdelilec talnega ogrevanja kot npr. REHAU, vključno z: - vgradno omarico - pritrdilno opremo - uvodnimi elementi - ventili z nastavitvijo pretoka na dovodu - ventili s termo pogoni na povratku - zapornimi in regulacijsko balansirnimi ventili - termometri, polnilnimi in odzračevalnimi priključki
| - HKV-D 2 | kpl
| - HKV-D 3 | kpl
| - HKV-D 4 | kpl
| - HKV-D 5 | kpl | 1
| - HKV-D 6 | kpl | 6
| - HKV-D 7 | kpl | 2
| - HKV-D 8 | kpl | 2
| - HKV-D 9 | kpl | 1
| - HKV-D 10 | kpl | 13
| - HKV-D 11 | kpl
| - HKV-D 12 | kpl
44 | Oprema za krmiljenje posameznuh ogrevalnih krogov sistema talnega ogrevanja, kot npr. sistem REHAU, in sicer:
| - avtomatika Raumatic M (nameščena v posamezni omarici talnega ogrevanja) - sistemsko podnožje - regulacijski razdelilnik - časovni modul | kpl | 25
| - prostorski termostat (nameščen na steni) za krmiljenje ogevalnih krogov nameščenih v omarici talnega ogrevanja | kpl | 90
45 | Obrobni izolacijski trak, negorljiv iz mineralne volne, komplet | m | 2000
46 | Estrih plastifikator kot npr. Rehau tip P, za doseganje višje kvalitete strukture estriha, komplet | kg | 650
47 | Jeklena cev za cevni navoj po DIN 2440 z varilnimi loki, z vsem obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dodatkom za razrez (za razvod v kotlovnici)
| - NO 10 | m | 135
| - NO 15 | m | 80
| - NO 20 | m | 100
| - NO 25 | m | 180
| - NO 32 | m | 495
| - NO 40 | m | 35
| - NO 50 | m | 40
48 | Jeklena brezšivna cev, izdelana po DIN 2448 z loki R=1,5d, s fazoni (kolena 90°), vsem obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dodatkom za razrez, z vsem varilnim in pritrdilnim materialom
| - NO 65 | m | 105
| - NO 80 | m | 145
49 | Čiščenje in miniziranje (2x) črnih cevi in pritrdilnega materiala z osnovno zaščitno barvo (en nanos pred montažo, drugi po montaži) | m2 | 230
50 | Finalni premaz vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala z zaključno barvo odporno na temperature do 130°C (barva po izbiri arhitekta ali investitorja) | m2 | 85
51 | Toplotna izolacija za ogrevalne cevi v kotlovnici, z mineralno volno oplaščeno z Al pločevino, debelina izolacije po predpisih: - NO10 ÷ NO20 - s= 2 cm - NO25 ÷ NO32 - s= 3 cm - NO40 ÷ NO100 - s= enako kot NO - NO > NO100 - s= 10 cm komplet | m2 | 130
52 | Toplotna izolacija za ogrevalne cevi, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (JUS.U.J1.060 - razred 1 - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex AC ("Energo plus", Lj.), (cevi vodene vidno ali nad spuščenim stropom ali ob steni)
| - (za Je NO 15) | m | 80
| - (za Je NO 20) | m | 100
| - (za Je NO 25) | m | 180
| - (za Je NO 32) | m | 495
| - (za Je NO 40) | m | 35
| - (za Je NO 50) | m | 40
| - (za Je NO 65) | m | 105
| - (za Je NO 80) | m | 145
53 | Požarna zaščita prehodov cevi skozi zid požarnega sektorja, kot npr. Trimo tip Pirofix px-expan, komplet Opomba: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
| - fi 100 | kpl | 20
| - fi 120 | kpl | 10
| - fi 150 | kpl | 15
54 | Vrtanje, kronsko, komplet Opomba: Odprtine večje od fi 50 mm
| - fi 100 | kpl | 20
| - fi 120 | kpl | 10
| - fi 150 | kpl | 15
55 | Polnenje sistema talnega ogrevanja zunanje klančine z glikolom - 50% (ca 250 l) | kpl | 1
56 | Podporni material iz konstrukcijskega jekla v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom | kg | 1170
57 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | ca | 1
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.1 OGREVANJE
=========================================================================================

## PZR, pohlajevanje
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
5.4.3.2 POHLAJEVANJE
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Zidna klima naprava "SPLIT" kot npr. TOSHIBA tip RAS, izvedba SUPER DIGITAL INVERTER, sestavljena iz notranje in zunanje enote, daljinskim upravljalnikom, gravitacijskim odvodom kondenza, s cevnimi in elektro povezavami med notranjo in zunanjo enoto do 30 m (vidni del v instalacijskem kanalu), za montažo zunanje enote na zunanji zid oz. fasado objekta in notranje na steno, komplet s pomožnimi gradbenimi deli (vrtanje, dolbljenje), komplet z vsem montažnim materialom
| - RAS-B10SKVP-E (notranja enota) - RAS-10SAVP-E (zunanja enota) Qh= 2,5 kW, Qg= 3,2 kW | kpl | 3
| - RAS-B16SKVP-E (notranja enota) - RAS-16SAVP-E (zunanja enota) Qh= 4,5 kW, Qg= 5,5 kW | kpl | 2
2 | Stropna klima naprava "SPLIT", kot npr. TOSHIBA tip RAV, izvedba DIGITAL INVERTER, sestavljena iz notranje in zunanje enote, daljinskim upravljalnikom, črpalko za odvod kondenza, s cevnimi in elektroinstalacijskimi povezavami med notranjo in zunanjo enoto do 30 m (vidni del v instalacijskem kanalu), montaža zunanje enote na zunanji zid oz.fasado objekta in notranje na strop,komplet s pomožnimi gradbenimi deli (vrtanje, dolbljenje), komplet z vsem montažnim materialom
| - RAV-SM562CT-E (notranja enota) - RAV-SP562AT-E (zunanja enota) Qh= 5,0 kW, Qg= 5,6 kW | kpl | 1
| - RAV-SM1102CT-E (notranja enota) - RAV-SP1102AT-E (zunanja enota) Qh= 10,0 kW, Qg= 11,2 kW | kpl | 3
3 | Zidna klima naprava MULTI "SPLIT" izvedbe kot npr. TOSHIBA tip RAS MULTI INVERTER, hlajenje,gretje za delovanje pri nizkih zunanjih temperatureh, sest. iz dveh notranjih in zunanje enote, daljinskim upravljalnikom, gravitacijskim odvodom kondenza, s cevnimi in elektro povezavami med notranjima in zunanjo enoto do 30 m (vidni del v instalacijskem kanalu), za montažo zunanje enote na zunanji zid oz. fasado objekta in notranjih na steno, komplet s pomožnimi gradbenimi deli (vrtanje, dolbljenje), komplet z vsem montažnim materialom
| - 4x RAS-B10SKVP-E (notranja enota) Qh= 2,5 kW, Qg= 3,2 kW - RAS-4M27GAV-E (zunanja enota) Qh= 8,0 kW, Qg= 9,0 kW | kpl | 1
| - 3x RAS-B16SKVP-E (notranja enota) Qh= 4,5 kW, Qg= 5,5 kW - RAS-4M27GAV-E (zunanja enota) Qh= 8,0 kW, Qg= 9,0 kW | kpl | 1
4 | Podporni material iz konstrukcijskega jekla v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom | kg | 300
4 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | ca | 1
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.2 POHLAJEVANJE
=========================================================================================

## PZR, prezračevanje
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
5.4.3.3 PREZRAČEVANJE
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Klima naprava KN1 (Strelišče) za dovod in odvod zraka, kot npr. Swegon tip GOLD RX 14 ("Energo plus",Lj.), ležeča izvedba, s standardno avtomatiko in CO2 sondo, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, rotacijskim regeneratorjem (eta=85% min.), filtri, loputama z elektro motornim pogonom, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju - zunanja izvedba, komplet s TBTA izpuhom in zajemom, s kanalskim grelnikom zraka TBLA 100-040-2-1 s tropotnim ventilom z elektromotornim pogonom, z motornima žaluzijama TBSA 100-040, z dvema dušilnikoma zvoka TBDA-1-100-040, z daljinskim posluževalnim tablojem (cca. 50 m), z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 3285 m3/h Vzodv= 3090 m3/h Qg= 9,75 kW delta pex= 350 Pa | kpl | 1
2 | Klima naprava KN2 (Kegljišče) za dovod in odvod zraka, kot npr. Swegon tip GOLD RX 20 ("Energo plus",Lj.), ležeča izvedba, s standardno avtomatiko in CO2 sondo, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, rotacijskim regeneratorjem (eta=85% min.), filtri, loputama z elektro motornim pogonom, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju - zunanja izvedba, komplet s TBTA izpuhom in zajemom, s kanalskim grelnikom zraka TBLA 100-040-2-1 s tropotnim ventilom z elektromotornim pogonom, z motornima žaluzijama TBSA 100-040, z dvema dušilnikoma zvoka TBDA-1-100-040, z daljinskim posluževalnim tablojem (cca. 50 m), z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 4200 m3/h Vzodv= 4200 m3/h Qg= 9,62 kW delta pex= 350 Pa | kpl | 1
3 | Klima naprava KN3 (Glavna dvorana) za dovod in odvod zraka, kot npr. Danvent tip DV 150 ("Energo plus",Lj.), ležeča izvedba, s standardno avtomatiko in CO2 sondo, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, rotacijskim regeneratorjem (eta=80% min.), filtri, loputama z elektro motornim pogonom, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju - zunanja izvedba, komplet z izpuhom in zajemom, z motornima žaluzijama, s prazno sekcijo za naknadno vgradnjo grelnika in hladilnika, z adiabatskim vlažilnikom (nameščenim v povratnem zraku), z daljinskim posluževalnim tablojem (cca. 50 m), z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 37350 m3/h Vzodv= 37350 m3/h delta pex= 350 Pa | kpl | 1
4 | Klima naprava KN4 (Mala dvorana - gimnastika) za dovod in odvod zraka, kot npr. Swegon tip GOLD RX 04 ("Energo plus",Lj.), ležeča izvedba, s standardno avtomatiko in CO2 sondo, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, rotacijskim regeneratorjem (eta=85% min.), filtri, loputama z elektro motornim pogonom, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju - zunanja izvedba, komplet s TBTA izpuhom in zajemom, s kanalskim grelnikom zraka TBLA 000-031-2-1 s tropotnim ventilom z elektromotornim pogonom, z motornima žaluzijama TBSA 000-031, z dvema dušilnikoma zvoka TBDA-1-000-031, z daljinskim posluževalnim tablojem (cca. 50 m), z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 1350 m3/h Vzodv= 1350 m3/h delta pex= 350 Pa | kpl | 1
5 | Klima naprava KN5 (Garderobe 1 - pritličje) za dovod in odvod zraka, kot npr. Swegon tip GOLD PX 04 ("Energo plus",Lj.), ležeča izvedba, s standardno avtomatiko in CO2 sondo, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, ploščnim rekuperatorjem (eta=55% min.), filtri, loputama z elektro motornim pogonom, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju - zunanja izvedba, TBTA izpuh in zajem, komplet s kanalskim grelnikom zraka TBLA 000-031-2-1 s tropotnim ventilom z elektromotornim pogonom, z motornima žaluzijama TBSA 000-031, z dvema dušilnikoma zvoka TBDA-1-000-031, z daljinskim posluževalnim tablojem (cca. 50 m), z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 1470 m3/h Vzodv= 1540 m3/h Qg= 8,82 kW delta pex= 350 Pa | kpl | 1
6 | Klima naprava KN6 (Garderobe 2 - pritličje) za dovod in odvod zraka, kot npr. Swegon tip GOLD PX 04 ("Energo plus",Lj.), ležeča izvedba, s standardno avtomatiko in CO2 sondo, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, ploščnim rekuperatorjem (eta=55% min.), filtri, loputama z elektro motornim pogonom, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju - zunanja izvedba, TBTA izpuh in zajem, komplet s kanalskim grelnikom zraka TBLA 000-031-2-1 s tropotnim ventilom z elektromotornim pogonom, z motornima žaluzijama TBSA 000-031, z dvema dušilnikoma zvoka TBDA-1-000-031, z daljinskim posluževalnim tablojem (cca. 50 m), z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 1390 m3/h Vzodv= 1460 m3/h Qg= 8,34 kW delta pex= 350 Pa | kpl | 1
7 | Klima naprava KN7 (Večnamenska sejna soba) za dovod in odvod zraka, kot npr. Swegon tip GOLD RX 04 ("Energo plus",Lj.), ležeča izvedba, s standardno avtomatiko in CO2 sondo, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, rotacijskim regeneratorjem (eta=85% min.), filtri, loputama z elektro motornim pogonom, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju - zunanja izvedba, komplet s TBTA izpuhom in zajemom, s kanalskim grelnikom zraka TBLA 000-031-2-1 s tropotnim ventilom z elektromotornim pogonom, z motornima žaluzijama TBSA 000-031, z dvema dušilnikoma zvoka TBDA-1-000-031, z daljinskim posluževalnim tablojem (cca. 50 m), z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 920 m3/h Vzodv= 920 m3/h Qg= 2,11 kW delta pex= 350 Pa | kpl | 1
8 | Klima naprava KN8 (VIP galerija) za dovod in odvod zraka, kot npr. Swegon tip GOLD RX 04 ("Energo plus",Lj.), ležeča izvedba, s standardno avtomatiko in CO2 sondo, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, rotacijskim regeneratorjem (eta=85% min.), filtri, loputama z elektro motornim pogonom, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju - zunanja izvedba, komplet s TBTA izpuhom in zajemom, s kanalskim grelnikom zraka TBLA 000-031-2-1 s tropotnim ventilom z elektromotornim pogonom, z motornima žaluzijama TBSA 000-031, z dvema dušilnikoma zvoka TBDA-1-000-031, z daljinskim posluževalnim tablojem (cca. 50 m), z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 1050 m3/h Vzodv= 1050 m3/h Qg= 2,41 kW delta pex= 350 Pa | kpl | 1
9 | Prezračevalna naprava (PN1, PN19) za dovod in odvod zraka, zidna izvedba, kot npr. Systemair tip VX 700 EV ("Energo plus", Lj.), z vgrajenim regulatorjem vrtljajev in temperature, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, ploščnim rekuperatorjem (eta=60% min.), filtri EU7, elektro grelnikom N=2670W, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju, finalno obarvano, komplet s CVVX fasadnim izpuhom in zajemom, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 520 m3/h Vzodv= 560 m3/h delta pex= 280 Pa | kpl | 3
10 | Prezračevalna naprava (PN15, PN17) za dovod in odvod zraka, talna izvedba, kot npr. Systemair tip MAXI 1100 EL ("Energo plus", Lj.), z vgrajenim regulatorjem vrtljajev in temperature, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, ploščnim rekuperatorjem (eta=65% min.), filtri EU7, elektro grelnikom N=5000W, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju, finalno obarvano, komplet s CVVX fasadnim izpuhom in zajemom, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 765 m3/h Vzodv= 810 m3/h delta pex= 280 Pa | kpl | 3
11 | Prezračevalna naprava (PN2, PN4/1, PN4/2, PN5, PN6, PN7, PN10, PN16, PN20) za dovod in odvod zraka, zidna izvedba, kot npr. O'Erre tip Tempero 100 PH ("Energo plus", Lj.), z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, ploščnim rekuperatorjem (eta=70% min.), filtri, elektro grelnikom N=350W, rezervnimi filtri, v izoliranem ohišju, finalno obarvano, komplet s fasadnim izpuhom in zajemom ter pripadajočo koaksialno cevno povezavo, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 60 m3/h Vzodv= 70 m3/h | kpl | 9
12 | Prezračevalna naprava (PN3, PN8, PN9/1, PN9/2, PN11, PN12, PN13, PN14, PN18) za dovod in odvod zraka, zidna izvedba, kot npr. Meltem tip M-WRG K ("Energo plus", Lj.), z daljinskim posluževalnikom, z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, ploščnim rekuperatorjem (eta=70% min.), filtri, rezervnimi filtri,v izoliranem ohišju, finalno obarvano, z vsem montažnim materialom, s tehničnimi podatki: Vzdov= 15 ÷ 100 m3/h Vzodv= 15 ÷ 100 m3/h | kpl | 9
13 | Radialni prezračevalnik - ventilator (V1, V2) z ohišjem za vidno vgradnjo, kot npr. Meltem VARIO (Energo plus, Lj.), z vgrajeno samodvižno loputo Vz= 40/100 m3/h Δp= 200 Pa komplet z vsem montažnim materialom | kom | 2
14 | Strešni ventilator (V3/1, V3/2), kot npr. Systemair tip DVNI 560 DV ("Energo plus", Lj.), krmiljen s centralo za nadzor CO, komplet s samodvižno loputo, podstavkom z dušilnikom zvoka, za vgradnjo na poševno streho, s podatki: Vz= 3860 m3/h Δp= 600 Pa komplet z vsem montažnim materialom | kpl | 2
15 | Strešni ventilator (V4/1, V4/2) za odvod dima in toplote, kot npr. Systemair tip DVV 800 D4-P/F600 ("Energo plus", Lj.), v ognjeodporni izvedbi 600ºC/120min., krmiljen s požarno centralo, komplet s samodvižno loputo, podstavkom z dušilnikom zvoka, za vgradnjo na poševno streho, s podatki: Vz= 28000 m3/h Δp= 1000 Pa komplet z vsem montažnim materialom | kpl | 2
16 | Kanalski ventilator (V9) za odvod zraka, kot npr. Systemair tip K 100 M ("Energo plus", Lj.) ali podobno, Vz= 60 m3/h Δp= 100 Pa komplet z elastičnimi priključki, samodvižno loputo, regulatorjem vrtljajev - pet stopenj (RE 1,5), s fasadno rešetko na izpuhu, z vsem montažnim materialom | kom | 1
17 | Kanalski ventilator (V5/1, V5/2, V6/1, V6/2) za dovod oz. odvod zraka, kot npr. Systemair tip K 125 M ("Energo plus", Lj.) ali podobno, Vz= 150 m3/h Δp= 100 Pa komplet z elastičnimi priključki, samodvižno loputo, regulatorjem vrtljajev - pet stopenj (RE 1,5), s fasadno rešetko na zajemu oz. izpuhu, z vsem montažnim materialom | kom | 4
18 | Kanalski ventilator (V7, V8) kot npr. Systemair tip KVKE 160 ("Energo plus", Lj.) ali podobno, v izoliranem ohišju, Vz= 240 m3/h Δp= 250 Pa komplet z elastičnimi priključki, samodvižno loputo, regulatorjem vrtljajev - pet stopenj (RE 1,5), s fasadno rešetko na izpuhu, z vsem montažnim materialom | kom | 2
19 | Požarna loputa, okrogle izvedbe za vgradnjo v spiro kanal kot npr. tip PL-14 ("Hidria IMP Klima", Godovič), s požarno odpornostjo 90 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom, končnim mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, skupaj z materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje
| - PL-14-K90/E6/T1/K Ø100 | kom | 1
| - PL-14-K90/E6/T1/K Ø125 | kom | 3
| - PL-14-K90/E6/T1/K Ø150 | kom | 0
| - PL-14-K90/E6/T1/K Ø160 | kom | 1
| - PL-14-K90/E6/T1/K Ø200 | kom | 2
| - PL-14-K90/E6/T1/K Ø315 | kom | 10
| - PL-14-K90/E6/T1/K Ø450 | kom | 2
20 | Požarna loputa, okrogle medprirobnične izvedbe za vgradnjo v spiro kanal kot npr. tip PL-13 ("Hidria IMP Klima", Godovič), s požarno odpornostjo 90 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom, končnim mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, skupaj z materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje
| - PL-13-K90/E6/T1/K Ø630 | kom | 2
| - PL-13-K90/E6/T1/K Ø800 | kom | 4
20 | Požarna loputa, pravokotne medprirobnične izvedbe kot npr. tip PL-12 ("Hidria IMP Klima", Godovič), s požarno odpornostjo 90 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom, končnim mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, skupaj z materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje
| - PL-12-K90/E5/T1/K 1000 x 1000 | kom | 2
21 | Dušilnik zvoka, pravokotne izvedbe, kot npr. tip DZ-2 ("Hidria IMP Klima", Godovič), komplet z materialom za montažo
| - DZ-2-200-2480-150-1500-110-8-F-V | kom | 2
22 | Stolpni prezračevalnik, kot npr. tip SP-2 ("Hidria IMP Klima", Godovič), - V= 700 m3/h, - vef= 1,0 m/s, izdelek iz nerjavečega jekla, poliran, kpl. z vsem montažnim materialom
| - SP-2, d= Ø360 mm; h1= 1000 mm; h2= 300 mm; Tip 2 | kom | 1
23 | Prezračevalna okrogla zaščitna aluminijasta rešetka kot npr. tip AZR-4 ("IMP Klima", Godovič), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - OZR-1/A vel.200 | kom | 4
24 | Prezračevalna pravokotna zaščitna aluminijasta rešetka kot npr. tip AZR-4 ("Hidria IMP Klima", Godovič), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - AZR-4 400 x 400 | kom | 2
| - AZR-4 1000 x 1000 | kom | 1
25 | Samodvižja nadtlačna žaluzija kot npr. tip JNŽ-4 ("Hidria IMP Klima", Godovič), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - JNŽ-4 1000 x 1000 | kom | 1
26 | Regulacijska žaluzija za regulacijo pretoka zraka v prezračevalnih kanalih kot npr. tip RŽ-2B ("Hidria IMP Klima", Godovič), iz jeklene pločevine, ročna, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje lamel je vzporedno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, zrakotesna izvedba, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - RŽ-2A/R 700 x 300 | kom | 2
| - RŽ-2A/R 800 x 400 | kom | 1
27 | Regulacijska žaluzija za regulacijo pretoka zraka v prezračevalnih kanalih kot npr. tip RŽ-2B ("Hidria IMP Klima", Godovič), iz jeklene pločevine, z elektromotornim pogonom z vzmetjo, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje lamel je vzporedno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, zrakotesna izvedba, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - RŽ-2A/B8 800 x 800 | kom | 4
28 | Prezračevalna vratna rešetka kot npr. tip AR-4/P ("Hidria IMP Klima", Godovič), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom (izrez izdela mizar)
| - AR-4/P vel. 225 x 125 | kom | 5
| - AR-4/P vel. 325 x 125 | kom | 5
| - AR-4/P vel. 325 x 225 | kom | 4
| - AR-4/P vel. 425 x 225 | kom | 2
29 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, kot npr. tip PV-1 ("Hidria IMP Klima", Godovič), z vsem montažnim materialom
| - PV-1 Ø100 | kom | 61
| - PV-1 Ø125 | kom | 5
| - PV-1 Ø150 | kom | 0
| - PV-1 Ø160 | kom | 0
| - PV-1 Ø200 | kom | 0
30 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, kot npr. tip PV-2 ("Hidria IMP Klima", Godovič), z vsem montažnim materialom
| - PV-2 Ø100 | kom | 8
| - PV-2 Ø125 | kom | 2
| - PV-2 Ø150 | kom | 0
| - PV-2 Ø160 | kom | 0
| - PV-2 Ø200 | kom | 0
31 | Stropni difuzor za dovod zraka, kot npr. Systemair tip Sinus-C ("Energo plus", Lj.), z loputo za nastavitev pretoka, s priključno komoro, z okroglo masko, z vsem montažnim materialom
| - Sinus-C-100 | kom | 1
| - Sinus-C-125 | kom | 11
| - Sinus-C-160 | kom | 8
| - Sinus-C-200 | kom | 7
| - Sinus-C-250 | kom | 15
32 | Jeklena prezračevalna rešetka kot npr. SK-2 ("Hidria IMP Klima", Godovič), z vgradnim okvirjem za vgradnjo v spiro kanal, s posamično nastavljivimi horizontalnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, komplet z vsem montažnim materialom
| - SK-2/V-F 325 x 75 | kom | 11
| - SK-2/V-F 525 x 75 | kom | 2
| - SK-2/V-F 625 x 75 | kom | 1
| - SK-2/V-F 825 x 75 | kom | 13
| - SK-2/V-F 325 x 125 | kom | 3
| - SK-2/V-F 625 x 125 | kom | 16
| - SK-2/V-F 1225 x 125 | kom | 10
| - SK-2/V-F 1225 x 225 | kom | 18
33 | Stropni okrogli variabilni vrtinčni difuzor kot npr. OD-11 ("Hidria IMP Klima", Godovič), s termostatsko regulacijo, priključno komoro, regulacijsko loputo, finalno pobarvan po želji naročnika ali arhitekta, komplet z vsem montažnim materialom
| - OD 11V/TR/K/M vel.630 | kom | 18
34 | Stropni kvadratni difuzor, kot npr. tip KD-15A ("IMP Klima", Godovič), z regulacijsko loputo, za montažo v spuščeni strop, z vsem montažnim materialom
| - KD-15A/M | kom | 2
35 | Zajem oz. izpih zraka "AV" z mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine okrogle oblike, z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
| - AV fi 100 | kom | 1
| - AV fi 125 | kom | 9
| - AV fi 160 | kom | 2
| - AV fi 180 | kom | 3
35 | Mreža 10x10 (fi 0,8mm) z okvirjem in pritrdilnim materialom
| - fi 200 | kom | 2
| - 400 x 400 | kom | 1
36 | Izdelava odprtine 200x180mm na kanalu PROMATECT, z okvirjem in mrežo 10x10mm (fi 0,8mm), komplet z vsem pritrdilnim materialom
| - 200 x 180 | kpl | 77
37 | Armstrong plošče z luknam za prehod zraka, komplet
| - 600 x 600 | kom | 2
38 | Elastični izolirani kanali kot npr. SONODEC-25 "DEC" ali podobno ("Energo plus", Lj.), z vsem montažnim materialom
| - fi 100 | m | 125
| - fi 125 | m | 25
| - fi 150 | m | 0
| - fi 160 | m | 20
| - fi 180 | m | 20
| - fi 200 | m | 40
| - fi 224 | m | 15
| - fi 250 | m | 45
| - fi 450 | m | 45
39 | Koaksialni kanal, za zajem in izpuh zraka prezračevalnih naprav, z vsem montažnim materialom
| - fi 120/63 | m | 25
40 | Prezračevalni kanal, izdelan iz požarnoodpornih plošč kot npr. PROMATECT ("Promat", Lj.), kvadratne oblike, debelina plošč 40 mm, požarno odporne 60 min (DIN 4102 A1 - negorljiv), z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, z montažnim materialom OPOMBA: V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah za vodenje kanalskih razvodov | m2 | 670
41 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, okrogle in kvadratne oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, z montažnim materialom OPOMBA: V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah za vodenje kanalskih razvodov | kg | 27820
42 | Izolacija kanalov z izolacijo na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo ognjeodporno in samougasljivo, debeline 19mm, komplet z vsem pomožnim materialom (kanali zakriti z masko za sveži zrak oz. odvod) | m2 | 540
43 | Izolacija kanalov z izolac. na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo, ognjeodporno in samougasljivo, debeline 19mm, z dodatno izolacijo s tervolom 3cm, oblečeno z Al pločevino, komplet s pomožnim materialom (kanali vodeni zunaj - streha, za dovod in odvod, vključno s komorami) | m2 | 815
44 | Barvanje vidnih delov kanalov z emajl lakom po prehodni pripravi površine, barva po izbiri arhitekta notranje opreme (pod stropom kleti, učilnic, sanitarij) | m2 | 1715
45 | Profilno železo za izdelavo obešal in pritrdil za kanale, podstavke za klimate, z vsem montažnim materialom, antikorozijsko zaščiteno in finalno obravano | kg | 7150
46 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | ca | 1
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.3 PREZRAČEVANJE
=========================================================================================

## PZR, vodovod - objekt
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
5.4.3.4 VODOVOD - OBJEKT
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Keramični umivalnik dim. cca 600*450, nameščen v umivalnicah (v prostorih s tuši), srednjega višjega cenovnega razreda, pritrjen na zid, s sifonom, z masko sifona, opremljen z umivalniško pnevmatsko samozaporno armaturo, s priključkom za hladno in toplo vodo (dva priključka z mešalom), z omejevanjem časa delovanja, z onemogočanjem vdora tople vode v instalacijo hladne vode, s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom (barva in tip umivalnika in mešalne baterije po izbiri investitorja ali arhitekta !) | kom | 22
2 | Enako, le keramični umivalnik dim. cca 450*340, nameščen v sanitarijah (poleg WC- školjke), srednjega višjega cenovnega razreda, pritrjen na zid, s sifonom, z masko sifona, opremljen z umivalniško pnevmatsko samozaporno armaturo, s priključkom za hladno in toplo vodo (dva priključka z mešalom), z omejevanjem časa delovanja, z onemogočanjem vdora tople vode v instalacijo hladne vode, s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom (barva in tip umivalnika in mešalne baterije po izbiri investitorja ali arhitekta !) | kom | 19
3 | Keramični umivalnik dim. cca 600x450, nameščen v sanitarijah osebja (vzdrževalci), srednjega višjega cenovnega razreda, komplet z odtočnim ventilom, sifonom, masko sifona, opremljen z enoročno stoječo baterijo, ustreza npr. ARMAL ali podobno, s kotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom (barva in tip umivalnika in mešalne baterije po izbiri investitorja ali arhitekta !) | kom | 1
4 | Podpultni umivalnik (vgradnja v kerock polico v sanitarijah obiskovalcev) iz nerjaveče pločevine, ovalne oblike, dim.cca 470x360mm, komplet s sifonom, opremljen z umivalniško pnevmatsko samozaporno armaturo, s priključkom za hladno in toplo vodo (dva priključka z mešalom), z omejevanjem časa delovanja, z onemogočanjem vdora tople vode v instalacijo hladne vode, komplet s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama (tip po izbiri investitorja ali arhitekta) | kom | 12
5 | Keramični umivalnik za invalide, kot npr. CERAMICA DOLOMITE art. J0403 ali podobno, kpl s pripadajočim odtočnim setom, z enoročno stoječo baterijo s krmilnim vložkom in varnost. obročkom (proti poparitvi), ustreza npr. HANSA ali podobno,s kotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in rozeto,s povezovalnimi kromanimi cevkami, s pritrdilnim materialom za pritrditev na zid (tip po izbiri investitorja ali arhitekta) | kom | 3
6 | Pločevinasti (ali iz umetne mase) umivalnik s prednjo steno (kotlarna), komplet s sifonom,opremljen z izpustno pipo NO15 s holender nastavkom za gumi cev, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim materialom | kpl | 1
7 | Oprema za umivalnike, nameščena pri umivalnikih sanitarij (srednji višji cenovni razred), v sestavi: - ogledalo dim. cca 65x50cm - držalo za tekoče milo - držalo za papirne brisače (vse po izbiri invest. oz. arhitekta) | kpl | 31
8 | Enako, le oprema za umivalnike v umivalnicah (v prostorih s tuši), v sestavi: - ogledalo dim. cca 65x50cm - kromirano držalo za brisače - držalo za tekoče milo | kpl | 23
9 | Enako, le oprema za umivalnike v sanitarijah za invalide, v sestavi: - nagibno ogledalo dim. cca 65x100cm komplet z držalom - držalo za milo - držalo za brisače | kpl | 3
10 | WC školjka konzolne izvedbe, srednjega višjega cenovnega razreda,s plastific. sedežno desko na tečajih in s pokrovom (po izbiri investitorja), komplet z montažnim elementom za stenski WC, ustreza npr. GEBERIT tip Duofix za suhomontažno vgradnjo (sistem mavčno kartonskih plošč z nosilnimi profili) ali vgradnjo v opečni zid, kpl. s pripadajočim montažnim okvirjem, s PO izplakovalnim kotličkom s priklj. za vodo, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikac. proizvajalca, z aktivirno tipko (aktiv. spredaj), z montažnim materialom za vgadnjo | kom | 25
11 | Enako, le WC školjka konzolne izvedbe z montažnim elementom za stenski WC, ustreza npr. GEBERIT za predstensko montažo (nosilni zid + knauf), kpl. | kom | 5
12 | WC školjka konzolna za invalide, kot npr. CERAMCA DOLOMITE art. št. J2754, s plastificirano sedežno desko na tečajih in s pokrovom, s pripadajočim nadometnim izplakovalnim kotličkom (monoblok izvedba),s priključkom za vodo, kotnim ventilom z okrasno kapo in rozeto in vezno cevko, komplet | kom | 3
13 | Oprema pri WC školjki, srednjega višjega cenovnega razreda, v sestavi: - držalo za WC papir - posodica z metlico - koš za smeti (po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 33
14 | Ročaji in nosilci za opremo sanitarij za invalide, ustreza npr. CERAMICA DOLOMITE ali podobno, v sestavi: - oporni ročaj pri umivalniku art. J2059, zg.rob na h=80cm - konzolni ročaj pri WC školjki art. J2060, zg.rob na h=75cm - ročaj v tušu art. J2046, sp.rob na h=90cm - sedež v tušu art. J2068, sp.rob na h=46cm (v osi tuša, na stran brez pipe) komplet z vsem pritrdilnim materialom | kpl | 3
15 | Pršna kad iz akrila, vel. 90x90 cm, izvedba z dvostransko zaobljeno oblogo, z odtočnim ventilom, opremljena z enoročno stensko baterijo z gibljivim tušem in pomično konzolo na zidu, ustreza npr. HANSA ali podobno, z vsem montažnim materialom (barva in tip pršne kadi po izbiri investitorja ali arhitekta) | kom | 1
16 | Oprema pri pršni kadi v sestavi: - kromirano držalo za brisače (montirano na "suho" mesto) - držalo za milo (po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 1
17 | Fajančevinasti pisoar srednjega višjega cenovnega razreda, s podometno elektronsko senzorsko armaturo 24V, s pripadajočim transformatorjem 220/24 V, z vgradno škatlo, z vezno cevko, s sifonom, s podometnim ventilom,
| z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim materialom (tip in barva pisoarja po izbiri arhitekta ali investitorja) | kom | 10
18 | Keramični trokadero opremljen z enoročno mešalno zidno baterijo NO15 z ročnim tušem, z izpiralcem NO20, s podometnima ventiloma NO15 in enim NO20, z okrasnimi kapami in rozetami, s pripadajočo rešetko za vedro | kom | 1
19 | Samozapiralna pnevmatska izpustna armatura pri tuših, ustreza npr. GEBERIT SANIMATIC armatura ali podobno, z mehanskim mešalcem (dva priključka), za podometno montažo, s hidravličnim gumbom, z omejevalcem časa delovanja, z nastavljivim omejevalnikom max. temperature mešane vode, s stensko prho (nastavljiv vodni curek), cevno podometno povezavo, s podometnima ventiloma NO 15 z okrasno kapo in rozeto, z montažnim materialom | kom | 53
20 | Oprema pri skupinskih tuših - kromirano držalo za brisače (montirano na "suho" mesto) - držalo za milo (po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 53
21 | Izdelava montažnih skic za izdelovalca knauf sten za namestitev podkonstr. za sanitarne elemente, držal itd. | kpl | 1
22 | Notranji zidni "euro" hidrant kot npr. tip HO-Z POHORJE Mirna ali podobno, v pločev.omarici 740*840*250, z oznako "H",z vsebino:gibljivi priključek R2 z leve ali desne strani, priklj. ventil NO50,ročnik na zasun fi25, tlačna gumijasta cev fi 25 l=30 m, gibljivi kolut, s pritrdilnim in montažnim materialom za montažo v zid oz.na zid, z oznako "H" nad hidrantom v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
| - desni priključek | kom | 6
| - levi priključek | kom | 5
23 | Kompaktni črpalni agregat za oskrbo WC-jev in pisoarjev z deževnico iz rezervoarja, s tremi črpalkami s frekvenčnim regulatorjem,za Q=cca 2,5 l/s, h=cca 30m, ustreza npr. KSB, tip Hya-Eco VP 3/0204, s črpalkami Movitec V 02/04, N=0,75 kW, komplet s pripadajočim podstavkom, z dodatno gumijasto podlogo, s pripadajočo armaturo (ventili, raztezna posoda), z gumi kompenzatorji na tlačni in sesalni strani, s pripadajočo krmilno omarico in plovnim stikalom z el. povezavami (oddaljenost do 5m), z nepovratnim membranskim ventilom na tlačnem priključku, komplet OPOMBA:Delovanje črpalnega agregata je pogojeno z nivojem vode v rezervoarju. Vedno mora ostati v rezervoarju min.36 m3 vode za protipožarne potrebe. V nasprotnem nivojsko stikalo izključi črpalke, zapre elektromagn. ventil na tlačni strani in odpre el. magnetni ventil za direktno napajanje iz vodovodnega sistema. | kpl | 1
24 | Dodatna armatura in ostala oprema za črpalni agregat v sestavi:
-cevni ločevalnik oz.nepovratni ventil za nizke kontrolirane tlake za hladno vodo, PN10, pitna voda max. 65 st.C, pretok cca 9 m3/h, ustreza npr. serija 574-575, CMC EKOCON d.o.o., Logatec, DN 40 (R6/4), komplet z manometri na vstopni in izstopni strani, diferencialnim manometrom, z vsemi sestavnimi deli, s prilagodljivimi cevkami in nastavki ter dodatki po specifikaciji proizvajalca oz. dobavitelja
| -el. magnetni ventil NO40, NP10, navojni, s tesnilnim materialom | kom | 2
| -navojni krogelni ventil NO40 z dolgo ročico, NP10, s tesnilnim materialom | kom | 2
| -protipovratni navojni ventil NO40, NP10, s tesnilnim materialom | kom | 2
| -navojni lovilec nesnage NO40, NP10, s tesnilnim materialom | kom | 1
| -navojni sesalni koš (brez povratnega ventila) NO50, s tesnilnim materialom | kom | 1
| -pocinkana cev na sesalni strani dolžine cca 1m, izolirana npr. s TUBOLIT SR plus izolacijo (vidni del), kompletno s tesnenjem prehoda skozi steno betonskega rezervoarja | kpl | 1
25 | Izdelava sesalnega priključka na betonskem rezervoarju za potrebe gašenja (notranji del - zunanji del glej zunanji razvod), sestavljen iz LŽ FF komada DN100, L=1000mm, kompletno s tesnenjem prehoda skozi steno betonskega rezervoarja, s sesalnim košem DN100 (brez povratnega ventila), komplet z montažnim materialom | kpl | 1
26 | Akumulator za pripravo tople sanitarne vode (toplotni vir - plinski stenski kotel in solarno ogrevanje), V=1500 l, NP 10 bar, nerjaveča izvedba, ustrezno toplotno izoliran z 10 cm mineralne volne + Al pločevina, s toplovodnim grelnim registrom cca 50kW, z vsemi potrebnimi priključki: za toplo in hladno vodo ter cirkulacijo, priklj. za prisilni obtok (preko ploščatega toplotnega izmenjevalnika solarnega ogrevanja), dodatno priključki za prisilni obtok za mešanje vode v akumulatorju (pri toplotni dezinfekciji), priklj.za termometer in manometer ter za vsa potrebna tipala (priključki po skici - nestandardno), ustreza npr. IMP - ITAK ali podobno, komplet z izpustnim navojnim ventilom NO25, s tesnilnim in montažnim materialom (tipala so zajeta v sklopu avtomatike solarnega ogrevanja) | kpl | 2
27 | Armatura in ostala oprema za priključ. akumulatorja na razvod hladne in tople vode ter cirkulacije oz. mešanja vode v bojlerjih, v sestavi:
| - raztezna posoda za pitno vodo, V=300 L, NP 10, delovni tlak 3 bar, ustreza npr. PNEVMATEX tip aquapresso AUF 300.10, s pretočnima priključkoma DN32, komplet | kom | 2
| - tropotni regulacijski ventil z magnetnim pogonom kot npr. SIEMENS, DN50, hitra magnetna serija, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - elektromagnetni mehčalec vode, kot npr. PANORAMA Ptuj, sistem EIBL, NO65, komplet z montažnim materialom | kom | 1
| - obtočna črpalka za sanitarno vodo (cirkulacija), kot npr."GRUNDFOSS", tip ALPHA PRO 25-60 B 180, za vodo do 70 st.C, NP10, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | kom | 1
| - obtočna črpalka za sanitarno vodo (mešanje sanit. tople vode v akumulatorju pri toplotni dezinfekciji),ustreza npr."GRUNDFOSS", tip ALPHA PRO 25-40 B 180, za vodo do 70 st.C, NP10, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | kom | 2
| - varnostni ventil z membrano NO32, NP 10, tlak odpiranja 6 bar, ustreza PNEUMATEX tip DSV 32-6 DGH 32/50, komplet | kom | 2
| - kromirani krogelni ventil, NO32, NP 10, z dolgo ročico, s tesnilnim materialom | kom | 9
| - kromirani krogelni ventil, NO50, NP 10, z dolgo ročico, s tesnilnim materialom | kom | 6
| - navojni protipovratni ventil NO32, NP10, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 2
| - navojni protipovratni ventil NO50, NP10, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 3
| - navojni regulator tlaka za hladno vodo NO50, NP10, izhodni tlak 4 bar, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - navojni poševnosedežni ventil za regulacijo pretoka, NO32, NP10, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 2
| - navojni poševnosedežni ventil za regulacijo pretoka, NO50, NP10, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 2
| - manometer za območje 0÷10 bar, vključno s tropotno pipo za kontrolni manometer | kom | 1
| - termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, vključno s povratnim zapornim ventilom NO15, območje 0÷100 st.C | kom | 3
28 | Armatura za priključitev ionske mehčalne naprave na vodovodno omrežje: - ventil DN20 - vodomer DN20 | kpl | 1
29 | Krogelni navojni ventil z dolgo ročico NP 10, s tesnilnim materialom (na razvodu tople vode pod stropom, priključek avtomatov za kavo itd.)
| - NO15 | kom | 7
| - NO20 | kom | 8
| - NO25 | kom | 10
30 | Enako, le ventil z izpustom (na d.v. za vodovodni priključek za klimat na strehi)
| - NO20 | kom | 1
31 | Krogelni izpustni ventil s holender nastavkom za gumi cev, NO20, komplet (vodovodni priključek za klimat na strehi)
| - NO20 | kom | 1
32 | Prirobnični krogelni ventil NP 10, komplet s protiprirobnicama, s tesnilnim in vijačnim materialom
| - NO65 | kom | 3
33 | Modularni termostatski cirkulacijski ventil, ustreza npr. MTCV, osnovna izvedba z dodatnim modulom B (samodejno dezinficiranje brez pomožne energije), proizvod Danfoss Ljubljana - Šentvid ali podobno, komplet z nastavitvijo po priporočilu proizvajalca, s tesnilnim in montažni materialom
| - NO 15 | kom | 18
34 | Sistem za prečrpavanje odpadne vode iz garaže v kleti v višje ležečo zunanjo meteorno kanalizacjio, max. pretok cca 8 l/s, h = cca 7 m, v sestavi: -2x potopna črpalka FC 510 R1 "ELKO" (v beton.jašku), izvedba z zaklepom,s pripadajočim priborom -krmil.omarica za izmenično delovanje, komplet s sondami za vklop, izklop in alarm, z vsem ožičenjem (razdalja med črpalkami in omarico do 5m) -2x po dve cevi R2" dolžine cca 1m,vrv ali veriga za izvlek črpalke -2x ELA nepovratna loputa IMP DN80 -2x montažno demontažni kos MDK DN80 -LŽ tlačna cev DN80 za odtok skup. dolžine cca 4,5 (do zunanjega dela tlačne PE cevi), komplet s fazonskimi komadi (T komad, 5x koleno) -PP cev fi 110 za zunanji del tlačnega voda od črpališča do kanalizacijskega jaška, skup. dolžina cca 4,5m, s fazoni (redukcija R 100/80, zobata spojka fi 110, E komad DN80, žabji pokrov DN100), komplet -tesnilni in montažni material | kpl | 1
35 | Sistem prečrpavanja fekalne kanalizacije iz kleti v višje ležečo kanalizacijo, max. pretok cca 6 l/s, h = cca 6,5 m, v sestavi: -2x potopna črpalka FC 505 R1 "ELKO" (trifazna), v beton.jašku, izvedba z zaklepom, s pripadajočim priborom -krmil. omarica za izmenično delovanje z možnostjo sočasnega delovanja, komplet s sondami za vklop, izklop in alarm, dodatno z relejem za krmiljenje elektromagnetnih ventilov na dovodu hladne in tople vode ter cirkulacije (skupaj 4kom), z vsem ožičenjem (razdalja med črpalkami in omarico do cca 5m in med el. magnetnimi ventili ter omarico do 25m) -2x po dve cevi R2" dolžine cca 1m,vrv ali veriga za izvlek črpalke -2x ELA nepovratna loputa IMP DN80 -2x montažno demontažni kos MDK DN80 -2x elektromagnetni ventil za vodo DN25 -elektromagnetni ventil za vodo DN20 -elektromagnetni ventil za vodo DN15 -LŽ tlačna cev za odtok skupne dolžine cca 5m (do zunanjega jaška), komplet s fazonskimi komadi (T komad, 5x koleno) -2x montažni demontažni kos MDK DN80 -tesnilni in montažni material -ročna membranska črpalka DN40,komplet s pocinkano cevjo DN40 do zunanjega jaška,skupna dolžina cca 5 m,komplet s fitingi,vidna cev pobarvana,v zemlji (cca 2m) izolirana po polyken postopku, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1
36 | Pretočni PP talni sifon, z odvodom in dovodom fi 50, z inox zgornjo ploščo 150*150 mm, komplet z montažnim materialom (v sanitarijah, pri tušu vzdrževalcev) | kom | 24
37 | Talni sifon iz inox pločevine, z masivno zgornjo ploščo dim. 200x200 mm, z dovodom fi 50 in odvodom fi 110 (pretočni), montiran v kotlarni, kpl | kom | 1
38 | Enako, le nepretočni talni sifon iz inox pločevine, z masivno zgornjo ploščo dim. 200x200 mm, z odvodom fi 110, montiran v prostoru s hidroforsko napravo, kpl | kom | 1
39 | Talna kanaleta za odtoke od skupinskih tušev, izdelana iz inox pločevine,dim. 800x200 mm, z rešetko in okvirjem, s sifonim iz inox pločevine dim.200x200 mm z odtokom za cev PP110, ustreza npr. ACO (zastopstvo Šmarje pri Jelšah), izdelava po naročilu, komplet | kom | 10
40 | Zidni sifon za klimo - ustreza npr. HL | kom | 20
41 | Fasadna inox rešetka za zaključek oddušne cevi črpalne enote in odduhov od kanalizacije PP110, dim cca 150x150mm, komplet z okvirjem, s pritrdilnim materialom | kom | 12
42 | Ročni gasilni aparat na prah, kpl s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran in nameščen na predv. mesto po študiji o požarnem varstvu, polnjen z vsebino prahu (prah A,B,C), z oznako vrste gasilnega aparata nad njim v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
| - tip S-6 | kom | 41
43 | Enako, le gasilni aparat na plin CO2, tip CO2-5 | kom | 23
44 | Zaščitna omarica (tipska) za gasilne aparate, kompletno z vratci, pritrjena na steno na predpisani višini, z montažnim materialom
| - za aparat S-6 | kom | 10
| - za aparat C02-5 | kom | 10
45 | Vodovodna cev za hladno in toplo sanitarno vodo ter cirkulacijo, iz umetne mase (npr. polipropilen), za tlak 10 bar, vodeno v tlaku ali steni, za delovno temperaturo do cca 75 st.C, z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in povezavo s pocinkanimi cevmi, izolirana npr. z izolacijo TUBOLIT SR plus (ARMACEL) po navodilih proizvajalca, komplet s tesnilnim in montažnim materialom (OPOMBA: Upoštevan tudi razvod za deževnico)
| - NO 15 (fi 20) | m | 840
| - NO 20 (fi 25) | m | 295
| - NO 25 (fi 32) | m | 145
| - NO 32 (fi 40) | m | 8
| - NO 50 (fi 63) | m | 27
46 | Enako, le vodovodna cev za hladno in toplo sanitarno vodo ter cirkulacijo, vodene pod stropom ali vidno (pod stropom oz. nad spuščenim stropom, v kotlarni, pri priključitvi na bojler itd.), izolirana npr. z izolacijo TUBOLIT DG ali ARMAFLEX AC deb. 13 mm (ARMACEL) po navodilih proizvajalca, komplet s pritrdilnim materialom (OPOMBA: Upoštevan tudi razvod za deževnico)
| - NO 15 (fi 20) | m | 240
| - NO 20 (fi 25) | m | 152
| - NO 25 (fi 32) | m | 122
| - NO 32 (fi 40) | m | 167
| - NO 40 (fi 50) | m | 109
| - NO 50 (fi 63) | m | 70
47 | Pocinkana navojna cev za hladno vodo oz. hidrantni razvod, po DIN 2440, vodena v tlaku in zidu, z vsemi fitingi, izolirana npr. z izolacijo TUBOLIT SR plus (ARMACEL) po navodilih proizvajalca, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
| - NO 50 | m | 35
| - NO 65 | m | 32
48 | Enako, le pocinkana navojna cev za hladno in toplo vodo oz. hidrantni razvod, vodena pod stropom oz. nad spuščenim stropom, v kotlarni, pri priključitvi na bojler itd., izolirana npr. z izolacijo TUBOLIT DG ali ARMAFLEX AC deb. 13mm (ARMACEL)
| - NO 50 | m | 41
| - NO 65 | m | 58
49 | Enako, le pocinkana navojna cev za hladno vodo oz. hidrantni razvod, vodena pod stropom garaže (neogrevan prostor), izolirana npr. z izolacijo TUBOLIT DG ali ARMAFLEX AC deb. 13mm (ARMACEL) in predhodno dodatno ščitena z grelnimi kabli (zajeto pri el. instalacijah), komplet z vsem montažnim materialom
| - NO 40 (deževnica) | m | 60
| - NO 50 | m | 8
| - NO 65 | m | 165
50 | PP kanalizacijska cev, z vsemi fazoni, vgradnja po navodilu proizvajal. cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku, v zidu in ob zidu, pod stropom oz. nad spuščenim stropom, vključno z odduhi in odduški črpališč)
| - fi 32 | m | 105
| - fi 50 | m | 201
| - fi 75 | m | 57
| - fi 110 | m | 600
| - fi 125 | m | 70
| - fi 160 | m | 11
51 | Strešna kapica za zaključek kanalizacijskega odduha, izdelana iz Cu pločevine, komplet
| - za fi 110 | kom | 6
52 | Solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode, ustreza npr. VIESSMANN (z dodatnimi nestandardnimi armaturami itd.), komplet, v sestavi:
| - ravni kolektorji nameščeni na jekleno podkonstrukcijo ob južni fasadi (podkonstr. zajeta v gradbenem delu popisa), ustrezajo kolektorji VITOSOL 200-F tip SH2, naklon kolektorjev 40 st., komplet z oporniki za kolektor za pritrditev, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom OPOMBA: Kolektorji vezani zaporedno v dve skupini po 5 in ena po 4 kolekt. | kom | 14
| - enako, le kolektorji za montažo na ravno streho (naklon strebe cca 2%, streha PVC (npr. Protan ali Sarnafil), komplet z oporniki za kolektor za pritrditev na podkonstrukcijo (glej ločeno alinejo), komplet OPOMBA: Kolektorji vezani zaporedno v 4 skupine po 4 kolektorje | kom | 16
| - cirkulacijska črpalka za nosilni solarni medij toplote,za Q=4,0 m3/h, delta H=61000 Pa, do 110 st.C, ustreza npr. MAGNA 32-100 "GRUNDFOSS", komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - raztezna posoda za solarni sistem, kot npr. tip PNEUMATEX tip statico SU 400.3/2,4 V=400 l, tlak polnjenja 2,4 bar, komplet z ventilom NO20 z zaščit. pokrovom kot npr. tip PNEUMATEX tip KAH 20, nameščen na priključnem vodu do ekspanzijske posode | kpl | 1
| - ravni krogelni ventil NP 16, do 150st.C, DN 40 | kom | 4
| - protipovratni ventil NP 16, do 150st.C, DN 40 | kom | 2
| - merilnik pretoka DN40, NP 16, za temp. do 120 st.C ustreza npr. tip TACONOVA | kom | 1
| - varnostni ventil z vzmetjo, ustreza npr. PNEUMATEX tip DSV 25-DGH DN 25/40, za max. 6 bar in 120 st.C, tlak odpiranja 4,0 bar | kom | 1
| - polnilna armatura, komplet | kom | 1
| - solarna ročna polnilna črpalka, komplet | kom | 1
| - termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, vključno s povratnim zapornim ventilom NO15, območje 0÷200 st.C | kom | 1
| - komplet solarna regulacija z elektronsko omejitvijio temperature, z vsemi potrebnimi tipali, ustreza npr. VITOSOLIC, komplet z dodatnim relejem za priklop črpalke OPOMBA: El. kablovodi za ožičenje so zajeti v načrtu el. instalacij! | kpl | 1
| - polnjenje sistema z nosilnim medijem toplote v solarnem sistemu, volumen sistema cca 300 l, ustreza Tyfocor-G-L-S (oz. po navodilih izbranega proizvajalca oz. dobavitelja solarnega sistema), po predhodnem izpiranju notranjosti celotnega sistema, komplet z odzračevanjem oz. iztiskom zraka iz sistema, komplet | kpl | 1
| - ostali potrebni material in oprema po specifikaciji proizvajalca (hitri odzračevalniki, montirani na najvišjih mestih sist., izpustne pipice, izločevalniki zraka, varnostni omejevalniki temperature, montirani pri obeh bojlerjih itd., oz. ves drobni material potreben za funkcionalnost sistema | kpl | 1
53 | Ploščni vijačeni prenosnik toplote MT-2 kot npr. Danfoss tip XG ("Danfoss", Lj.) - primarna stran - 95/75 st.C, NP16, q21= 3,95 m3/h, Vglikol= 50% p21= 4,50 kPa - sekundarna stran - 60/80 st.C, NP16, q22= 3,56 m3/h, Vglikol= 0% p22= 3,80 kPa komplet z izolacijo ter vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - tip tip XG 10H-1 70, Q= 80,94 kW | kom | 1
54 | Armatura in ostala oprema za krožni vod skozi ploščni izmenjevalnik in bojler v sestavi:
| Cirkulacijska črpalka za vodo (krožni vod skozi ploščni izmenjevalnik in bojler),za Q=ca 3,56 m3/h, delta H= 6050 Pa, do 110 st.C, ustreza npr. TPE 32-30/4 "GRUNDFOSS", komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - kromirani krogelni ventil, NO32, NP 10, z dolgo ročico, s tesnilnim materialom | kom | 4
| - kromirani krogelni ventil z izpustom, NO32, NP 10, z dolgo ročico | kom | 1
| - navojni protipovratni ventil NO32, NP10, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - navojni poševnosedežni ventil za regulacijo pretoka, NO32, NP10, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 2
55 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, kot npr. TA tip STAD ("IMI International", Brežice), PN20, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, komplet toplotno izolirano. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
| - STAD 32, DN 32 | kom | 4
56 | Ravni krogelni navojni ventil, NP16, za temperaturo do 150st.C, nameščen na solarnem razvodu pod strešno konstrukcijo, komplet
| - DN 32 | kom | 2
57 | Enako, le navojni ventil z izpustom
| - DN 32 | kom | 2
58 | Podkonstrukcija za pritrditev opornikov za kolektorje, izdelana po detajlu, pritrjena na pripravljene pritrdilne elemente na PVC strehi (zajeto v gradbenem delu popisa), komplet z vsem montažnim materialom | kg | 740
59 | Bakrene cevi za solarni razvod,komplet s fitingi iz rdeče litine, z okrasnimi rozetami na prehodu skozi zid in strop (v objektu), vodene vidno (pod streho oz. med jekleno strešno konstrukcijo, delno na strehi pri kolektorjih, ob fasadi in pod stropom kotlarne), komplet z vsem spojnim in pritrdilnim materialom
| - fi 18 x 1 | m | 135
| - fi 28 x 1,2 | m | 55
| - fi 35 x 2,0 | m | 110
| - fi 42 x 2,0 | m | 105
60 | Toplotna izolacija vseh cevi solarnega ogrevanja, izvedena z ustrezno toplotno zaščito, zunaj s temperaturno obstojno in proti ultravijoličnemu žarčenju odporno toplotno izolacijo, ustreza npr. Armacell tip HT/Armaflex, z vsem montažnim materialom
| - HT 13 x 18 (za Cu fi 18x1,0) | m | 135
| - HT 13 x 28 (za Cu fi 28x1,2) | m | 55
| - HT 13 x 35 (za Cu fi 35x2,0 | m | 110
| - HT 13 x 42 (za Cu fi 44x2,0 | m | 105
61 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | ca | 1
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.4 VODOVOD - OBJEKT
=========================================================================================

## PZR, plin - objekt
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
5.4.3.5 PLIN - OBJEKT
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Priključna fasadna plinska omarica z opremo za regulacijo in meritev porabe, v sestavi:
| - regulator tlaka za kapaciteto cca 50 m3/h, vstopni tlak 4 bar (minimalni vstopni tlak 1 bar), izstopni tlak 22 mbar, DN25, s SAV in SBV, ustreza npr. tip 133 ali podobno, šoba 8,0mm, kpl z odduhom NO25, speljan min. 2,5m nad tlemi, z vsem montažnim materialom | kom | 1
| - montaža rotacijskega plinomera G25, DN50, komplet s korektorjem (plinomer s korektorjem dobavi koncesionar) | kom | 1
| - plinska krogelna prirobnična pipa DN50, delovni tlak 4 bar, komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - plinski filter DN50, NP 4 bar, prirobnične izvedbe | kom | 1
| - manometer s pipico za plin za območje 0 do 200 mbar, komplet z varilno navojno tulko | kom | 1
| - plinski elektromagnetni ventil NP 200 mbar, DN50, navojni | kom | 1
| - plinska nerjaveča omarica vel. 800x900x300 mm | kom | 1
2 | Krogelna pipa za plin za NP 4 bar, montirana na priključku za pl. kotel
| - DN 20 (navojna) | kom | 1
| - DN 40 (navojna) | kom | 1
3 | Termično krmiljeni zaporni element, ustreza npr. "STREIF" JELEN ali podobno, za tlak do 5 bar, komplet s tesnilnim materialom
| - DN 20 (navojni) | kom | 1
| - DN 40 (navojni) | kom | 1
4 | Krogelna pipa za plin NP 4 bar s termičnim varovalom, montirana pred plinskimi potrošniki (kuhinja, kotel za sanitarno vodo)
| - DN 20 (navojna) | kom | 11
5 | Zaščitni prehodni kos (zaščitna cev) pri prehodu plinske cevi skozi zid, izdelana po detajlu, antikorozijsko zaščitena, komplet
| - za cev DN 65, debel.zidu cca 20cm | kom | 1
6 | Atestirana jeklena srednje težka nav. plinska cev po DIN 2441, z varilnimi loki in s pritrdilnim materialom
| - DN 25 | m | 8
| - DN 50 | m | 6
| - DN 65 | m | 17
7 | Antikoroz.zaščita vidnega dela cevovoda: razmaščevanje in čiščenje površine (do sa 2,5), odpraševanje, temeljna barva 2x hitro sušeč minij do deb.60 mik., sušenje, predlak debel. 25 mikronov, dvakratni pokrivni premaz debeline 50 mikronov, skupna debelina premazov znaša najmanj 135 mikronov | m2 | 9.5
8 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | ca | 1
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.5 PLIN - OBJEKT
=========================================================================================

## PZR, vodovod - z.r.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
5.4.3.6 VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
STROJNI DEL - VODOVOD - Z.R.
1 | Vodomerni jašek (strojni del, betonski jašek zajet pri gradbenih delih v nadaljevanju),komplet z vodomerom, vso potrebno armaturo in fazoni,v sestavi:
| - kombinirani vodomer DN 50/20, tip WPV, PN 16/40 st.C, s tesnilnim materialom, ustreza npr. "Meinecke" (zastopstvo Jordan) ali podobno | kom | 1
| - "E" (euro) zasun DN 50 za tlak 10 bar, z ročnim kolesom, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - "E" (euro) zasun DN 65 za tlak 10 bar, z ročnim kolesom, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - litoželezni prirobnični lovilec nesnage DN 50 za tlak 16 bar, z vijačnim in tesnilnim materialom | kom | 1
| - montažno demontažni kos DN 50 za NP 16 bar, komplet s tesnili in vijačnim materialom | kom | 1
| - nepovratna loputa DN50,ustreza npr. RETO STOP ali podobno, za PN 16 bar, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - reducirni ventil za vodo, DN50, NP16, za redukcijo tlaka iz cca 6,5 na 5 bar, komplet z vsem montažnim in tesnilnim materialom, ustreza npr. CALEFFI, zastopstvo CMC | kom | 1
| - LTŽ komad "FFR" DN 65/50, NP 10 | kom | 1
| - LTŽ komad "FF" DN50, L=1000 | kom | 1
| - LTŽ komad "FF" DN65, L=1000 | kom | 1
| - krogelni ventil za izpust DN20, s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
| - cevna objemka za LTŽ DN65 (npr. reperaturna), s priključkom R 3/4 za montažo izpustnega ventila, komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1
2 | Nadzemni hidrant DN 80 za globino vgradnje 1,35 m, ustreza npr. "ARMEX", komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 2
3 | "E" (euro) zasun za tlak 10 bar, komplet z vgradbeno garnituro (teleskopska) za vgradjo od 1 do 1,5 m, s cestno varovalno kapo, s tesnilnim in montažnim materialom
| - DN 80 | kom | 2
4 | "E" (euro) zasun za tlak 10 bar, komplet z ročnim kolesom, za vgradjo v jašek dovoda deževnice iz PLUVIA sistema (za filtrom za deževnico), komplet s prehodnimi komadi s prirobnico za vgradnjo v kanalizacijsko cev PVC DN200, komplet
| - DN 200 | kpl | 1
5 | Litoželezni fazonski komad iz duktilne nodularne litine (NL) za tlak 10 bar, po ISO 2531, spoj standardni, oznake po DIN
| - "T" komad DN 125/65 | kom | 1
| - "MMA" komad DN 125/80 | kom | 1
| - "MMA" komad DN 150/80 | kom | 1
| - "MMB" komad DN 125/125 | kom | 1
| - "FF" komad DN 80, L=200 | kom | 1
| - "FF" komad DN 50, L=500 | kom | 1
| - "FF" komad DN 80, L=200 | kom | 2
| - "FF" komad DN 125, L=1000 | kom | 2
| - "FFR" komad DN 65/50 | kom | 1
| - "MMK" komad DN 125-11st. | kom | 1
| - "MMK" komad DN 125-22st. | kom | 2
| - "MMK" komad DN 125-45st. | kom | 1
| - "MMK" komad DN 150-30st. | kom | 1
| - "MMK" komad DN 150-45st. | kom | 1
| - "FFK" komad DN 125-45st. | kom | 1
| - "FFK" komad DN 150-30st. | kom | 2
| - "N" komad DN 80 | kom | 2
| - "N" komad DN 100 | kom | 1
| - "Q" komad DN 125 | kom | 1
| - "EU" komad DN 125 | kom | 4
| - "EU" komad DN 150 | kom | 2
| - "E-KS komad DN 150 (za PVC 160) | kom | 2
| - "XG" komad (prirob. z navojem) DN 65 | kom | 1
6 | Zobata spojka z letečo prirobnico za spajanje PE cevi in armature
| - fi 75 | kom | 4
| - fi 110 | kom | 2
7 | Sesalni nastavek za priključitev gasilske avtocisterne ali gasilske črpalke, komplet z vsem varilnim, tesnilnim in montažnim materialom, v sestavi:
| - inox cev DN 100 | m | 2
| - inox koleno DN 100 | kom | 1
| - varilni inox nastavek (prehod) DN100 z navojem R4 | kom | 1
| - varilna inox prirobnica DN 150, NP10 | kom | 1
| - stabilna gasilska spojka "A" velikosti, z navojem, komplet | kom | 1
| - slepa gasilska spojka "A" velikosti, komplet z verižico | kom | 1
8 | Cevi iz duktilne nodularne litine (NL) po ISO 2531; znotraj cementirana po ISO 4179, zunaj vroče cinkana po ISO 8179 in bitumenizirana, klasa K9, komplet s tesnilnim in montažnim materialom za medsebojno spajanje (dolžina cevi po 6 m), "STANDARD", komplet z opozorilnim trakom vzdolž trase
| DN 125 | m | 88
| DN 150 | m | 115
9 | Cevi iz polietilena visoke gostote PE -tip 80 za tlak 12,5 bar, kot npr. "TOTRA" Ljubljana ali podobno, z opozorilnim trakom vzdolž trase, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, dobava v kolutih
| - fi 75 | m | 11
| - fi 110 | m | 46
10 | Enako, le cev PE250, uporabljena kot zaščitna cev pri križanju vodovodnih cevi s kanalizacijo, oz., če so vertikalni odmiki pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi manjši od predpisanih (zaščitna cev cca 2,0 m na vsako stran od mesta križanja). Pri poteku vodovoda pod kanalizacijo zaščitno cev na obeh straneh zatesniti s tesnilno manšeto! | m | 16
11 | Demontaža vodomera, armature in fazonskih komadov v obstoječem vodomernem jašku za OŠ,ki se prestavi, komplet s čiščenjem in skladiščenjem v skladišču investitorja, v sestavi: - kombinirani vodomer DN80 - nepovratna loputa DN80 - E zasun DN125 - 3kom - lovilec nesnage DN125 - FFR komad DN125/80 - 2kom - montažno demontažni kos DN80 - T komad DN125/125 | kpl | 1
12 | Ponovna montaža vodomera, potrebne armature in fazonskih komadov v novi vodomerni jašek, komplet z vsem montažnim in tesnilnim materialom, v sestavi: - kombinirani vodomer DN80 - nepovratna loputa DN80 - E zasun DN125 - 2kom - lovilec nesnage DN125 - FFR komad DN125/80 - 2kom - montažno demontažni kos DN80 | kpl | 1
13 | Navezava novega dela (prestavljenega) javnega vodovoda NL DN 150 na vodovod PVC 160, komplet z odrezavanjem obstoječe cevi (2x), čiščenjem in pripravo za navezavo, komplet (vsi fazonski komadi upoštevani ločeno v drugih postavkah!) | kpl | 2
14 | Navezava novega dela (prestavljenega) vodovoda NL DN 125 na obstoječ vodovod NL DN125, komplet z odrezavanjem obstoječe cevi (2x), čiščenjem in pripravo za navezavo, komplet (fazonski komadi upoštevani ločeno v drugih postavkah!) | kpl | 3
15 | Režijski stroški pri izvedbi javnega vodovoda (prestavitev vodovoda PVC 160 oz. izvedba nadomestnega NL DN150), kpl z nadzorom upravljalca vodovoda pri izvedbi (v primeru, da prestavitve ne izvaja sam), z morebitno izvedbo začasne prevezave itd. | kpl | 1
16 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | cca | 1
----------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ: STROJNI DEL - VODOVOD - Z.R.
GRADBENA DELA - VODOVOD - Z.U.
SPLOŠNO: - Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik potrditi naklon izkopa. Vse količine zemeljskih del, tamponov, so podane v raščenem oz. zbitem stanju. - Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ. - Pri gradbenih delih je upoštevan tudi sesalni vod od objekta do sesalnega priključka !
1 | Zakoličevanje trase vodovodnega razvoda, komplet | m1 | 250
2 | Obeleženje obstoječih tangiranih komunalnih vodov na trasi vodovoda | kpl | 1
3 | Strojno rezanje in rušenje asfaltnih površin (pločnik, pot) - cca 95 m trase, nakladanje na prevozno sredstvo, odvoz na stalno deponijo | m2 | 145
4 | Široki kombinirani izkop jarka za vodovod (skupna dolžina cca 230 m), povprečne globine cca 1,5m, šir.spodaj 50 cm, stranice pod nagibom 60 stopinj oziroma ga določi geomehanik, z odrivanjem humusa (cca 30% trase), z odmetom min 1m od roba izkopa,z ročnim planiranjem dna (točnost +- 3cm) OPOMBA: Po površinah, ki se urejajo (glej gradbeni del - zunanja ureditev), odriv humusa ni potreben
| - zemlja III. In IV. ktg. | m3 | 430
5 | Dobava in vmetavanje peska pod cevi 10 cm ter zasip cevi s peskom 15 cm nad temenom cevi (po celotni trasi) . Obračun z vsemi pom. deli, prenosi in materialom | m3 | 50
6 | Dobava in vgradnja podložnega betona MB15 za podbetoniranja cestnih kap, obbetoniranje hidrantov, sidranje odcepov, kolen ter ostalih DLTŽ kosov (po shemi jaškov in vozlišč) | m3 | 10
7 | Zasip jarkov po trasi z zelenimi (oz. nepovoznimi) površinami v dolžini cca 52 m, s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20cm z nabijanjem, namestitvijo opozorilnega traka, z vzpostavitvijo prvotnega stanja | m3 | 90
8 | Zasip jarkov po trasi, kjer se uredi končno tlakovanje oz. asfaltiranje po gradbenem načrtu zunanje ureditve, v dolžini cca 70 m, zasip do kote spodnjega ustroja (cca -40 cm) s prodnatim materialom - v primeru ustreznosti se uporabi selekcioniran material iz izkopa (pregleda in odobri geomehanik), v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj peska upoštevan v drugi postavki), z uvaljanjem spodnjega ustroja do predpisane zbitosti | m3 | 65
9 | Zasip jarkov in vspostavitev prvotnega stanja po trasi skozi obstoječe asfaltne površine (pločnik, cesta), dolžina trase cca 90 m), v sestavi:
| - zasip jarkov s prodnatim materialom pod asfaltnimi površinami - v primeru ustreznosti se lahko uporabi selekcioniran material iz izkopa (pregleda in odobri geomehanik) v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj peska upoštevan v drugi postavki), z uvaljanjem spodnjega ustroja do predpisane zbitosti | m3 | 105
| -dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala pod asfaltnimi in makadamskimi površinami, skupaj s komprimiranjem in planiranjem +- 1 cm, deb. 25 cm, Ev2=60 Mpa | m3 | 40
| -dobava in vgradnja nosilnega sloja bituminiziranega prodca, na pripravljeno tamponsko podlago. BB 16 po JUS U.E 9.021-1986 - deb. 5 cm oz. v debelini obstoječega | m2 | 150
| -dobava in vgradnja vrtnih robnikov za zaključek obstoječega pločnika, komplet z betonom za temelj robnikov | m | 83
10 | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km, skupaj z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju). Po dogovoru z investitorjem v ceni zajeti tudi stroške deponiranja materiala OPOMBA: Pri izračunu materiala za odvoz je po trasi z obstoječim ali novopredvidenim asfaltnim končnim slojem, kjer je v primeru ustreznosti do kote spodnjega ustroja možno izvesti zasip z materialom iz izkopa, upoštevano 50% odvoza tega materiala | m3 | 250
11 | Izkop zemlje IV. ktg. za jašek,dobava in montaža opaža, vgrajevanje arm., betona MB30 (vodotesen) v dno, stene in ploščo, skupaj s pokrovom 60/60cm, z lastnim okvirjem in penjalnimi lestvami v nerjaveči izvedbi. Jašek s poglobitvijo za zbiranje morebitne vode (za črpanje). V ceni so zajeti zasip, vsa pom. dela in materiali.
| - povozen vodomerni jašek dim. 2,3/1,6/1,75 m, z LŽ pokrovom za lahki promet | kos | 1
| - povozen vodomerni jašek (za O.Š) dim. 3,0/1,6/1,75 m, z LŽ pokrovom za lahki promet | kos | 1
12 | Rušenje obstoječega a.b. vodomernega jaška dim. 3,0x1,6x1,75, kompletno s sortiranjem materiala in odvozom na deponijo (betonski del) oz. zbiralnico sekundarnih surovin (vgrajeni kovinski deli) ali vskladiščenjem v skladišče investitorja (LŽ pokrov), komplet | kos | 1
13 | Dobava in vgradnja filtra za deževnico za kapaciteto prestrezanja max. 1500 m2 strehe, ustreza npr. OPTIMAX R (Armex), komplet z izkopom zemlje IV. ktg. cca 1m3, vgradnja v nepovozno površino po navodilih proizvajalca, komplet. V ceni je zajet material, zasip, vsa pom. dela in materiali. | kos | 1
14 | Dobava in vgradnja bet. jaška iz bet. cevi, komplet z AB ploščo (obročom za vgradnjo pokrova), z izdelavo mulde v cem.malti 1:2 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve
| - jašek DN 800 | kos | 1
15 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
| - razred D (400 kN) | kos | 1
16 | Izvedba zračnika (odduha) DN200, izdelan. iz črne jeklene cevi, prirobničnega kolena, s protiprirobnico, z zaključno kapico, vse antikorozijsko zaščiteno, v zemlji (cca 3m) po "polyken" post., nadzemni vidni del (cca 2 m) pobarvan, komplet | kos | 1
17 | Kanalizac. povezave pri rezervoarju z deževnico in sicer: -cevne kanalizacijske povezave pri filtru za deževnico z rezervoarjem deževnice (preko zasuna v jašku - opisano v strojnem delu), in odtok v meteorno kanalizacijo,izdelano iz cevi PVC 200, komplet s fazonskimi kosi (po detajlu),skupna dolžina cevnih povezav cca 12 m, komplet -izvedba preliva rezervoarja z odvodom v bližnji jašek meteorne kanalizacije, cev PVC 200, komplet s kolenom (glej detajl), skupna dolžina cca 5m | kpl | 1
18 | Geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda pred končnim zasutjem (vidni vsi spoji in spremembe smeri),kpl z nakazanimi vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi (posnetek za potrebe izdelave PID projekta oz.investitorja in upravljalca) | m | 190
----------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ: GRADBENA DELA - VODOVOD - Z.U.
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.6 VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD
=========================================================================================

## PZR, plin - z.r.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
5.4.3.7 PLIN - ZUNANJI RAZVOD
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
OPOMBA: Izvedba plinskega priključka oz. prestavitev in prevezava merilnega mesta ni predmet projekta. Izvede ga koncesionar na podlagi osnovnega PGD in PZI projekta plinifikacije, medsebojnih pogodb z investitorjem (pogodba o izvedbi priključnega plinovoda in pogodba o dobavi plina). Projektno je določeno mesto priključne plinske omarice in določena trasa plinskega priključka. Pavšalno je ovrednotena izvedba priključnega plinovoda, ki bremeni investitorja !
1 | Izvedba plinskega priključka PE 63 v režiji koncesionarja plinovodnega omrežja, komplet s prevezavo na obstoječ priključek pokritega igrišča (balon), kjer se merilno mesto zaradi rušitve ukine, komplet. | kpl | 1
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.7 PLIN - ZUNANJI RAZVOD
=========================================================================================