## 31_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3/1.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
Občina Brežice,
INVESTITOR: |  | Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Osnovna šola Artiče
OBJEKT: |  | II. faza
SESTAVIL: |  | Andrej Molan, el. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, februar 2023
REKAPITULACIJA: |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1. | SPLOŠNO |  | 0
2. | MOČ |  | 0
3. | BREZPREKINITVENI NAPAJALNIK |  | 0
4. | RAZSVETLJAVA |  | 0
5. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
6. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0
7. | SOS SISTEM |  | 0
8. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR |  | 0
9. | OZVOČENJE |  | 0
10. | MULTIMEDIJA |  | 0
11. | DOMOFON |  | 0
12. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  | 0
13. | IZENAČITEV POTENCIALOV |  | 0
14. | STRELOVOD |  | 0
15. | DEMONTAŽNA DELA |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 31_1.SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni z okoljskimi zahtevami in merili za stavbe, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
Pred naročilom opreme preveriti dejanske potrebe na objektu. Lahko prihaja do manjših odstopanj v količinah.
Vsa ponujena oprema mora biti kot npr. navedena v popisu ali tehnično enakovreda!
1. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli v skladu s ŠPV in montažo obstojene nalepke izdelovalca. Komplet za načrte elektroinštalacij (3/1, 3/2)
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO
| - Komplet za načrte 3/1 in 3/2 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za razvod, kot so izdelava preboja do fi-150 mm, dolbljenje žlebov ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
| - Komplet za načrte 3/1 in 3/2 | ur | 120 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 31.2_MOČ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
2. | MOČ
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - NHXMH-O 2x1,5mm2 | m | 36 | 0 | 0
| - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 2483 | 0 | 0
| - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 851 | 0 | 0
| - NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 37 | 0 | 0
| - NHXMH-J 7x1,5mm2 | m | 9 | 0 | 0
| - NHXMH-O 2x2,5mm2 | m | 235 | 0 | 0
| - NHXMH-O 3x2,5mm2 | m | 5 | 0 | 0
| - NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 4780 | 0 | 0
| - NHXMH-J 3x4mm2 | m | 18 | 0 | 0
| - NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 340 | 0 | 0
| - FG16OM16 3x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 0
| - FG16OM16 3x2,5mm2 | m | 12 | 0 | 0
| - FG16OM16 3x10mm2 | m | 30 | 0 | 0
| - FG16OM16 5x4mm2 | m | 6 | 0 | 0
| - FG16OM16 5x6mm2 | m | 232 | 0 | 0
| - FG16OM16 5x10mm2 | m | 81 | 0 | 0
| - FG16OM16 5x16mm2 | m | 68 | 0 | 0
| - FG16OM16 5x25mm2 | m | 174 | 0 | 0
| - FG16OM16 5x35mm2 | m | 105 | 0 | 0
| - N2XH-J 4x150+95mm2 | m | 95 | 0 | 0
| - OLFLEX H 3x2,5 mm2 | m | 254 | 0 | 0
| - LIHH 4x0,75 mm2 | m | 24 | 0 | 0
| - J-H(St)H HP 2x0,6 mm2 | m | 45 | 0 | 0
| - J-H(St)H HP 3x2x0,6 mm2 | m | 39 | 0 | 0
| - LIHH 7x1,5 mm2 | m | 8 | 0 | 0
2 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Za povezavo med regulacijsko omaro in elementi kuhinjske nape:
| OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5mm2 | m | 64 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 110 H 3G1,5mm2 | m | 202 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 110 H 5G4mm2 | m | 8 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 110 H 2x0,75mm2 | m | 328 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 110 H 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 110 H 4x0,75mm2 | m | 110 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 110 H 3x0,75mm2 | m | 92 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 110 H 2x1,5 mm2 | m | 19 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 110 CH 4x1,5mm2 | m | 12 | 0 | 0
| LIHH 2x0,75mm2 | m | 563 | 0 | 0
| LIHH 3x0,75mm2 | m | 495 | 0 | 0
| J-H(St)H HP 2x2x0,6 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| UTP cable cat. 6A | m | 120 | 0 | 0
| H07Z1-K type 2 1x6mm2 | m | 15 | 0 | 0
3 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2 | m | 24 | 0 | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G2,5mm2 | m | 196 | 0 | 0
4 | Izvedba začasnega el. priključka telovadnice (el. razdelilnik Rdv), kabel '- FG16OM16 5x35mm2 (ca. 90m), izolacijska cev fi-63mm (ca. 60m), NIK kanal (ca. 30m), komplet s priklopom v obstoječo omarico Ezr in Rdv, el. meritve, …
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje izolacijskih cevi 3xfi-110mm (l=6m) med obstoječim jaškom in kletjo predvidenega objekta, komplet s preboji v obstoječi jašek ter novo klet objekta, ustrezno zatesnitvijo proti vdoru vode in glodalcem v objekt (3kos)
OPOMBA: Izkopi in zasipi so zajeti v načrtu zunanje ureditve (2/1)
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje izolacijske cevi 2xfi-50mm (l=14m) med jaškom fontane in kletjo predvidenega objekta, komplet s preboji v fontano ter novo klet objekta, ustrezno zatesnitvijo proti vdoru vode in glodalcem v objekt (2kos)
OPOMBA: Izkopi in zasipi so zajeti v načrtu zunanje ureditve (2/1)
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 3495 | 0 | 0
| - fi-36 - 60mm | m | 34 | 0 | 0
| - fi-60 - 90mm | m | 58 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža podometnih kovinskih cevi (v lesene stropove
| - fi-16 mm | m | 312 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
| - PN/T-16 mm | m | 112 | 0 | 0
10 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 | m | 54 | 0 | 0
| - pk 100 | m | 87 | 0 | 0
| - pk 200 | m | 70 | 0 | 0
| - pk 300 | m | 68 | 0 | 0
| - pk 400 | m | 8 | 0 | 0
11 | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, horizontalna montaža Elba:
| - LKP-300/60 | m | 35 | 0 | 0
| - LKP-400/60 | m | 20 | 0 | 0
| - LKP-500/60 | m | 17 | 0 | 0
12 | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, vertikalna montaža Elba:
| - LKP-400/60 | m | 19 | 0 | 0
13 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
| komplet z montažo | m | 28 | 0 | 0
14 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 450 | 0 | 0
15 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, modul, otroška zaščita, mehanska zaščita min. IK08,komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: Soft - TEM Čatež | kos | 244 | 0 | 0
17 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna, 16A, 250V, modul, otroška zaščita, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: Soft - TEM Čatež | kos | 12 | 0 | 0
18 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, trojna, 16A, 250V, modul, otroška zaščita, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: Soft - TEM Čatež | kos | 18 | 0 | 0
19 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, IP44, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 5 | 0 | 0
20 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna 16A, 250V, IP44, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 6 | 0 | 0
21 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, dvojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) | kos | 8 | 0 | 0
22 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, trojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal, instalacijski stebriček ali v opremo, ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) | kos | 178 | 0 | 0
23 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, trojna, UPS, francosko kodirana, zelene barve, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež (skladno z IPK) | kos | 6 | 0 | 0
24 | Vtičnica enofazna 16A, 250V, IP44 za n/o montažo, vgrajena do pokrova, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 1 | 0 | 0
25 | Vtičnica trifazna 16A, 400V, IP44 za p/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 15 | 0 | 0
26 | Vtičnica trifazna 16A, 400V, IP65 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 3 | 0 | 0
27 | Stalni priključek petpolni za p/o montažo, 16A, 400V,
| komplet z dozo in priborom za montažo | kos | 5 | 0 | 0
28 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo "GOR-DOL", za krmiljenje zunanjih senčil, komplet z dozo in priborom za montažo
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 39 | 0 | 0
29 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo za vklop štedilnika, komplet z dozo in priborom za montažo
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 3 | 0 | 0
30 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo za deblokiranje vrat, komplet z montažo in nastavitvijo zakasnitvenega releja (nad spuščeni strop) dozo in priborom za montažo
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 3 | 0 | 0
31 | Tipkalo (tipka z zaskočko) 16A, 250V za n/o montažo za deblokiranje vrat, komplet z montažo in priborom za montažo
| komplet | kos | 2 | 0 | 0
32 | Tipkalo (tipka z zaskočko) za izklop v sili specialne učilnice, vzidana do pokrova
| komplet | kos | 8 | 0 | 0
33 | Stikalo s ključem, 10A, 1p, za p/o montažo, IP44 komplet z dozo in priborom za montažo
| enakovredno: Schrack | kos | 3 | 0 | 0
34 | Stikalo klecno z lučko, 16A, 250V, za p/o montažo, komplet z dozo in priborom za montažo
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 1 | 0 | 0
35 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami,
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran horizontalno ter vertikalno
| enakovredno: Elba | m | 183 | 0 | 0
36 | Priključna talne doze dim. 360x452x95mm, s pokrovom, spojkami ter priborom za montažo, skladna z vgrajenim tlakom, komplet
OPOMBA: oprema (vtičnice) je zajeta v posameznih popisnih postavkah!
| enakovredno: ETD-9m Elba | kos | 7 | 0 | 0
37 | Priključna talne doze dim. 452x452x95mm, s pokrovom, spojkami ter priborom za montažo, skladna z vgrajenim tlakom, komplet
OPOMBA: oprema (vtičnice) je zajeta v posameznih popisnih postavkah!
| enakovredno: ETD-12m Elba | kos | 8 | 0 | 0
38 | Talni kanal za montažo v estrih dim. 350x38mm, komplet z veznimi spojkami ter priborom za montažo, komplet
| enakovredno: Elba | m | 18 | 0 | 0
39 | Talni kanal za montažo v estrih dim. 250x38mm, komplet z veznimi spojkami ter priborom za montažo, komplet
| enakovredno: Elba | m | 20 | 0 | 0
40 | Talni kanal za montažo v estrih dim. 190x28mm, komplet z veznimi spojkami ter priborom za montažo, komplet
| enakovredno: Elba | m | 18 | 0 | 0
41 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
- na klimate in posluževalni tablo, ventilatorje, konvektorje,
- komunikaciksko omaro, domofon, videonadzor, el. ure, omarico ozvočenja, centralno baterijo varnostne razsvetljave
- na A/V dozo, el. platno, projektor
- na el. štedilnik
- na toplotno črpalko in krmilni tablo
- na črpalko
- na požarne lopute
- na senčila in krmilna stikala, releje
- na ostale elemente
- na el. prijemnike, el. magnete ter el. ključavnico vrat
| - komplet | kos | 369 | 0 | 0
42 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v vseh razdelilcih
| komplet | kos | 5 | 0 | 0
43 | Dobava in montaža el. razdelilca EKGs - vsebina po opisu in PZI shemi
| - Prostostoječa omara kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 1200x2000x400(ŠxVxG) enakovredno: KS "SCHRACK" | kos | 1
svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica.
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 250A, 3p, 400V, | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, VL do 160A (3x100A) | kos | 1
| - termostat | kos | 1
| - ventilator | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V (1-0) | kos | 1
| - kontaktor - 20A,24dcV | kos | 5
| - tipka za ročno odpiranje | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, B,C 20A/2 DC | kos | 1
| -Enofazni napajalnik 230VAC/24VDC, 480W | kos | 1
| -AKU 24V/12Ah | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 1p, do 63A (1x4A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 1p, do 63A (1x6A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 1p, do 63A (1x10A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x4A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x25A) | kos | 5
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x35A) | kos | 3
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x50A) | kos | 4
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x63A) | kos | 2
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/1 DC | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/2 DC | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 4
| - transformator 200VA 230V/24VAC | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 20kA | kos | 4
| - signalna svetilka LED 230V - bela z montažo na vratih | kos | 3
| - signalna svetilka LED 230V - zelena z montažo na vratih | kos | 1
| - Elektronska stikalna ura, časovnik, 2 kanalni, večfunkcijska, 16A/250VAC | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 30x5 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 30x5 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EKGs | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Dobava in montaža el. razdelilca EK1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 590x915x210mm 6x21TE , enakovredno:2U-18, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V (1-0) | kos | 3
| - Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - Kontrolnik prisotnosti napetosti, smer vrtenja, 3 fazni, 400V AC, 1xC/O | kos | 1
| - kontaktor - 20A,24dcV | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 27
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 5
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EK1 | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Dobava in montaža el. razdelilca EP1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 810x915x210mm 6x33TE , enakovredno:3U-18, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V (1-0-2) | kos | 1
| - Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - Kontrolnik prisotnosti napetosti, smer vrtenja, 3 fazni, 400V AC, 1xC/O | kos | 1
| - kontaktor - 20A,24dcV | kos | 1
| - kontaktor - 20A,230V | kos | 1
| - instalacijski odklopnik D 25/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 47
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| -Foto rele, komplet z fotocelico in kablom cca 5m | kos | 1
| -Dnevna in tedenska stikalna ura, digitalna, 1 kanal | kos | 1
| - kontaktor 25A, 1p, 230V | kos | 3
| - kontaktor 20A,24dcV | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EP1 | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Dobava in montaža el. razdelilca EP2 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 810x915x210mm 6x33TE , enakovredno:3U-18, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - Kontrolnik prisotnosti napetosti, smer vrtenja, 3 fazni, 400V AC, 1xC/O | kos | 1
| - instalacijski odklopnik D 35/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 55
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 1
| - kontaktor 20A,24dcV | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EP2 | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Dobava in montaža el. razdelilca EN1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 590x915x210mm 6x21TE , enakovredno:2U-18, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 80A, 3p, 400V, | kos | 1
| - KZS 10/2/0,03A, top A | kos | 1
| - Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - Kontrolnik prisotnosti napetosti, smer vrtenja, 3 fazni, 400V AC, 1xC/O | kos | 1
| - instalacijski odklopnik D 25/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik D 35/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 41
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 2
| - kontaktor 20A,24dcV | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EN1 | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Dobava in montaža el. razdelilca EN2 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 810x915x250mm 6x33TE , enakovredno:3A-18, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 80A, 3p, 400V, | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V (1-0) | kos | 1
| - časovni rele - zakasnjen izklop 16A | kos | 1
| - kontaktor 25A, 1p, 230V | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 1p, do 63A (1x35A) | kos | 1
| - Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - Kontrolnik prisotnosti napetosti, smer vrtenja, 3 fazni, 400V AC, 1xC/O | kos | 1
| - instalacijski odklopnik D 35/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 63
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 3
| - kontaktor 20A,24dcV | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EN2 | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Dobava in montaža el. razdelilca EN-U - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 380x640x180mm 4x13TE , enakovredno:1A-12, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 250V,1p,s ključavnico, | kos | 2
| - glavno bremensko stikalo 40A, 250V,1p, | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 9
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 2
| - zbiralka enofazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EN-U | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Dobava in montaža el. razdelilca ENg - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 590x640x175mm 4x21TE , enakovredno:2U-12, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 32A, 3p, 400V, | kos | 1
| -Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - kontaktor 25A, 3p, 400V | kos | 2
| - stikalo 10A/1p/230V (1-0) | kos | 2
| - časovni rele - zakasnjen izklop 16A | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 18
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 2
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec ENg | kpl | 1 | 0 | 0
51 | Dobava in montaža el. razdelilca ENn - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 380x640x180mm 4x13TE , enakovredno:1A-12, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| -Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - kontaktor 40A, 3p, 400V, s pomožnim kontaktom | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V (1-0) | kos | 6
| - signalna svetilka LED 230V - zelena z montažo na vratih | kos | 7
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/1 | kos | 9
| Tipka za izklop | kos | 1
| Tipka za vklop | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec ENn | kpl | 1 | 0 | 0
52 | Dobava in montaža el. razdelilca EM1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 59x915x210mm 6x21TE , enakovredno:2U-18, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
| -Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - Kontrolnik prisotnosti napetosti, smer vrtenja, 3 fazni, 400V AC, 1xC/O | kos | 1
| - instalacijski odklopnik D 25/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik D 35/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 39
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EM1 | kpl | 1 | 0 | 0
53 | Dobava in montaža el. razdelilca EM2 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 590x915x210mm 6x21TE , enakovredno:2U-18, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 100A, 3p, 400V, | kos | 1
| -Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - Kontrolnik prisotnosti napetosti, smer vrtenja, 3 fazni, 400V AC, 1xC/O | kos | 1
| - instalacijski odklopnik D 35/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 42
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EM2 | kpl | 1 | 0 | 0
54 | Dobava in montaža el. razdelilca EMm - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 380x640x175mm 4x13TE , enakovredno:1U-12, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| -Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 25
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMm | kpl | 1 | 0 | 0
55 | Dobava in montaža el. razdelilca EMt - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 590x640x180mm 4x21TE , enakovredno:2A-12, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| -Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - kontaktor 40A, 3p, 400V, s pomožnim kontaktom | kos | 1
| - stikalo 10A/1p/230V (1-0) | kos | 9
| - stikalo 10A/3p/230V (1-0) | kos | 3
| - signalna svetilka LED 230V - zelena z montažo na vratih | kos | 12
| Tipka za izklop | kos | 1
| Tipka za vklop | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/1 | kos | 13
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMt | kpl | 1 | 0 | 0
56 | Dobava in montaža el. razdelilca EMoz - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 590x640x175mm 4x21TE , enakovredno:2U-12, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 32A, 3p, 400V, | kos | 1
| - stikalo 20A/1p/230V (1-0-2) | kos | 1
| -Diferenčno zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A, tip A | kos | 1
| - kontaktor 40A, 4p, 230V | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 11
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 20kA | kos | 4
| Elektronski sklop Eberle EM 52489 samodejni vklop ob prisotnosti snega ali ledu | kos | 1
| Priključni vodotesni raychem spoj | kos | 8
| Strešno tipalo vlage ESD 524 003 | kos | 1
| Tipalo temperature TFD 524 004 | kos | 2
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMoz | kpl | 1 | 0 | 0
57 | Dobava in montaža el. razdelilca EMkl - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 600x800x155m , enakovredno:WSM8060155, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - stikalo 20A/3p/230V (1-0) | kos | 6
| - Kontrolnik prisotnosti napetosti, smer vrtenja, 3 fazni, 400V AC, 1xC/O | kos | 1
| - kontaktor - 20A,24dcV | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 11
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 5
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EMkl | kpl | 1 | 0 | 0
58 | Dobava in montaža el. razdelilca EPku - vsebina po opisu in PZI shemi
| - Prostostoječa omara kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 1200x2000x400(ŠxVxG) enakovredno: KS "SCHRACK" | kos | 1
svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica.
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 250A, 3p, 400V, | kos | 1
| - Bremensko stikalo 32A, 3P, 400V | kos | 1
| - Bremensko stikalo 40A, 3P, 400V | kos | 1
| - Bremensko stikalo 50A, 3P, 400V | kos | 1
| - Bremensko stikalo 80A, 3P, 400V | kos | 1
| - Kontrolnik prisotnosti napetosti, smer vrtenja, 3 fazni, 400V AC, 1xC/O | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, VL do 100A (3x63A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, VL do 100A (3x80A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, VL do 160A (3x100A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 1p, do 63A (1x4A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x20A) | kos | 1
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x25A) | kos | 4
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A (3x35A) | kos | 2
| - varovalčno stikalo, 3p, do 63A | kos | 1
| - kontaktor - 20A,24Vdc | kos | 3
| - kontaktor - 20A,230V | kos | 1
| - kontaktor - 40A/AC1/24Vdc | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 15
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 47
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - signalna svetilka LED 230V - bela z montažo na vratih | kos | 3
| - zbiralka trifazna Cu 30x5 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 30x5 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EPku | kpl | 1 | 0 | 0
59 | Dobava in montaža el. razdelilca EKku - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara + kovinska vrata, dim. 590x640x175mm 4x21TE , enakovredno:2U-12, "SCHRACK" | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - Kontrolnik prisotnosti napetosti, smer vrtenja, 3 fazni, 400V AC, 1xC/O | kos | 1
| - KZS 10/2/0,03A, top A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 2-6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 13
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred II 20kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec EKku | kpl | 1 | 0 | 0
60 | Dobava in montaža grelne inštalacije za ogrevanje žlebov na objektu (horizontalno in vertikalno), komplet s priborom za montažo, enakovredno: EGRO ZORMAN
| - grelni kabel 20 W/m | m | 748 | 0 | 0
| - termostat | kos | 1 | 0 | 0
| - priključna mesta | kos | 8 | 0 | 0
| - senzor za avtomatski vklop ob prisotnosti snega in ledu | kos | 1 | 0 | 0
| - Raychem spojke | kos | 8 | 0 | 0
| - drobni montažni material in pribor | kpl | 1 | 0 | 0
61 | Enota za nadzor evakuacijskih vrat - Panik terminal (nadometna izvedba) sestavljen iz komponent: Krmilne enote s tipko za Izhod v sili Znakom: piktogram IZHOD V SILI ki je osvetljen
24V DV napajalni paket, 950 mA Vhodna napetost: 230 V Delovna napetost: 24 V DC Barva ohišja: zelena Skladno z EN 13637
| - enakovredno: GEZE TZ 320 (nadometna izvedba) | kos | 6 | 0 | 0
62 | Ključno stikalo, vključno z pol cilindrom 40mm
| - enakovredno: GEZE SCT 221 | kos | 2 | 0 | 0
63 | Taster tipka (prekinitveno stikalo), komplet z ohišjem za n/o montažo
| - enakovredno: AS 500 GEZE | kos | 8 | 0 | 0
64 | Registrator delovnega časa po opisu:
Komplet za evidenco delovnega časa, vključuje registrator delovnega časa kot npr. tip Regis H-1-Kit ali podoben, napajalnik s komunikacijskim pretvornikom Spider W5-B (za priklop na USB vrata računalnika ali vklop v LAN)
+ web based program za evidenco delovnega časa kot npr. tip Codeks TA Kit V10 (za do 40 zaposlenih) + 10 brezkontaktnih kartic Card C-1 ali podoben
| Enakovredno: KIT TA-HC-B | kos | 1 | 0 | 0
65 | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
| - kpl za cel objekt in vse inštalacije | kpl | 1 | 0 | 0
66 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklopi
| - komplet | ur | 48 | 0 | 0
67 | Dobava in montaža releja (TTE) za napajanje/krmiljenje el. pogona senčil, komplet z ohišjem
| - komplet | kos | 34 | 0 | 0
68 | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave, 30kVAr (2x7,5+1x15) kVAr, 400 V, Iv=3x63A, komplet s priborom za montažo na steno
| - enakovredno: ASK1-30/400 "Enerprom" | kos | 1 | 0 | 0
69 | Izvedba meritev jalove energije in višjih harmonskih komponent pri polnem obratovanju objekta, izdelava poročila,nastavitev kompenzacijske naprave, zagotoviti izvajanje meritev in nastavitev v obdobju 1 leta od montaže komp. naprave
| komplet | kos | 1 | 0 | 0
70 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu (razen energetike/toplotne podpostaje) | kpl | 1 | 0 | 0
71 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu (energetika - toplotna podpostaja) | kpl | 1 | 0 | 0
72 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd.
| - v 1 izvodu | kpl | 1 | 0 | 0
73 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa moč) | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  | 0

## 31_3_UPS
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
3. | BREZPREKINITVENI NAPAJALNIK
1 | Sistem za neprekinjeno napajanje - UPS: (kot npr. "MIDES" LanPro 5-11): -način delovanja ON-LINE, -navidezna moč naprave 5 kVA; -delovna moč naprave 4 kW; -faktor moči (PF) na vhodu naprave > 0,99;
-tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave < 10 %; -nazivna vhodna napetost 220 - 240 V (1 faza); -vhodna frekvenca 40 - 70 Hz; -izhodna napetost 220/230/240 V (nastavljivo) (1 faza); -izhodna frekvenca 50Hz +/- 0,1% nesinhronizirano; -dopustne preobremenitve: 50%: 25 min., 100%: 10 min.,
-kratkostični tok (240ms) 45 A; Crest faktor 5:1; -zaščita proti povratnemu toku (elektromehanski kontaktorji za razsmernik in bajpas) obvezna !! po standarduIEC/EN 62040-1, vgrajena v napravi; -naprava naj omogoča zagon brez prisotne omrežne napetosti (vgrajeno v napravi); -stabilnost izhodne napetosti: -statično +/- 1%, -dinamično (0-100-0) +/- 3%;
-popačenje izhodne napetosti (THDU) max 10% na nelinearnem bremenu; -ročno servisno stikalo vgrajeno v napravi; -možnost paralelnega povezovanja OPCIJA; -dimenzija naprave: (šxgxv) 313x590x537 mm, - ustrezen podest za UPS za montažo na steno.
B. BATERIJE nameščene v osnovni napravi -avtonomija 50% breme 25 minut -avtonomija 100% breme 10 minut -svinčene hermetično zaprte -temperaturna kompenzacija polnjenja baterij
C. SPLOŠNO Nadzor nad montažo, spuščanje v pogon, funkcionalni prevzemni test in predaja opreme v uporabo. Dobavitelj je dolžan priložiti certifikate, A-teste in poročila TUV s katerimi potrjuje skladnost tehničnih parametrov in ustreznost standardom, priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, šolanje tehničnega osebja uporabnika
| - komplet UPS | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - BREZPREKINITVENI NAPAJALNIK |  |  |  | 0

## 31.4_RAZ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
4. | RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - NHXMH 2x1,5mm2 | m | 324 | 0 | 0
| - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 5093 | 0 | 0
| - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 135 | 0 | 0
| - NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 43 | 0 | 0
| - LIHCH 2x1,5mm2 | m | 156 | 0 | 0
2 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 2x1,5mm2 | m | 12 | 0 | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2 | m | 185 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z instalacijskim priborom:
| - fi-16 | m | 3540 | 0 | 0
| - fi-23 | m | 69 | 0 | 0
| - fi-32 | m | 45 | 0 | 0
4 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 | m | 212 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
5 | S1 - vgradna svetilka, LED PCB max 32W, min 3500 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski dvojni raster, posrebren dark light, DALI UGR <19, bele barve, ca. dim. 300x1200mm
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra Demi RV HMP 3600 lm 31 W 840 DALI 297x1197mm IP20 white
| - komplet svetilka po opisu | kos | 63 | 0 | 0
6 | S1a - vgradna svetilka, LED PCB max 32W, min 3500 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski dvojni raster, posrebren dark light, DALI UGR <19, bele barve, ca. dim. 300x1200mm
s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti z enoto za diferencirano dvojno Dali regulcijo, 6 programov + možnost programiranja in vklop/izklop tudi na tipko
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra Demi RV HMP 3600 lm 31 W 840, DALI 297x1197mm IP20 white + Dalieco control-LS/PD LI-LG
| - komplet svetilka po opisu | kos | 12 | 0 | 0
7 | S2 - viseča asimetrična svetilka, LED PCB max 34W, min 2450 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika asimetrična aluminjasta (za osvetlitev table), ohišje bele barve, min. trdnost IK07, cca. dim. 1587x156x60mm,
komplet z obešali (do 1,5m) in povezovalnim kablom. Višino nastaviti ob montaži glede na tablo. Tehnično enakovredno ali boljše:
Tip: Miva C 150 AS 2500 lm 33 W 840 FO L1587mm white 12535432001 - Adjustable Y wire suspension set S10Y2 L1500 mm white cap 10001241501, - Ceiling cup SH with transparent cable 3x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011311591
| - komplet svetilka po opisu | kos | 34 | 0 | 0
8 | S3 - vgradna svetilka, LED PCB max 56W, min 5900 Lm, 4000°K, ohišje kovina, Dali, optika mikroprizmatika, UGR <19, bele barve, ca. dim. 300x1200mm, IP20
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra Demi RV HMP 6000 lm 55 W 840 DALI 297x1197mm IP20 white
| - komplet svetilka po opisu | kos | 19 | 0 | 0
9 | S3a - vgradna svetilka, LED PCB max 56W, min 5900 Lm, 4000°K, ohišje kovina, Dali, optika mikroprizmatika, UGR <19, bele barve, ca. dim. 300x1200mm, IP20
vgrajen senzor prisotnosti in osvetljenosti z enoto za diferencirano dvojno Dali regulcijo, 6 programov + možnost programiranja in vklop/izklop tudi na tipko
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra Demi RV HMP 6000 lm 55 W 840 DALI 197x1197mm IP20 white + Dalieco control-LS/PD LI
| - komplet svetilka po opisu | kos | 2 | 0 | 0
10 | S7 - Linijski profil sistem kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 6 m, skupno max. 105 W, min 9900 Lm, Dali , mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 6000 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino ca. 3,0 m, komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Tehnično enakovredno ali boljše: - 1kos Gyon line S MPR 10.000 lm 112 W 830 I 6.000 mm DALI White (WH) - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 4kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu | kos | 5 | 0 | 0
11 | S11a - Linijska viseča svetilka kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 1430mm, max. 27 W, min 2190 Lm, Dali , mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 1430 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino ca. 3,0 m, komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Tehnično enakovredno ali boljše: - 1kos Gyon S MPR 2200 lm 27 W 830 l 1426 mm DALI White (WH) - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 2kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu | kos | 6 | 0 | 0
12 | S11b - Linijska viseča svetilka kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 1710mm, max. 31 W, min 2690 Lm, Dali , mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 1710 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino ca. 3,0 m, komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Tehnično enakovredno ali boljše: - 1kos Gyon S MPR 2700 lm 30 W 830 l 1706 mm DALI White (WH) - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 2kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu | kos | 10 | 0 | 0
13 | S11c - Linijska viseča svetilka kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 2550mm, max. 31 W, min 3990 Lm, Dali, mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 2550 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino ca. 3,0 m, komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Tehnično enakovredno ali boljše: - 1kos Gyon S MPR 4000 lm 47 W 830 l 4000 mm DALI White (WH) - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 2kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu | kos | 5 | 0 | 0
14 | S21 - nadgradna svetilka, LED PCB max 16W, min 1050 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, bela, vgrajen senzor prisotnosti, cca fi-280 x 100 mm
Tehnično enakovredno ali boljše Etea D 1450 lm 13 W 840 FO MW sensor IP43 white 18214412011
| Komplet svetilka po opisu | kos | 13 | 0 | 0
15 | S22 - vgradna svetilka, LED COB max 14W, min 1330 Lm, 3000°K, ohišje kovina, poglobljena optika mikroprizmatika, ohišje belo, cca fi-154 x 63 mm, IP44, komplet z driverjem, nastavitev 500 mA
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Nitor RV DPR 1150-2200 lm9-18 W350-700 mA26 V840 D154 mm IP44white/white 1481B0322011 + Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO 702120100
| Komplet svetilka po opisu | kos | 29 | 0 | 0
16 | S23 -stenska svetilka, LED PCB max 30W, min 2300 Lm, 4000°K, CRI >90, ohišje aluminij, optika opalna PC, bela, cca dim.1700 x 65 x 36 mm
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra Kalis W 55 SOP 2450 lm 28 W 930 L1685 mm FO IP44 white 173814F1051
| Komplet svetilka po opisu | kos | 1 | 0 | 0
17 | S24 - vgradna svetilka, LED COB max. 20W, min. 1800 Lm, 3000°K, ohišje kovina, poglobljena optika mikroprizmatika, CRI>90, ohišje kvaratno, belo, cca d 240 x 240 x 110 mm, komplet z napajalnikom, nastavitev 700 mA
Tehnično enakovredno ali boljše: Narro RV DPR 940-1850 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 930 D240 mm IP44 white/white 1491C0232011 +Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO 702120100
| Komplet svetilka po opisu | kos | 101 | 0 | 0
18 | S25 - Linijska viseča svetilka kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 1710mm, max. 30 W, min 2390 Lm, FO ,optika opalna, bela, dimenzije, ca. 1710 x 70 x 88
Tehnično enakovredno ali boljše: - Gyon C SOP 2400lm 29W 830 L1706mm FO IP43 white - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 2kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu | kos | 9 | 0 | 0
19 | S26 - nadometna svetilka, LED PCB max. 29W, min. 3200 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, cca 1270 x 100 x 85, IP66
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra 5700 3250lm 27W 840 1277mm FO IP66
| Komplet svetilka po opisu | kos | 17 | 0 | 0
20 | S26.1 - nadometna svetilka za nizke temperature,, LED PCB max. 34W, min. 4200 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, cca 1270 x 145 x 100, IP66
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra 5700 Polar 20 4800 lm 36 W 840 FO 145x1277mm IP66 15712422000
| Komplet svetilka po opisu | kos | 1 | 0 | 0
21 | S27 - nadgradna zunanja stropna svetilka, LED max. 12W, min 700 Lm, 3000°K, ohišje okroglo aluminij, optika 90%, 230V, IP65, IK08, črna grafit, cca d 130x 40 mm
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: GOCCIA KYKLO 40 –10W, 750 Lm 3000K 40 1241 GR 3K
| Komplet svetilka po opisu | kos | 11 | 0 | 0
22 | S28 - vgradna svetilka, LED PCB max 60W, min 5900 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski dvojni raster posrebren dark light, z zaščitnim steklom, IP65,bela, cca 597 x 597 mm
| Enakovredno: ALKON RV HMP 6000 lm 59 W 840 597x597mm FO IP65 white "Intra" | kos | 18 | 0 | 0
23 | S30 - vgradna svetilka, LED PCB max 33W, min 3350 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski raster posrebren dark light, UGR <19, bela, di. 597x597, DALI
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Demi RV HMP 3400/840 32W DALI 597x597x55 IP20 white
| Komplet svetilka po opisu | kos | 11 | 0 | 0
24 | S32 - nadometna svetilka, LED PCB max 37W, min 4250 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, IP66
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra 5700 4300 lm 36 W 840 FO, 1277mm IP66
| Komplet svetilka po opisu | kos | 33 | 0 | 0
25 | S33 - viseča svetilka, LED PCB max. 33W, min. 3400 Lm, 4000°K, min. 105 Lm/W, ohišje kovina, poševne stene, aluminijski enojni raster posrebren dark light, UGR <19, bela, DALI, cca 1200 x 160 x 60 mm
'Tehnično enakovredno ali boljše: -- Miva C 150 HMP P 3400 lm 32 W 840 DALI L1287mm white 12532124001 - Ceiling cup SH with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011321591 -Adjustable Y wire suspension set S10Y2 L1500 mm white cap 10001241501
| Komplet svetilka po opisu | kos | 81 | 0 | 0
26 | S33a - viseča svetilka, LED PCB max. 33W, min. 3400 Lm, 4000°K, min. 105 Lm/W, ohišje kovina, poševne stene, aluminijski enojni raster posrebren dark light, UGR <19, Dali, bela, cca 1200 x 160 x 60 mm
s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti z enoto za diferencirano dvojno Dali regulcijo, 6 programov + možnost programiranja in vklop/izklop tudi na tipko
Tehnično enakovredno ali boljše: - Miva C 150 HMP P 3400 lm 32 W 840 DALI L1287mm white 12532124001-LG - Ceiling cup SH with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011321591
- + Dalieco control-LS/PD LI -Adjustable Y wire suspension set S10Y2 L1500 mm white cap 10001241501
| Komplet svetilka po opisu | kos | 8 | 0 | 0
27 | S34 - viseča svetilka, LED PCB max. 33W, min. 3400 Lm, 4000°K, min. 105 Lm/W, ohišje kovina, poševne stene, aluminijski enojni raster posrebren dark light, UGR <19, bela, cca 1200 x 160 x 60 mm
Tehnično enakovredno ali boljše: - Miva C 150 HMP P 3400 lm 32 W 840 L1287mm white 12532424001-LG - Ceiling cup SH with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011321591 -Adjustable Y wire suspension set S10Y2 L1500 mm white cap 10001241501
| Komplet svetilka po opisu | kos | 42 | 0 | 0
28 | S35 - viseča svetilka, LED PCB max 31W, min 3250 Lm, 4000°K, FO, optika mikroprizmatika
Tehnično enakovredno ali boljše: - 216 PR 3200 lm 31 W 840 DALI 200x1200 mm IP40 white 1158121G4001 - Ceiling cup SH with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011321591 Suspension set 201/Demi 1500mm 12110000000
| Komplet svetilka po opisu | kos | 6 | 0 | 0
29 | S36 - vgradna svetilka, LED max 15W, min 1330 Lm, 4000°K, PMMA diffuser, IP43, komplet z napajalnikom-nastavitev na 500 mA
Tehnično enakovredno ali boljše: Nitor RV DPR 1150-2200 lm9-18 W350-700 mA26 V840 D154 mm IP44white/white 1481B0322011 + Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO 702120100
| Komplet svetilka po opisu | kos | 42 | 0 | 0
30 | S37 - vgradna svetilka, LED max 10W, min 890 Lm, 4000°K, PMMA diffuser, IP43, komplet z napajalnikom-nastavitev na 350 mA
Tehnično enakovredno ali boljše: Nitor RV DPR 1150-2200 lm9-18 W350-700 mA26 V840 D154 mm IP44white/white 1481B0322011 + Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO 702120100
| Komplet svetilka po opisu | kos | 6 | 0 | 0
31 | S38 - vgradna svetilka, LED PCB max 33W, min 3350 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski raster posrebren dark light, UGR <19, bela, di. 597x597, FO
Tehnično enakovredno ali boljše: Demi RV HMP 3400 lm 32 W 840 FO 597x597mm IP20 white 11102411341
| Komplet svetilka po opisu | kos | 42 | 0 | 0
32 | S39 - vgradna svetilka, LED PCB max. 32W, min. 2950 Lm, 4000°K, opalni difuzer, UGR <19, bela, dim. 595 x 595 mm, FO
Tehnično enakovredno ali boljše: 106 MC OP 3000 lm 31 W 940 FO 595x595 mm IP43 white 1157234AJ101
| Komplet svetilka po opisu | kos | 4 | 0 | 0
33 | S42 - vgradna svetilka, LED max 22W, min 1690 Lm, 4000°K, PMMA diffuser, IP43, komplet z napajalnikom, nastavitev na 700 mA
Tehnično enakovredno ali boljše: Nitor RV DPR 1150-2200 lm9-18 W350-700 mA26 V840 D154 mm IP44white/white 1481B0322011 + Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO 702120100
| Komplet svetilka po opisu | kos | 1 | 0 | 0
34 | Dobava in montaža 2-kanalnega nadzora svetilk z vmesnikom DALI
| Enakovredno: DALI ECO Control | kos | 7 | 0 | 0
35 | Tipkalo za krmiljenje iDIM enot,
| Komplet | kos | 20 | 0 | 0
36 | Stikalo za p/o montažo 16 A, 250 V (modul), komplet z dozo, mehanska trdnost min. IK08, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež (Soft line)
| - navadno | kos | 37 | 0 | 0
| - serijsko | kos | 25 | 0 | 0
| - menjalno | kos | 10 | 0 | 0
| - križno | kos | 2 | 0 | 0
37 | Stikalni tablo za 7 modulov, komplet z dozo, s priborom za montažo, napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, mehanska trdnost min. IK08, (ST-1)
- 4x stikalo navadno 16A, 250 V,
- 1x stikalo menjalno 16A, 250 V,
- 1x slepi panel
- drobni montažni material in pribor
| enakovredno: Tem Čatež (Soft line) | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Stikalni tablo za 4 module, komplet z dozo, s priborom za montažo, napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, mehanska trdnost min. IK08, (ST-2)
- 4x stikalo navadno 16A, 250 V,
- drobni montažni material in pribor
| enakovredno: Tem Čatež (Soft line) | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Stikalni tablo za 3 module, komplet z dozo, s priborom za montažo, napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, mehanska trdnost min. IK08, (ST-3)
- 2x tipkalo 10A, 250 V,
- 1x slepi panel
- drobni montažni material in pribor
| enakovredno: Tem Čatež (Soft line) | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Stikalni tablo za 7 modulov, komplet z dozo, s priborom za montažo, napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, mehanska trdnost min. IK08, (ST-5)
- 5x tipkalo 10A, 250 V,
- 2x slepi panel
- drobni montažni material in pribor
| enakovredno: Tem Čatež (Soft line) | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Stikalni tablo za 7 modulov, komplet z dozo, s priborom za montažo, napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, mehanska trdnost min. IK08, (ST-6)
- 3x stikalo navadno 16A, 250 V,
- 1x stikalo menjalno 16A, 250 V,
- 3x slepi panel
- drobni montažni material in pribor
| enakovredno: Tem Čatež (Soft line) | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Tipkalo za p/o montažo 16 A, 250 V (modul), komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež (Soft line)
| - 1x tipkalo | kos | 5 | 0 | 0
| - 2x tipkalo | kos | 2 | 0 | 0
43 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°, IP45
| - komplet | kos | 1 | 0 | 0
44 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 120°, IP45
| - komplet | kos | 5 | 0 | 0
45 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, do 500W, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°,
| - komplet | kos | 77 | 0 | 0
46 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo,
| - različnih dimenzij | m | 15 | 0 | 0
47 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 250 | 0 | 0
48 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo | kos | 168 | 0 | 0
49 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
| komplet | ur | 20 | 0 | 0
51 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
52 | 'Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa razsv.) | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## 31.5_VR
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
5. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
| - NHXMH 2x1,5mm2 | m | 568 | 0 | 0
| - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 1192 | 0 | 0
2 | Kabli pritjeni s požarno odpornim pritrdilnimi materialom (min. E60), delno podometno in uvlečeni v samogasne izolacijske cevi, delno pa nadometno, komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - (N)HXH FE 180/E60 3x1,5mm | m | 412 | 0 | 0
| - (N)HXH FE 180/E60 5x2,5mm | m | 172 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z instalacijskim priborom:
| - fi-16 | m | 576 | 0 | 0
4 | Požarno odporni nosilci-objemke E60 za pritrjevanje posameznega požarno odpornega kabla na strop ali steno, s certifikatom | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 | m | 145 | 0 | 0
6 | Kabelska polica požarno odporna (E30), spojkami za natikanje, pregrado, konzolami za montažo (400 in 500mm) na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet (vse minimalno E30)
| - PK 50 (E30) | m | 56 | 0 | 0
Dobava in montaža svetilk zasilne/nujnostne razsvetljave, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
7 | SV1.1 - Dimabilna piktogramska LED svetilka s funkcijo dodatnega osvetljevanja področja okoli svetilke, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Vgrajeni dve visokozmogljivi LED za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838).
LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 144 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN plus PLC (115mA) | kos | 57 | 0 | 0
8 | SV1.2 - Dimabilna piktogramska LED svetilka s funkcijo dodatnega osvetljevanja področja okoli svetilke, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Vgrajeni dve visokozmogljivi LED za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838).
LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 144 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN plus PLC (115mA) | kos | 14 | 0 | 0
9 | SV1.3 - Dimabilna piktogramska LED svetilka s funkcijo dodatnega osvetljevanja področja okoli svetilke, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Vgrajeni dve visokozmogljivi LED za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838).
LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 144 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN plus PLC (115mA) | kos | 4 | 0 | 0
10 | SV1.4 - Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm.
Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 20 | 0 | 0
11 | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 20 m (SIST EN 1838).
Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-Px | kos | 20 | 0 | 0
12 | Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 20 | 0 | 0
13 | SV1.5 - Dimabilna piktogramska LED svetilka s funkcijo dodatnega osvetljevanja področja okoli svetilke, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Vgrajeni dve visokozmogljivi LED za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838).
LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 144 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN plus PLC (115mA) | kos | 3 | 0 | 0
14 | SV2 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, asimetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta.
Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DE 4000K PLC | kos | 15 | 0 | 0
15 | SV3 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta.
Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC | kos | 9 | 0 | 0
16 | SV4 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta.
Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC | kos | 5 | 0 | 0
17 | SV5 - Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm.
Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 1 | 0 | 0
18 | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 20 m (SIST EN 1838).
Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-Px | kos | 1 | 0 | 0
19 | Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 1 | 0 | 0
20 | SV6 - Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm.
Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC | kos | 6 | 0 | 0
21 | SV7 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, asimetrična optika. Okroglo ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DA R 4000K PLC | kos | 5 | 0 | 0
22 | SV8 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Okroglo ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno:din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DA R 4000K PLC | kos | 9 | 0 | 0
23 | SV9 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Okroglo ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno:din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DA R 4000K PLC | kos | 2 | 0 | 0
24 | Centralna enota: Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu.
Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk.
Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm.
Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET | kos | 2 | 0 | 0
25 | Modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak.
Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM | kos | 2 | 0 | 0
26 | Modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS | kos | 1 | 0 | 0
27 | 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 | kos | 12 | 0 | 0
28 | Namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic | kos | 1 | 0 | 0
29 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov.
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Izdelava tlorisna vizualizacije za vse priklopljene svetilke
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Razvodna doza požarno zaščitena E60 z vgrajenim odklopnikom 6A
| komplet z montažo | kos | 16 | 0 | 0
32 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne/nujnostne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
| komplet | ur | 8 | 0 | 0
34 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa var.razsv.) | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## 31.6_UOZ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
6. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1 | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/FTP Cat6a, LSZH, 625MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - U/FTP Cat6a, LSZH, 625MHz, | m | 17680 | 0 | 0
2 | Optični kabel (FO 50/125 µm) za notranje in zunanje polaganje, 24x FO OM3 po opisu: - tip kabla universal, - tip vlakna OM3 (multimode), - enocevčna gradnja polnjena z gelom, - HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov,
kabel položen v izolacijsko cev in na kabelske police, z zaključevanjem, za povezavo z glavnim komunikacijskim vozliščem ter medpovezave med posameznimi komunikacijskimi vozlišči,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
OPOMBA: pasivna oprema medpovezav se vgradi v omaro z aktivnimi komponentami!
| komplet | m | 138 | 0 | 0
3 | Optični kabel (FO 50/125 µm) za notranje in zunanje polaganje, 4x FO OM3 po opisu: - tip kabla universal, - tip vlakna OM3 (multimode), - enocevčna gradnja polnjena z gelom, - HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov,
kabel položen v izolacijsko cev in na kabelske police, z zaključevanjem, za povezavo z glavnim komunikacijskim vozliščem ter medpovezave med posameznimi komunikacijskimi vozlišči,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
OPOMBA: pasivna oprema medpovezav se vgradi v omaro z aktivnimi komponentami! - kabel za povezavo med KO-s in KO-dv (telovadnica)
| komplet | m | 62 | 0 | 0
4 | Optični delilnik LC/UPC 12/24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki MM OM3 LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža, zaključni kabli),
| enakovredno: R819034 "R&M " | kos | 4 | 0 | 0
5 | Optični delilnik LC/UPC 6/212 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki MM OM3 LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža, zaključni kabli),
| enakovredno: R819034 "R&M " | kos | 2 | 0 | 0
6 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel
| komplet | kos | 104 | 0 | 0
7 | OTDR meritve optičnih tras
| komplet | kos | 104 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/FTP Cat6a, LSZH, 625MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - U/FTP Cat6a, LSZH, 625MHz, | m | 554 | 0 | 0
9 | Stikalni paneli CAT 6a STP za medpovezave
| enakovredno: R&M CAT 6A, CLASS EA, 10xRJ45, STP,…. R813510, R813485 | kos | 3 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 1489 | 0 | 0
11 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 | m | 74 | 0 | 0
| - pk 100 | m | 89 | 0 | 0
| - pk 200 | m | 68 | 0 | 0
| - pk 300 | m | 12 | 0 | 0
12 | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, vertikalna montaža Elba:
| - LKP-200/60 | m | 19 | 0 | 0
13 | Meritev U/FTP razvoda cat 6a; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class EA-Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
| (Class EA-Permanent Link ) standard | kos | 10 | 0 | 0
14 | Enojna vtičnica za 1x RJ45 priključni modul, za montažo p/o v dozo, izpust RJ45 modula pod kotom, protiprašni pokrovček, možnost barvnega in fizičnega kodiranja.
| kot npr. tip Tem Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 58 | 0 | 0
15 | Dvojna vtičnica za 2x RJ45 priključni modul, za montažo p/o v dozo, izpust RJ45 modulov pod kotom, protiprašni pokrovček, možnost barvnega in fizičnega kodiranja.
| kot npr. tip Tem Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 12 | 0 | 0
16 | Enojna vtičnica za 1x RJ45 priključni modul, za montažo na parapetni kanal, izpust RJ45 modula pod kotom, protiprašni pokrovček, možnost barvnega in fizičnega kodiranja.
| kot npr. tip Tem Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 | 0 | 0
17 | Dvojna vtičnica za 2x RJ45 priključni modul, za montažo na parapetni kanal, izpust RJ45 modulov pod kotom, protiprašni pokrovček, možnost barvnega in fizičnega kodiranja.
| kot npr. tip Tem Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 120 | 0 | 0
18 | Modul RJ45/u Cat.6A, AWG 26-22 (26/7-22/7), zaključevanje brez namenskega orodja, IDC kontakti za večkratno re-terminacijo, z integriranim mehanizmom za pritrditev na kabel in protiprašnim pokrovčkom
| kmplet | kos | 323 | 0 | 0
19 | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov s trajnimi oznakami
| komplet | kpl | 323 | 0 | 0
20 | Zaključevanje U/FTP kablov na vtičnicah,
| komplet | kos | 323 | 0 | 0
21 | Komunikacijska omara KO-s po opisu:
| - dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x800x1970 | kos | 1 | 0 | 0
- nosilnost: >1300kg
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost | kos | 3 | 0 | 0
| -1U 19" 7x 230V razdelilec - UPS priklop | kos | 2 | 0 | 0
| - PoE (power over ethernet) napajalnik | kos | 2 | 0 | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m | kos | 94 | 0 | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 2,0m | kos | 168 | 0 | 0
| - stikalni paneli CAT 6a STP, CAT 6A ISO 24xRJ45, STP,…. kot npr.: R&M R813489 ali podobno | kos | 12 | 0 | 0
| - urejevalnik kablov 19" 1U | kos | 9 | 0 | 0
| - drobni pritrdilni in mont. material | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Komunikacijska omara KO-mm po opisu:
| - dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 36HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava - dim. 600x600x1806 | kos | 1 | 0 | 0
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost | kos | 1 | 0 | 0
| -1U 19" 7x 230V razdelilec - UPS priklop | kos | 1 | 0 | 0
| - PoE (power over ethernet) napajalnik | kos | 1 | 0 | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m | kos | 32 | 0 | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 2,0m | kos | 20 | 0 | 0
| - stikalni paneli CAT 6a STP, CAT 6A ISO 24xRJ45, STP,…. kot npr.: R&M R813489 ali podobno | kos | 3 | 0 | 0
| - urejevalnik kablov 19" 1U | kos | 2 | 0 | 0
| - drobni pritrdilni in mont. material | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Izvedba začasne povezave računalniške mreže in telefonije v prostorih telovadnice (knjižnica, telovadnica, zodozdravnik) po opisu:
| - komunikacijska omara KO-dv (montaža v telovadnici - knjižnica), dim. 635x600x495mm (V x Š x G), 1U razdelilnik 7x230V, PoE, U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m Stikalni panel 24xRJ45 | kpl | 1 | 0 | 0
| - optični kabel 4 vlakna + J-H(ST)H 10x2x0,8mm položen delno v izolacijsko cev fi-50, delno v NIK kanal (dolžina max. 100m) | kpl | 1 | 0 | 0
| NIK kanal za polaganje 6x U/FTP kabla (kabel je zajet v postavki 1) ca. 60m | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Zaključevanje FTP kablov na Patch panelih,
| komplet | kos | 323 | 0 | 0
25 | Meritev U/FTP razvoda cat 6A; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class EA_ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
| (Class EA-Permanent Link ) standard | kos | 323 | 0 | 0
26 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Meritve parametrov optičnih vlaken, atesti, izjave
| komplet protokol | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Izdaja sistemske garancije za 25 let
OPOMBA: Za izdajo sistemske garancije je potrebno izpolniti pogoje: - vsa pasivna oprema mora biti od istega proizvajalca - izvajalec mora imeti veljavno pogodbo s proizvajalcem ali distributerjem opreme in 1x osebni certifikat o usposobljenosti za
načrtovanje in 3x za instaliranje ponujene opreme - meritve omrežja morajo biti izvede s certificirano merilno opremo, ki je potrjena s strani proizvajalca
| - merilne rezultate pregleda proizvajalec in poda 25 letno sistemsko garancijo | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0

## 31_7_SOS
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
7. | SOS SISTEM
1 | Naprava za SOS signalizacijo sestavljena iz centrale s svetlobnim in zvočnim signalizatorjem ključem za razrešitev, napajalnikom,
1X poteznim stikalom za dozo Fi 60 z oznako SOS, 2x SVETILKO za signalizacijo ALARMA in 1X vtičem za razrešitev POZIVA v prostoru.
| enakovredno: SOS-1PS-S "SEA" | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje kabla delno po kabelski polici, delno podometno v ustrezni zaščitni cevi fi 16 mm, komplet,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - U/FTP cat 6 | m | 39 | 0 | 0
| - LIHH 2x1,5mm | m | 15 | 0 | 0
3 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 mm | m | 22 | 0 | 0
4 | Funkcionalni preizkus, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja, izdelava navodil, sodelovanje pri tehničnem pregledu in izdaje potrdila o brezhibnosti sistema
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Droben nespecificiran material ( doze, ...), manipulativni stroški in el. meritve
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SOS SISTEM |  |  |  | 0

## 31_8_URE
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
8. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR
1 | Energetski brezhalogeni kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV in pletenim oklopom položen delno na kabelske police ter delno v instalacijsko cev,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - OLFLEX CLASSIC 110 CH 2x1,5mm² | m | 594 | 0 | 0
2 | Instalacijska gibliva samogasna cev
| - fi 16mm | m | 356 | 0 | 0
3 | Kabelske police so zajete v sklopu univerzalnega ožičenja
4 | Priključitev novih ur na sistem šolskih ur, montiranv obstoječem vrtcu,
| - komplet | kos | 1 | 0 | 0
5 | Analogna 24V minutna ura, enostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo (kompatibilna z obstoječim sistemom vrtca)
| - komplet | kos | 27 | 0 | 0
6 | Analogna 24V minutna ura, dvostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo (kompatibilna z obstoječim sistemom vrtca)
| - komplet | kos | 9 | 0 | 0
7 | Digitalna dvostranska ura s prikazom ure, datuma, dneva, rdeče številke 50/30 mm, napajanje 230 V, dim. Cca 65 x 13 x 10 cm, komplet s stropnimi nosilci za pritrditev
| - komplet | kos | 1 | 0 | 0
8 | Montaža in ožičenje celotnega sistema
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priklop, ponovni zagon, poučitev „operaterja-vzdrževalca“ funkcionalni preizkus, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR |  |  |  | 0

## 31_9_OZV
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
9. | OZVOČENJE
9.1. INSTALACIJE
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - LIHH 2x1,5mm2 | m | 1234 | 0 | 0
| - LIHH 3x1,5mm2 | m | 1589 | 0 | 0
| - kabel U/FTP CAT6A | m | 34 | 0 | 0
2 | Razvodne doze fi-60
| dobava in vgradnja | kos | 14 | 0 | 0
3 | Vgradne doze fi-60 za regulatorje glasnosti
| dobava in vgradnja | kos | 39 | 0 | 0
4 | Izolacijska cev fi-16 do 29 mm
| dobava in polaganje | m | 678 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 9.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
9.2. OPREMA
5 | Centralna naprava ozvočenja, sestavljena iz:
| - integriran mikser-ojačevačnik250W/100V, vhodi za mikrofdon za obvestila, 4 x linijski vhodi za radio, računalnik, aux, CD, vgrajen gong in sistem za prednost in prisilo ob obvestilu, vgradna izvedba za 19" omaro enakovredno: BG-SMX250 | kos | 1
| - internetni internet radio, dab, fmradio in USB/mp-3 predvajalnik, izvedba za 19" omaro | kos | 1
| - močnostni avdio ojačevačnik 2 x 200W/100V, izvedba za 19" omaro | kos | 1
| - močnostni avdio ojačevačnik 2 x 50W/100V, izvedba za 19" omaro | kos | 2
| monitorski panel za 19" vgradnjo enakovredno: BG-M10 | kos | 1
| BG-EWG100 - enota za predposneta obvestila ali zvoneneje, vklop ročno ali avtomatsko iz programske ure BG-PWG100 | kos | 2
| - Zidni avdio mikser z vhodi za mikrofon, mp-e ( RCA + mini jack) , barva zvoka, napajan iz centralne naprave ozvočenja - vgrajen v stensko omarico RO-1AV BG MM260 | kos | 1
| - mrežna-napajalna enota 230V z enoto za daljinski vklop ( zvonenje) in komunikatorjem za povezavo enakovredno: SPU1200/k | kos | 1
| - ohišje -rack 15 HE za vgradnjo avdio naprav | kos | 1
| - namizni mikrofon na gibljivem vratu, 5m kabla enakovredno: BG-MXC12 | kos | 1
| enakovredno: Bg elektronika | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Stenska priključna omarica 40x30x10 cm z vrati,
| komplet | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vgradni zvočnik 5W/100V bele barve
| enakovredno: Bg elektronika, BG-VG6, SPL104 dB | kos | 57 | 0 | 0
8 | Nadgradni zvočnik 5W/100V bele barve
| enakovredno:Bg elektronika, BG-NO6, SPL104 dB | kos | 33 | 0 | 0
9 | Regulator glasosti 0-35W/100V, za vgradnjo v podometne doze F 60 mm, bele barve
| enakovredno: BG-AR30 | kos | 39 | 0 | 0
10 | Montaža zvočnikov, izdelava vgradne odprtine fi-193mm,
| komplet | kos | 57 | 0 | 0
11 | Montaža zvočnikov (nadgradnih),
| komplet | kos | 33 | 0 | 0
12 | Montaža regulatorjev,
| komplet | kos | 39 | 0 | 0
13 | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire in regulatorje glasnosti, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme.
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 9.2. OPREMA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - OZVOČENJE |  |  |  | 0

## 31_10_MM
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
10. | MULTIMEDIJA
10.1. MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC
OPOMBA: Dobava in montaža interaktivninh zaslonov je zajeta v popisu načrta opreme
1 | Inštalacijski material za povezavo interaktivnega projektorja in računalnika (vtičnica v parapetnem kanalu)
| - HDMI kabel 15m, kvaliteten, M/M, z ojačevalcem | kos | 18 | 0 | 0
| - USB kabel 15m, komplet s podaljšavalcem signala naprave USB - podpira hitrosti prenosa podatkov do 480 Mbps 1x USB tip A ženski vmesnik , 1x USB tip A moški vmesnik | kos | 18 | 0 | 0
| - izolacijska cev fi-32mm (5m) | kos | 36 | 0 | 0
| - drobni material in pribor za montažo, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 10.1. MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC |  |  |  | 0
10.2. MULTIMEDIJSKA OPREMA - PROSTOR BP.01
2 | Videoprojektor FULL- HD - LCD in Laser osnovna resolucija 1920 x 1080, 2 x HDMI, 2x VGA avdio-video vhodi in izhodi, 4500 ANSI Lumnov, ohišje bele barve, , kontrast 2500000 : 1 kot npr. tip Epson EB-L250F tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| Teleskopska konzola za stropno montažo videoprojektorja | kos | 1
| Elektro platno - kvalitetno, 280 x 175cm, bela Al kaseta kot npr. tip Adeo Elegance 300 Motorized 280 x 175 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| Komplet za brezžični prenos signalov iz računalnika do projektorja ali TV v FUL-HD 1920 x 1080 resočuciji- slika + zvok. V kompletu je 1kos oddajnik ( USB ključ) , ki ga vtaknemo kar v USB izhod na računalniku in sprejemnik, ki ga namestimo pri projektorju ali TV..V računalnik ni potrebno instalirati nobenega programa. Komplet je za 1 uporabnika. | kos | 1
| PD - zidna aktivna priključna in komntrolna doza MM opreme,za avtomatiziran vklop projektorja, spust platna s priključki avdio, HDMI, vgrajenim avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V, kot npr. tip BG-MM262 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| Nadometna zvočna omarica z vgrajenim 8" nizkotoncem in 1" visokotoncem komplet z nosilcem BG-880 | kos | 2
| Kompet | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Inštalacijski material za povezavo projektorja, računalnika, zvočnikov,…
| - HDMI kabel 15m, kvaliteten, M/M, z ojačevalcem | kos | 1 | 0 | 0
| - HDMI kabel 1,0m, kvaliteten, M/M, z ojačevalcem | kos | 1 | 0 | 0
| - U/FTP cat6A | m | 20 | 0 | 0
| - F/FTP cat6A | m | 20 | 0 | 0
| - kabel tasker C118 | m | 20 | 0 | 0
| - LIHH 2x1,5mm2 | m | 36 | 0 | 0
| - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža
| - projektorja | kpl | 1 | 0 | 0
| - platna | kpl | 1 | 0 | 0
| - zvočnikov | kpl | 1 | 0 | 0
| - priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire projektor in platnoi, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 10.2. MULTIMEDIJSKA OPREMA - PROSTOR BP.01 |  |  |  | 0
10.3. MULTIMEDIJSKA OPREMA - PROSTOR A2E.08
5 | Videoprojektor FULL- HD - LCD in Laser osnovna resolucija 1920 x 1080, 2 x HDMI, 2x VGA avdio-video vhodi in izhodi, 4500 ANSI Lumnov, ohišje bele barve, , kontrast 2500000 : 1 kot npr. tip Epson EB-L250F tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| Teleskopska konzola za stropno montažo videoprojektorja | kos | 1
| Elektro platno - kvalitetno, 280 x 175cm, bela Al kaseta kot npr. tip Adeo Elegance 300 Motorized 280 x 175 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| Komplet za brezžični prenos signalov iz računalnika do projektorja ali TV v FUL-HD 1920 x 1080 resočuciji- slika + zvok. V kompletu je 1kos oddajnik ( USB ključ) , ki ga vtaknemo kar v USB izhod na računalniku in sprejemnik, ki ga namestimo pri projektorju ali TV..V računalnik ni potrebno instalirati nobenega programa. Komplet je za 1 uporabnika. | kos | 1
| PD - zidna aktivna priključna in kontrolna doza MM opreme,za avtomatiziran vklop projektorja, spust platna s priključki avdio, HDMI, vgrajenim avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V, kot npr. tip BG-MM262 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| HIFI dvosistemski nadgradni stropni zvočnik z 8" niskotoncem in 1 " visokotoncem, moči 40W | kos | 4
| Audio ojačevalna enota moči 4x60W z vgrajenim predojačevalnikom z bluetooth vmesnikom, line vhodom, mic vhodom, regulacija barve tona, za vgradnjo v 2x7m dozo tem Čatež BG-NX460 | kos | 1
| Kompet | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Inštalacijski material za povezavo projektorja, računalnika, zvočnikov,…
| - HDMI kabel 15m, kvaliteten, M/M, z ojačevalcem | kos | 1 | 0 | 0
| - HDMI kabel 1,0m, kvaliteten, M/M, z ojačevalcem | kos | 1 | 0 | 0
| - U/FTP cat6A | m | 15 | 0 | 0
| - F/FTP cat6A | m | 15 | 0 | 0
| - kabel tasker C118 | m | 15 | 0 | 0
| - LIHH 2x1,5mm2 | m | 70 | 0 | 0
| - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža
| - projektorja | kpl | 1 | 0 | 0
| - platna | kpl | 1 | 0 | 0
| - zvočnikov | kpl | 1 | 0 | 0
| - priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire projektor in platnoi, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 10.3. MULTIMEDIJSKA OPREMA - PROSTOR A2E.08 |  |  |  | 0
10.4. KABINET GLASBEN UČILNICE A2E.06
8 | 16 Kanalna audio mešalna miza, enakovredno Allen & Heath WZ4 16:2 | kos | 1 | 0 | 0
9 | Aktivna zvočna omarica 15", frekvenčni razpon 44 Hz - 20 kHz, Max SPL: 134 dB, 1000 Watt Class-D ojačevalnik, enakovredno EV ELX 115P | kos | 1 | 0 | 0
10 | Stojalo za mešalno mizo On-Stage MIX-400 V2 | kos | 1 | 0 | 0
11 | Kamel xlrM-xlrŽ dolžine 10m | kos | 4 | 0 | 0
12 | Stojalo zvočnika enakovredno K&M 21449 | kos | 2 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 10.4. KABINET GLASBEN UČILNICE A2E.06 |  |  |  | 0
10.5. GLASBENA UČILNICA A2E.05
13 | HIFI nadometna zvočna omariva z vgrajenim 8" niskotonskim zvočnikom in 1 " visokotonskim zvočnikom, moči 160W, Frekvenčni razspon 45Hz-21000Hz, 8 ohm komplet z nosilcem bele barve BG-880 | kos | 4 | 0 | 0
14 | Digitalni 4 kanalni audio ojačevalnik moči 4x150w rms/ 8 ohm, enakovredno BG-D4150 | kos | 1 | 0 | 0
15 | Audio mešalna miza 10 kanalna z štirimi line/mic vhodi in dvemi stereo vhodi, regulacija barve tona na posameznem kanalu enakovredno Allen & Heath ZEDi-10 FX | kos | 1 | 0 | 0
16 | Kabel za zvočnike NHXMH 2x2,5mm2 | m | 45 | 0 | 0
17 | Montaža zvočnikov | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 10.5. GLASBENA UČILNICA A2E.05 |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - MULTIMEDIJA |  |  |  | 0

## 31.11_DOM
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
11. | DOMOFON
11.1. INSTALACIJE
1 | Kabelske instalacije (vse kabelske instalacije s kabli pripravi elektroinstalater)
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - kabel U/FTP CAT6A | m | 138 | 0 | 0
2 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 68 | 0 | 0
3 | Droben nespecificiran montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 11.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
11.2. OPREMA
4 | Zunanja klicna enota QUADRA iz eloksiranega aluminija za nadometno namestitev, osvetlitev na dotik občutljive tipke za izpis imena. Štiri LED za prikaz statusa: klic, odpiranje vrat, pogovor, zasedeno (primerno za gluhe osebe). Vgrajena barvna CCD kamera, bele LED za osvetlitev obiskovalca.
Dimenzije: 95x195x23 mm (ŠxVxG). Napajanje enote z 12V AC. Integriran dvojni rele za odpiranje el. ključavnice in dodatnih vrat.
| - enakovredno: COMELIT 4893 | kos | 2 | 0 | 0
5 | Barvni 4,3" prostoročni monitor, za Comelit SBC. Nastavitev glasnosti pogovora, svetlosti monitorja in glasnosti zvonjenja. Tipke za aktiviranje pogovora, odpiranje ključavnice in dve tipki za programiranje različnih funkcij.
8-polno DIP stikalo za nastavitev kode (adrese) in še eno DIP stikalo za programiranje različnih funkcij. Dimenzije 176x160x22mm.
| - enakovredno: COMELIT 6721W | kos | 2 | 0 | 0
6 | Napajalni modul za Quadra sistem. Modul ima dva izhoda. Z enim napaja klicno enoto, z drugim monitorje. Montaža na DIN tračnico.
| - enakovredno: COMELIT 1209 | kos | 2 | 0 | 0
7 | Povezovalni priključek za Simplebus Color
| - enakovredno: COMELIT 1214/2C | kos | 2 | 0 | 0
8 | Povezovalni priključek za Simplebus Color
| - enakovredno: COMELIT 1216 | kos | 2 | 0 | 0
9 | Preklopnik za zunanje enote v Simplebus Top 2-žilnem sistemu,
| - enakovredno: COMELIT 1404 | kos | 2 | 0 | 0
10 | Montaža in ožičenje celotnega sistema
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Zagon, poučitev „operaterja-vzdrževalca“ funkcionalni preizkus, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 11.2. OPREMA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - DOMOFON |  |  |  | 0

## 31_12_AJP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
12. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
12.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 | Kabel J-H(ST)H BMK 1x2x0.8mm,
| dobava in polaganje | m | 4896 | 0 | 0
2 | Kabel J-H(ST)H BMK 2x2x0.8mm,
| dobava in polaganje | m | 347 | 0 | 0
3 | Kabel JE-H(St)H FE180/E30 1×2×0,8 mm
| (rdeč), dobava in polaganje | m | 318 | 0 | 0
4 | Kabel NHXMH-O 3x2,5mm2 (brez r/z vodnika) | m | 98 | 0 | 0
5 | Kabel TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3x2,5mm2 (brez r/z vodnika) | m | 24 | 0 | 0
6 | Kabel LIHCH 4x2x0,8 mm2 z zaščito | m | 128 | 0 | 0
7 | Požarno odporni nosilci-objemke E60 za pritrjevanje posameznega požarno odpornega kabla na strop ali steno, s certifikatom | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 3500 | 0 | 0
9 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 12.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
12.2. OPREMA
10 | Adresna centralna naprava CERBERUS PRO, za 2x C-NET adresni zanki, max.252 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 1x nadzorovanim izhodom in 8x progrmabilni izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/70W in ohišjem za AKU max.2x12Ah.
| enakovredno: SIEMENS FC722-ZZ | kos | 1 | 0 | 0
11 | Mrežna kartica SAFEDLINK ali enakovredno za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m
| enakovredno: SIEMENS FN2001-A1 | kos | 3 | 0 | 0
12 | AKU baterija 12 V, 12 Ah, VDS | kos | 2 | 0 | 0
13 | Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor posamezne centralne naprave ali celotnega sistema. Možnost povezave v mrežo C-NET. Vgrajen ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), in ohišjem za AKU max.2x7Ah.
| enakovredno: SIEMENS FT724-ZZ | kos | 1 | 0 | 0
14 | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS | kos | 2 | 0 | 0
15 | Optični javljalnik dima Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO OP720 | kos | 149 | 0 | 0
16 | Optični javljalnik dima Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku + indikator
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO OP720+FDAI92 | kos | 19 | 0 | 0
17 | Kombinirani optično termični javljalnik z dvojnim izolatorjem zanke; vgrajena dva optična in dva termična senzorja, avtomatska kalibracija občutljivosti, prepoznavanje zaprašenosti z neodvisno komoro
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO OOH740 | kos | 14 | 0 | 0
18 | Ohišje vzorčne komore za javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s skupaj s cevjo dolžine 60 cm ter javljalnikom in podnožjem
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDBZ290+FDBZ290-AA+OOH740+DB721 +FDBZ291 | kos | 8 | 0 | 0
19 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike,
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO DB721 | kos | 182 | 0 | 0
20 | Ročni javljalnik z vgrajenim izolatorjem zanke, direktni način proženja,
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDME221+FDMH291-R+OZ40X18 | kos | 20 | 0 | 0
21 | Adresna alarmna sirena rdeče barve
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDS224-R+FDB226+FDBZ291 | kos | 23 | 0 | 0
22 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 1 A, možnost nastavitve časovnega aktiviranja
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDCIO221 | kos | 26 | 0 | 0
23 | Štirikanalni vhodni modul (4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke;
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDCI222 | kos | 3 | 0 | 0
24 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDCIO222 | kos | 16 | 0 | 0
25 | Ohišje za modul, IP 65
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDCH221 | kos | 45 | 0 | 0
26 | Detektor LPG-a (utekočinjenega naftnega plina-mešanica propana in butana) v ohišju odpornem proti prahu IP55, polprevodniški z vmesnikom s tremi izhodnimi releji za pred-alarm, alarm in napako. Napajanje 12VDC ali 24VDC.
| enakovredno: SENSITRON S1455GP | kos | 2 | 0 | 0
27 | Avdio-vizuelni signalni panel, napajanje 18-30Vdc, enostranski napis. ehnologija Žična Poraba 110mA (MAX) Napajanje 18-30Vdc Vgradnja Notranja
IP zaščita IP21 Delovna temperatura od -10°C do +55°C Dimenzije 320 × 140 × 68 mm Bliskavica Da Izključitev zvočne signalizacije s spremljanjem alarmnega izhoda Da Aktivacijski signal + / - , nastavljivo Zvočni izhod 87 dB @ 1 m
| enakovredno: Avotec AVD/FJ | kos | 3 | 0 | 0
28 | Napajalnik 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju AKU baterija 2x12V, 17Ah
| enakovredno: SIEMENS AK-N/A24V/5 + 2xFA2005-A1 | kos | 2 | 0 | 0
28 | Oznake elementov
| Komplet | kos | 283 | 0 | 0
29 | Označevanje javljalnikov, siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm tablice so izdelane iz fosforne folije, lepljene na Forex podlago z obojestranskim lepilom
| komplet | kos | 43 | 0 | 0
30 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 12.2. OPREMA |  |  |  | 0
12.3. ODT
31 | Krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 5 A, ki se zmontira na najvišjem nadstropju stopnišča.
Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij.
Krmilna centrala 24V za sistem ODT, EN12101-10 razred A, izhodna moč 5A 1x motorna grupa 1x tipka za proženje na centrali 1x tipka za prezračevanje na centrali 2x ACCU 12V/7.2Ah Dimenzje omare 238 x 286 x 113 Š x V x G [mm]
| enakovredno: ACTULUX SVM 24V-5A CO+FI | kpl | 2 | 0 | 0
32 | Krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in prezračevanje, VdS, 24 A, moznost povezave motorjev v eno skupino, napajanje centrale 230V,
Izhod za komponente 24V, zagotovljena avtonomija delovanja 72h. Zagotoviti breznapetostni kontakt centralnega požarnega sistema za avtomatsko aktivacijo.
Krmilna centrala 24V za sistem ODT, EN12101-10 razred A, izhodna moč 24A 2x motorna grupa 2x ACCU 12V/7.2Ah Dimenzje omare 343 x 450 x 178 Š x V x G [mm]
| - enakovredno: ACTULUX SV 24V-24A-ds | kos | 1 | 0 | 0
33 | Rocna tipka, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange
| - enakovredno: ACTULUX Fire Switch BVT IP40 | kos | 6 | 0 | 0
34 | Tipka za prezračevanje krmilne centrale za prezračevanje.
| - enakovredno: ACTULUX Comfort Switch - FUGA | kos | 3 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 12.3. ODT |  |  |  | 0
12.4. STORITVE
35 | Montaža in vezava elementov
| komplet AJP + ODT | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Preprogramiranje centrale, vključitev opreme na pripravljen razvod inštalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov in siren ter pritrjena ohišja vmesnikov (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih izbranega dobavitelja opreme),
priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema ter sodelovanje tehnika pri pregledu
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - JAVLJANJE POŽARA
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - JAVLJANJE PLINA
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - NODT
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - POŽARNE LOPUTE
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - 12.4. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0

## 31.13_IP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
13. | IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | Omarice z zbiralko za gl. in etažno izenačitev potencialov GIP in ZIP po opisu: - tipsko ohišje za p/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
| komplet | kos | 14 | 0 | 0
2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za p/o montažo
| komplet | kos | 11 | 0 | 0
3 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico
| komplet | kos | 8 | 0 | 0
4 | Vodnik položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
| - H07Z1-K Type 2 95 mm2 | m | 18 | 0 | 0
| - H07Z1-K Type 2 50 mm2 | m | 18 | 0 | 0
| - H07Z1-K Type 2 35 mm2 | m | 24 | 0 | 0
| - H07Z1-K Type 2 25 mm2 | m | 247 | 0 | 0
| - H07Z1-K Type 2 16 mm2 | m | 315 | 0 | 0
| - H07Z1-K Type 2 10 mm2 | m | 16 | 0 | 0
| - H07Z1-K Type 2 6 mm2 | m | 416 | 0 | 0
5 | Valjanec Fe/Zn 20x3 mm položen v beton oz. pod estrih
| komplet s polaganjem | m | 4 | 0 | 0
6 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 106 | 0 | 0
7 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 487 | 0 | 0
8 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 15 | 0 | 0
9 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v komunikacijskih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, prezr. kanale, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa, kovinske ograje, s kab. čevljem in vijakom
| ali pa z objemko in vijakom | kos | 203 | 0 | 0
11 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0

## 41.14_STR
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
14. | STRELOVOD
1 | Valjanec Fe/Zn 25x4mm položen delno v temelje objekta (privarjen na armaturo temeljev), delno direktno v izkopan jarek, na razdalji 1-2m od objekta
| enakovredno: Hermi | m | 452 | 0 | 0
2 | Strelovodna žica Al-10 mm, položena na strešne in zidne podpore, delno v izolacijsko cev, horizontalno in vertikalno, komplet
| enakovredno: Hermi | m | 486 | 0 | 0
3 | Lovilna palica, h=2m (1m fi-16mm, 1m fi-10mm) Aluminij, komplet z ustreznim pritrdilnim kompletom za opečne kritine
| enakovredno: Hermi LOP 2,0 | kos | 3 | 0 | 0
4 | Strešna in slemenska podpora za AL žico fi-10mm, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi | kos | 378 | 0 | 0
5 | Zidna podpora za Al žico fi-10mm, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi | kos | 12 | 0 | 0
6 | Cevna objemka, namenjena pritrjevanju vodnikov okroglega preseka (za žico Al fi-10mm na odtočne cevi z vijačenjem), komplet
| enakovredno: Hermi | kos | 114 | 0 | 0
7 | Križna sponka žica-žica, material Rf
| enakovredno: Hermi | kos | 42 | 0 | 0
8 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
| enakovredno: Hermi KON02 | kos | 11 | 0 | 0
9 | Vertikalna zaščita l=1,5m
| enakovredno: Hermi | kos | 11 | 0 | 0
10 | Izdelava stika na žlebove, strešna okna, snegolove, kovinski okvir rešetke, kovinsko konstrukcijo ter ostale kovinske mase s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
| komplet | kos | 95 | 0 | 0
11 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov
| z vijačenjem (EKGs, EPku) | kos | 2 | 0 | 0
12 | Izdelava stika na kovinsko ograjo, drogove zastav, fontano, plinohran, kovinski podboj vrat, odtočne cevi, kovinsko konstrukcijo ter ostale kovinske mase, z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara
| komplet | kos | 38 | 0 | 0
13 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet | kos | 55 | 0 | 0
14 | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - STRELOVOD |  |  |  | 0

## 41.15_DEM
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
15. | DEMONTAŽNA DELA
Točno oceno demontažnih del obstoječih električnih inštalacij in opreme poda ponudnik (izvajalec) po ogledu objekta in tehnične dokumentacije.
V ceno je zajeta demontaža vseh ostoječih el. inštalacij (jaki tok, šibki tok,…) pregled in sortiranje materiala ter oddaja materiala in opreme na odpad, vključno s stroški transporta in odpada
1 | Demontaža električne opreme in el. inštalacij: - za moč (inštalacije, vtičnice, parapetni kanali,..) - za razsvetljavo (svetilke, stikala,…) - za univerzalno ožičenje (inštalacija, vtičnice,...) - za izenačitev potencialov, - za strelovod.
| Komplet | m2 | 3456 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0