## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A | GRADBENA DELA |  | 0
I | Rušitvena dela |  | 0
II | Zidarska dela |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
I | Mizarska dela |  | 0
II | Keramičarska dela |  | 0
III | Slikopleskarska dela |  | 0
IV | Montažne pregradne stene |  | 0
V | Alu dela |  | 0
VI | Razno |  | 0
C | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ A+B+C |  | 0
| Popust (%) | 0 | 0
| Skupaj s popustom |  | 0
| DDV (%) | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0

## Gradbena dela
| OPIS DELA | ENOTA |  | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA
A | GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela
SPLOŠNO
Izvajalec mora izvajati dela skladno z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.
Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev voditi evidenčne liste o odvozu pooblaščenemu zbiralcu.
Izvajalec mora po opravljeni rušitvi prostor kjer je opravljal dela temeljito očistiti. Vse navedeno je potrebno zajeti v ceni na enoto.
V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo začasnih barijer proti širjenju praha med izvajanjem del.
1. | Rušenje zidov iz porobetona, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. | m | 3 | 0.8 |  | 0
2. | Rezanje zidov iz porobetona (povečanje odprtine za vrata za 10 cm) | m |  | 3 |  | 0
3. | Odbijanje obstoječe stenske keramike, skupaj z nakladanjem in odvozom ruševin v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. | m | 2 | 8 |  | 0
4. | Demontaža obstoječih vrat, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.
| okna/vrata vel. do 2 m2 | kom |  | 7 |  | 0
| okna/ vrata. 2-4 m2 | kom |  | 6 |  | 0
| steklena stena. 4-8 m2 | kom |  | 4 |  | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  |  | 0
II. | Zidarska dela
Zidarska dela splošno: Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov. Obračun po GNG normah, če v posamezni postavki ni posebej opredeljeno. Izvajalec posameznih faz del je dolžan očistiti gradbišče po zaključku faze ki jo izvaja, strošek čiščenja pa zajeti v enotični ceni posamezne postavke.
1. | Popravilo špalet po izvedbi demontaži vrat omet + kitanje (delavec KV). | ur |  | 30 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  |  | 0

## Obrtniška dela
| OPIS DELA | ENOTA |  | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA
B | OBRTNIŠKA DELA
I. | Mizarska dela
NOTRANJA VRATA
SPLOŠNO
krilo ravno rezano :
- troslojna polna iverka, zvočna izolativnost Rw 35 dB, finalno obdelana z MAX-om po izboru projektanta.
Kovinski objemni podboj za ravno rezano krilo barvan po RAL-u po izboru projektanta.
montaža kljuke (v ceni upoštevati NABAVNO VREDNOST kljuke do 30 EUR,brez DDV fco trgovina)
ključavnica cilindrična s tremi ključi + en komplet sistemski ključ
odpiranje po shemi
dimenzije opisane v posameznih postavkah predstavljajo dimenzijo vratnega krila.
na vseh vratih je potrebno v ceni upoštevati tudi dobavo in montažo talnega odbojnika RF izvedbe.
V krilo se s spodnje strani ugradi „giljotina“ za tesnenje vrat ustreza VBH model: SCHALL-EX
POŽARNO ODPORNA
1. | V3 - enokrilna vrata svetlih mer 85/200 cm, izdelana po opisu iz sheme. | kom |  | 2 |  | 0
2. | V8 - enokrilna vrata svetlih mer 95/200 cm, izdelana po opisu iz sheme. | kom |  | 3 |  | 0
PROTIHRUPNA
3. | V11 - enokrilna vrata svetlih mer 95/200 cm, izdelana po opisu iz sheme. | kom |  | 2 |  | 0
RAZNO
4. | Demontaža obstoječega lesenega podboja okoli vrat dvigala, oženja za cca 10 cm, ter ponovna montaža po vgradnji požarnih vrat.
| (glej prilogo slika 1) | kpl. |  | 2 |  | 0
| Skupaj mizarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Keramičarska dela
SPLOŠNO
Pred pričetkom del je potrebo podlago očistiti in odprašiti. Zaradi boljše sprejemljivosti je tik pred polaganjem talno in stensko površin premazati z emulzijo. Strošek čiščenja in premaza z emulzijo je potrebno vkalkulirati v enotično ceno polaganja. Podlaga na ketero se polaga stenska keramika (ometane stene) mora biti stara najmanj 7 dni, talna pa 28 dni. Lepila za leplenje keramičnih ploščic morajo ustrezati EN 12004.
obračun:
Obloge se obračunavajo po m2 dejansko obložene površine s tem da se pri odprtinah do 2m2 (brez špalet) odbije razlika nad 0,50 m2, špalete širinw do 20 cm se ne obračunavajo posebej, površina odprtine s v tem primeru ne odbija, špalete na d 20 cm pa se obračuna dodatno.
1. | Dobava in polaganje stenskih keramič. ploščic (polaganje po načrtu, s keramičnimi ploščicami različnih barv – polaganje vseh ploščic v isti smeri), dobava in polaganje ploščic na lepilo, fuge min 5 mm (fuge impregnirane s premazom , ki preprečuje preprečuje prehod vlage in zadržuje razvoj mikroorganizmov), skupaj s PVC zaokrožnicami. Dobava in priprava lepila in druga pomožna dela. Višina obloge do stropa. (v ceni upoštevati NABAVNO VREDNOST KERAMIKE 40,00 EUR,brez DDV fco trgovina).
| Površine pred polaganjem premažemo z kontaktnim premazom za izravanvo vpojnosti podlage. Izvedba v skaldu z navodili proizvajalca. | m | 2 | 8 |  | 0
2. | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic (protizdrsna R9), dobava in polaganje ploščic na lepilo, fuge min 5 mm (fuge impregnirane s premazom , ki preprečuje preprečuje prehod vlage in zadržuje razvoj mikroorganizmov). Dobava in priprava lepila in druga pomožna dela (v ceni upoštevati NABAVNO VREDNOST KERAMIKE 40,00 EUR,brez DDV fco trgovina).
| Površine pred polaganjem premažemo z kontaktnim premazom za izravanvo vpojnosti podlage. Izvedba v skaldu z navodili proizvajalca. | m | 2 | 2 |  | 0
| Skupaj keramičarska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela
Slikarska dela splošno: Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Za slikarska dela se sme uporabiti le kvaliteten material priznanega izvora in kakovosti. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna, Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv,beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del,prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
1. | Kitanje ometanih opečnih sten, 2x kitanje z izravnalnim kitom in 2x brušenje. Obračun: po m2 in določilih GN . | m | 2 | 109.1 |  | 0
2. | Slikanje sten z disprzijsko barvo 2×, ton po izboru investitorja. Obračun: po m2 in določilih GN . | m | 2 | 109.1 |  | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Montažne pregradne stene
1. | Zapiranje odprtine nad vrati, enojna kovinska podkonstrukcija; debelina stene 17 cm; obojestranska troslojna obloga iz mavčnih plošč debeline 2 × 12,5 + 1 × 9 mm; izolacijski sloj iz kamene volne λ≤0,035, d =10 cm ustreza KNAUF Insulation DP-5 ali enakovredno. Sistem: Knauf pregradna stena W 113. Dobava in vgrajevanje montažnih predelnih sten tipa Knauf debeline 17 cm z izolacijo. V ceni so upoštevane vse odprtine za vrata (vratna odprtina se zaključi z UA profilom) in inštalacije, bandažiranje in kitanje vseh stikov. | m | 2 | 4 |  | 0
2. | Zapiranje odprtine nad vrati, enojna kovinska podkonstrukcija; debelina stene 12,5 cm; obojestranska troslojna obloga iz mavčnih plošč debeline 3 × 12,5; izolacijski sloj iz kamene volne λ≤0,035, d = 15 cm ustreza KNAUF Insulation DP-5 ali enakovredno. Sistem: Knauf pregradna stena W 113. Dobava in vgrajevanje montažnih predelnih sten tipa Knauf debeline 12,5 cm z izolacijo. V ceni so upoštevane vse odprtine za vrata (vratna odprtina se zaključi z UA profilom) in inštalacije, bandažiranje in kitanje vseh stikov. | m | 2 | 2 |  | 0
| Skupaj montažne pregradne stene: |  |  |  |  | 0
V. | Alu dela
NOTRANJA POŽARNA OKNA, VRATA IN STENE
Vgradnja skladno z sistemom na osnovi katerega je pridobljen certifikat za požarno odpornost.
1. | Enokrilna vrata V1 iz Alu profilov dim. 145/208, požarno odporna EI 30, panik okovje skladno z EN 1125 – panik E, samozapiralo za požarna vrata – ustreza G-U OTS 730 ali enakovrdno, opremljena in izdelana po opisu v shemi. | kom |  | 2 |  | 0
2. | Enokrilna vrata V2 iz Alu profilov dim. 105/208, požarno odporna EI 30, samozapiralo za požarna vrata – ustreza G-U OTS 730 ali enakovrdno, opremljena in izdelana po opisu v shemi. | kom |  | 1 |  | 0
3. | Štiridelna stena V4 dim 170/225 z enokrilnimi vrati dim 105/210, delitev in odpiranje po shemah, požarno odporno EI 30, samozapiralo za požarna vrata – ustreza G-U OTS 730 ali enakovrdno, opremljena in izdelana po opisu v shemi.
| V ceni zajeti tudi prestavitev semaforja nad vrati dvigala ter komandne tipke, ki jo izvede dobavitelj dvigala (glej sliko 2). | kom |  | 1 |  | 0
4. | Dvodelna stena V5 dim 132/260 z enokrilnimi vrati dim 132/210, delitev in odpiranje po shemah, požarno odporno EI 30, panik okovje skladno z EN 1125 – panik E, samozapiralo za požarna vrata – ustreza G-U OTS 730 ali enakovrdno, opremljena in izdelana po opisu v shemi. | kom |  | 1 |  | 0
5. | Šestdelna stena V6 dim 289/260 z enokrilnimi vrati dim 105/210, delitev in odpiranje po shemah, požarno odporno EI 30, panik okovje skladno z EN 1125 – panik E,, samozapiralo za požarna vrata – ustreza G-U OTS 730 ali enakovrdno, opremljena in izdelana po opisu v shemi. | kom |  | 1 |  | 0
6. | Enokrilna vrata V7 iz Alu profilov dim. 105/208, požarno odporna EI 30, samozapiralo za požarna vrata – ustreza G-U OTS 730 ali enakovrdno, opremljena in izdelana po opisu v shemi. | kom |  | 2 |  | 0
7. | Šestdelna stena V10 dim 173/271 z enokrilnimi vrati dim 105/210, delitev in odpiranje po shemah, požarno odporno EI 30, panik okovje skladno z EN 1125 – panik E, samozapiralo za požarna vrata – ustreza G-U OTS 730 ali enakovrdno, opremljena in izdelana po opisu v shemi. | kom |  | 1 |  | 0
8. | Devetdelna stena V11 dim 238/271 z enokrilnimi vrati dim 105/210, delitev in odpiranje po shemah, požarno odporno EI 30, panik okovje skladno z EN 1125 – panik E, samozapiralo za požarna vrata – ustreza G-U OTS 730 ali enakovrdno, opremljena in izdelana po opisu v shemi. | kom |  | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža panik okovje skladno z EN 1125 – panik E na obstoječa enokrilna vrata. | kom |  | 1 |  | 0
| Skupaj ALU dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Razno
1. | Finalno čiščenje celotnega objekta po končanih finalnih delih, čišenje oken, vrat, tal in vgrajene opreme. | kpl |  | 1 |  | 0
2. | Izdelava Dokazila o zanesljivosti skladno s pravilnikom. | kpl |  | 1 |  | 0
3. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) | kpl |  | 1 |  | 0
4. | Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl |  | 1 |  | 0
5. | Izdelava vse druge potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja | kpl |  | 1 |  | 0
| Skupaj razno : |  |  |  |  | 0

## Strojna dela
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNI DEL
| OPIS DELA |  | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA
1. | Zaprtje dovoda vode v jašku in praznjenje sistema
| komplet |  | 1 |  | 0
2. | Demontaža obstoječega hidranta v mansardi objekta in odvozom na deponijo
| komplet |  | 1 |  | 0
3. | Predelava obstoječega cevnega razvoda za potrebe hidranta v sestavi:
-izvedba cevnega navoja DN 50
-vgradnja holandca DN 50
| -dobava in vgradnja reducirja DN 50/DN 25 | kos | 1 |  | 0
| -koleno 90° DN 25 | kos | 4 |  | 0
| -koleno 90° DN 50 | kos | 1 |  | 0
| -pocinkana cev DN 50 | m´ | 1 |  | 0
| -pocinkana cev DN 25 | m´ | 1 |  | 0
-finalni oplesk novih razvodov
| komplet poz. 3 |  | 1 |  | 0
4. | WC deska, anatomsko oblikovana, primerna za WC školjke z profiliranim robom (za invalide) izdelana iz poliuretana srednjega cenovnega razreda, z montažnim materialom.
Ustreza proizvod kot npr. KERAMAG ali enakovredno
| komplet |  | 1 |  | 0
5. | Izvedba meritev hidrantne mreže (samo novi hidrant) s strani pooblaščenega izvajalca in pridobitvijo potrdila o ustreznosti
| komplet poz. 5 |  | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža kombinirane standardne hidrantne „euro“ omarice izdelane iz dekapirane pločevine 1,0 in 1,5 mm, antikorozijsko zaščitena in barvana v rdečem barvnem tonu. Dimenzija omarice (š x v x g): 740x840x250. Vsebina omarice:
- priključni ventil 2" DIN 14461-3 s spojko 2" DIN 86204
- ročnik euro EN671 DN25/6 mm
- gumijasta cev fi 25 (l=30 m) navita na kolutu
- gibljivi priključek cev 2"
| Ustreza proizvod kot npr. GALLUS tip 1-C/ 30 ali enakovredno | kos
| Tip 1-C/30 |  | 1 |  | 0
7. | Ročaji in nosilci za opremo sanitarij za invalide izdelani izdelani iz pocinkanega jekla in prevlečeni z ekstrudiranim nylon poliamidom brez spojev.
| Ustreza proizvod kot npr. CERAMICA DOLOMITE ali enakovredno | kos
| - varnostni ročaj, umivalnik, WC (št.art. J2059) |  | 1 |  | 0
| - pregibni varnostni ročaj z avtomatskim vračanjem v prvotnim vračanjem v prvotni položaj, z nosilcem za WC papir (št. art. J2060) |  | 1 |  | 0
8. | Nagibno ogledalo z inox okvirjem primerno za invalide, z nastavitvijo naklona, dimenzije 650x650, komplet z montažnim materialom.
Ustreza proizvod kot npr. CERAMICA DOLOMITE ali enakovredno
| kos |  | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0