{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["ZD Brežice - PGD","Modul1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[{"sheet":"Modul1","index":1,"reason":"not_a_worksheet"}],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZD Brežice - PGD","index":0,"n_rows":428,"n_cols":10,"rows_kept":428,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"POSTAVKA","E","KOL","CENA","VREDNOST"]
[null,null,"Copyright©  Savaprojekt"]
[]
[null,null,"POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM\n( ELEKTROINSTALACIJE )"]
[""]
[]
[null,null,"SPLOŠNO:",""]
[null,"- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme "]
[null,"  s pom. deli in drobnim materialom."]
[]
[null,"- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, "]
[null,"  atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje "]
[null,"  in servisiranje. (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)"]
[]
[null,"- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške izdelave elek."]
[null,"  meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih"]
[null,"  certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij."]
[]
[null,"- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in"]
[null,"  zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)"]
[null,"  ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške."]
[]
[]
[null,null,"OPOZORILO :"]
[null,null,"Pri postavkah s podanim tipom opreme je tip podan kot primer. Izvajalec v fazi ponudbe lahko ponudi drug enakovreden material. Pred montažo je potrebno nadzorni službi dostaviti certifikate o ustreznosti v potrditev."]
[]
["1.",null,"MOČ"]
[""]
[1,null,"Kabli položeni delno p/o v izol. cevi, delmo pa v izol. ceveh, komplet z instal. materialom:"," ",""," "]
[""]
[]
["",null,"- NYM-J 3x2,5 mm2","m",472,null,0]
[]
["",null,"- NYY-J 5x16 mm2","m",25,null,0]
[]
["",null,"- NYY-J 5x2,5 mm2","m",40,null,0]
[]
[2,null,"Izolacijska cev tip PT-5F, komplet z instalacijskim priborom:"]
[]
[null,null,"- fi-16 mm","m",430,null,0]
[]
[null,null,"- fi-26 mm","m",30,null,0]
[]
[null,null,"- fi-36 mm","m",25,null,0]
[]
[3,null,"Razvodna doza p/o za izvedbo spoja obstoječega vodnika in novega vodnika NYY-J 5x16 mm2 napajanja resperatorja dim. 150x150x150 mm","kom",1,null,0,null,null," "]
[]
[4,null,"Vtičnica, šuko 16A, 250V, p/o, z napisno ploščico z vpisom tokokroga, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet","kom",65,null,0]
[""]
[5,null,"Vtičnica, šuko 16A, 250V, p/o, z napisno ploščico z vpisom tokokroga, komplet","kom",57,null,0]
[""]
[6,null,"Vtičnica, trifazna 35A, 400V, p/o, z napisno ploščico z vpisom tokokroga, komplet","kom",1,null,0,null,null," "]
[]
[7,null,"Perforirana kabelska pol. kompl.s pokrovom in konzolami za montažo na zid ali strop ( prekrivne mavčne obloge so zajete v mapi 1. projekta)"]
[""]
[null,null,"- pk 200 pc","m",70,null,0]
[]
[8,null,"Izvedba el. priključka:"]
[""]
[null,null,"- na klimatske naprave","kom",13,null,0]
[]
[null,null,"- na ventilatorje ","kom",6,null,0]
[]
[null,null,"- na multimedijsko opremo v NII.14","kom",2,null,0]
[]
[null,null,"- za priključitev požarne centrale (iz R.GL) v prostoru vratarja","kom",1,null,0]
[]
[null,null,"- na gretje žlebov","kom",2,null,0]
[]
[null,null,"- na el. vrata","kom",1,null,0]
[]
[null,null,"- na senzorje pri vhodu/izhodu","kom",2,null,0]
[]
[9,null,"Parapetni kanal kovinski 170/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami, ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno","m",25,null,0]
[]
[10,null,"Namestitev vtičnic Šuko v nameščeno opremo ( prostor NII.14 - miza ) po navodilih proizvajlca opreme ter namestitev kablov v parapetni kanal dovolj dolgih, da ustrezajo končni izvedbi pritrditve vtičnic v opremi","kom",10,null,0]
[]
[11,null,"Stenska doza PVC tip TICHINO s pokrovom, tesnilom za uvodne kable in objemko za nameščanje ","kom",65,null,0]
[]
[12,null,"Sistem gretja žlebov na strehi objekta"]
[null,null,"- termostatsko tipalo in tipalo za vlažnost za priklop gretja žlebov, nameščeno na strehi objekta ","kom",1,null,0]
[null,null,"- kabel za tipalo NYY-J 5x1,5 mm2","m",25,null,0]
[null,null,"- kabel za gretje žlebov kot npr. OLFLEX 3x2,5","m",40,null,0]
[null,null,"- Kabelska tesnilna spojka Raychem za kable 2,5 mm2 in PVC izolacija ","kom",5,null,0]
[]
[13,null,"Razvodna omara R.01 po opisu:","kom",1]
[null,null,"- omarica kot npr. 2U-12 \"Schrack\", kovinska INOX, RAL 70/32, IP 54, notranjih dimenzij 555x500x300 in zunanjih dimenzij 640x590 mm","kom",1,null,0]
[null,null,"- stikalo tip KG 41 kot npr. Schrack","kom",1,null,0]
[null,null,"- diferenčni instalacijski odklopnik kot npr. RCTB 40/0,03A","kom",1,null,0]
[null,null,"- stikalo CG8-A200, 1P, 0-1, 20A, kot npr. Schrack","kom",4,null,0]
[null,null,"- inst. odklopnik B, 1p, 16 A","kom",27,null,0]
[null,null,"- inst. odklopnik B, 1p, 10 A","kom",15,null,0]
[null,null,"- inst. odklopnik B, 1p, 6 A","kom",1,null,0]
[null,null,"- zbiralka trifazna 16 mm2","kom",3,null,0]
[null,null,"- zbiralka N in PE 16 mm2","kom",2,null,0]
[null,null,"- krmilna naprava V.R. kot npr. INIBIT Beghelli","kom",1,null,0]
[null,null,"- prenapetostni odvodniki tipa kot npr. VM-280V, 15kA, 1,5kV","kom",4,null,0]
[null,null,"- tipska ključavnica s ključem","kom",1,null,0]
[null,null,"- vrstne sponke, ožičenje, drobni material, enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi ter pripadajoči nosilci","kpl",1,null,0]
[]
[14,null,"Razvodna omara R.02 po opisu:","kom"]
[null,null,"- omarica kot npr. 2U-12 \"Schrack\", kovinska INOX, RAL 70/32, IP 54, notranjih dimenzij 555x500x300 in zunanjih dimenzij 640x590 mm","kom",1,null,0]
[null,null,"- stikalo tip KG 41 kot npr. Schrack","kom",1,null,0]
[null,null,"- diferenčni instalacijski odklopnik kot npr. RCTB 40/0,03A","kom",1,null,0]
[null,null,"- stikalo CG8-A200, 1P, 0-1, 20A, kot npr. Schrack","kom",5,null,0]
[null,null,"- inst. odklopnik B, 1p, 16 A","kom",16,null,0]
[null,null,"- inst. odklopnik B, 1p, 10 A","kom",12,null,0]
[null,null,"- inst. odklopnik B, 1p, 6 A","kom",1,null,0]
[null,null,"- zbiralka trifazna 16 mm2","kom",3,null,0]
[null,null,"- zbiralka N in PE 16 mm2","kom",2,null,0]
[null,null,"- krmilna naprava V.R. kot npr. INIBIT Beghelli","kom",1,null,0]
[null,null,"- prenapetostni odvodniki tipa kot npr. VM-280V, 15kA, 1,5kV","kom",4,null,0]
[null,null,"- tipska ključavnica s ključem","kom",1,null,0]
[null,null,"- vrstne sponke, ožičenje, drobni material, enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi ter pripadajoči nosilci","kpl",1,null,0]
[]
[15,null,"Razvodna omara R.03 po opisu:","kom"]
[null,null,"- omarica kot npr. 2U-12 \"Schrack\", kovinska INOX, RAL 70/32, IP 54, notranjih dimenzij 555x500x300 in zunanjih dimenzij 640x590 mm","kom",1,null,0]
[null,null,"- stikalo tip KG 41 kot npr. Schrack","kom",1,null,0]
[null,null,"- diferenčni instalacijski odklopnik kot npr. RCTB 40/0,03A","kom",1,null,0]
[null,null,"- stikalo CG8-A200, 1P, 0-1, 10A, kot npr. Schrack","kom",1,null,0]
[null,null,"- stikalo CG8-A200, 1P, 0-1, 20A, kot npr. Schrack","kom",6,null,0]
[null,null,"- inst. odklopnik C, 3p, 16 A","kom",1,null,0]
[null,null,"- inst. odklopnik B, 1p, 16 A","kom",21,null,0]
[null,null,"- inst. odklopnik B, 1p, 10 A","kom",11,null,0]
[null,null,"- inst. odklopnik C, 1p, 6 A","kom",2,null,0]
[null,null,"- zbiralka trifazna 16 mm2","kom",1,null,0]
[null,null,"- zbiralka N in PE 16 mm2","kom",2,null,0]
[null,null,"- kontaktni rele 20A, 1p, 0-1","kom",1,null,0]
[null,null,"- krmilna naprava ITR-3 za gretje žlebov","kom",1,null,0]
[null,null,"- krmilna naprava V.R. kot npr. INIBIT Beghelli","kom",1,null,0]
[null,null,"- prenapetostni odvodniki tipa VM-280v, 15kA, 1,5kV","kom",4,null,0]
[null,null,"- tipska ključavnica s ključem","kom",1,null,0]
[null,null,"- vrstne sponke, ožičenje, drobni material, enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi ter pripadajoči nosilci","kpl",1,null,0]
[]
[16,null,"Napajanje sistema za javljanje požara:","kom",1,null,0,null,null," "]
[null,null,"- Rekonstrukcija razdelilca R.GL: - varovalno podnožje rdeče barve z vloškom 10A - varovalka 10A s talečo nitko","kom",1,null,0]
[null,null,"- Vodnik NYY-J 3x2,5 mm2 - RDEČE barve položen v PVC kabelski kanal 1x2 cm, nameščen na steno in strop iz R.GL vključno s pritrditvenim materialom","m",25,null,0]
[]
["========================================================================================================================================================"]
[null,null,"REKAPITULACIJA",null,null,null,0]
["========================================================================================================================================================"]
[]
["2.",null,"RAZSVETLJAVA"]
[""]
[1,null,"Kabli položeni n/o v izol. Ceveh in perforiranih kabelskih policah na hodniku objekta ali pritrjeni z OG distančniki, komplet z instal. materialom:"," "]
[""]
["",null,"- NYM 2x1,5 mm2 ","m",216,null,0]
[]
["",null,"- NYM-J 3x1,5 mm2","m",1240,null,0]
[]
[2,null,"Izolacijska cev, komplet z instalacijskim priborom:"]
[]
[null,null,"- PT-5F, fi-16 mm, položena podometno v stenah, armiranobetonskih tleh in stropovih, komplet s priborom","m",1024,null,0]
[]
[null,null,"- Plastični nadometni kabelski kanal s pokrovom dim. 3x2 cm, bela - pritrjeni na strop ali steno, kompletno s pritrditvenim priborom ","m",225,null,0]
[]
[3,null,"Svetilke (kot npr. SITEKO):\nOPOMBA: pri izvedbi del upoštevati prestavitev-ponovno vgradnjo tretjino obstoječih svetilk - število in razmestitev določiti v soglasju in s podpisom nadzora (podano je število vseh vgrajenih svetil):"," "]
[]
["",null,"- Svetila S1 : nadgradna za montažo na strop, Evroplex TC SITECO - tip EVG TC IP 54, 5LS 234 7-2TR 2x18 W ","kom",7,null,0]
[]
["",null,"- Svetila  S2 : nadgradna za montažo na strop, SITECO Comfit M 5LF 51B 7-2JW 2x54 W, BAP Raster, v beli barvi, s pritrjenimi čelnimi stranicami v barvi","kom",39,null,0]
[]
["",null,"- Svetila S3 : nadgradna za montažo na strop, Evroplex TC Siteco - tip EVG TC IP 54, 5LS 234 7-1TR 1x55 W ","kom",13,null,0]
[]
[null,null,"- Svetila S5 : nadgradna za montažo na strop, Evroplex TC Siteco - tip EVG TC IP 54, 5LS 234 7-2TR 2x18 W ","kom",6,null,0]
[]
[null,null,"- Svetila S6 : svetilka za vgradnjo nad zrcalom 2x9 W, bele barve, IP44, Prisma POLO-2","kom",17,null,0]
[]
[null,null,"- Svetila S7: nadgradna za montažo na strop, SITECO Quadrature ELDACON 5LM 523 7-22JS 2x54 W","kom",4,null,0]
[]
[null,null,"- Svetila S8: nadgradna za montažo na strop,SITECO Comfit M 5LF 51B 7-2RW 2x35W, BAP Raster,v beli barvi, s pritrjenimi čelnimi stranicami v barvi","kom",11,null,0]
[]
[4,null,"Svetilka za varnostno razsvetljavo komplet z žarnico, uvodnicami in prib. za montažo kot npr. - SITECO, 1h, s SLO atestom ter montažni priborom za strop ali steno"]
[]
[null,null,"- Varnostna svetilka SV1 kot npr. : SITECO 5ME222 2-1L2 ; 8W, zasilno napajanje 1h, ","kom",21,null,0,null,null," "]
[]
[null,null,"- Varnostna svetilka SV2 kot npr. : SITECO 5ME222 2-1L2 ; 8W, zasilno napajanje 1h, izvedena v trajni vezavi","kom",3,null,0,null,null," "]
[]
[null,null,"Piktogrami z oznako \"poti za umik\" izdelani v skladu s standardom SIST 101, za varnostno svetilko kot npr. SITEKO, tip EM 5ME 911 1 ( spodaj )","kom",18,null,0,null,null," "]
[]
[null,null,"Piktogrami z oznako \"poti za umik\" izdelani v skladu s standardom SIST 101, za varnostno svetilko kot npr. SITEKO, tip EM 5ME 911 3 ( levo )","kom",6,null,0,null,null," "]
[]
[5,null,"Stikalo za p/o montažo 16A/250V, kot npr. JUNG, označitev tokokroga, kompet:"," "]
[""]
["",null,"- navadno","kom",28,null,0,null,null," "]
[""]
["",null,"- serijsko","kom",3,null,0,null,null," "]
[""]
["",null,"- menjalno","kom",27,null,0,null,null," "]
[""]
[6,null,"Perforirana kabelska pol. kompl. s pokrovom in konzolami za montažo na zid ali strop (WIBE, STAGO), za namestitev na hodnike"]
[]
[null,null,"- širine 200 pc - nameščena pod mavčno oblogo","m",70,null,0]
[]
[7,null,"Stenska doza PVC tip TICHINO s pokrovom, tesnilom za uvodne kable in objemko za nameščanje ","kom",184,null,0]
[]
[8,null,"Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema varnostne razsvetljave s strani pooblaščene organizacije","kpl",1,null,0]
[""]
[9,null,"Drobni instalacijski material in pribor, el. meritve, atesti, izjave, komplet protokol","cca",1,null,0]
[]
["========================================================================================================================================================"]
[null,null,"REKAPITULACIJA",null,null,null,0]
["========================================================================================================================================================"]
["3.",null,"UNIVERZALNO OŽIČENJE"," "]
[]
[1,null,"Telekomunikacijski vodnik tip UTP 4x2xAWG, cat 5E položen v izolacijsko cev ali pa v zidni parapetni kanal","m",1142,null,0]
[]
[2,null,"Komunikacijska vtičnica-dvojna tip 2xRJ45 cat 5E za montažo parapetni kanal","kom",26,null,0]
[]
[3,null,"Komunikacijska vtičnica - dvojna tip 2xRJ45 cat 5E za p/o montažo ","kom",30,null,0]
[]
[4,null,"Izolacijska cev PT-5F, fi-16 mm, komplet z instalacijskim priborom za polaganje v beton","m",750,null,0]
[]
[5,null,"Dobava in namestitev pohodnega parapetnega kanala v prostoru NII.06, na katerega se namesti talna obloga predvidena v prostoru","m",11,null,0]
[]
[6,null,"Namestitev komunikacijskih vtičnic - dvojnih tip 2xRJ45 cat 5E v nameščeno opremo ( prostor NII.14 - miza ) po navodilih proizvajlca opreme ter namestitev kablov v parapetni kanal dovolj dolgih, da ustrezajo končni izvedbi pritrditve vtičnic v opremi","kom",10,null,0]
[]
[7,null,"Kabel položen v kabelske police in izol.cevi n/o, komplet z instalacijskim materialom:"]
[]
[null,null,"- Optični MM 12x50/125µm, Part No. N-162.231","m",49,null,0]
[]
[null,null,"- Optični MM 6x50/125µm, Part No. N-162.225","m",21,null,0]
[]
[8,null,"Perforirana kabelska pol. kompl. s pokrovom in konzolami za montažo na zid ali strop (WIBE, STAGO)"]
[]
[null,null,"- širine 100 pc - nameščena pod mavčno oblogo","m",70,null,0]
[]
[9,null,"Zaključevanje instalacijskih kablov na priključne panele in komunikacijske vtičnice","kpl",1,null,0]
[]
[10,null,"Gravirne tablice dimenzij 50x120 mm, za\noznačevanje kabelskih polic (na 6m):\n- Optične vezi","kom",10,null,0]
[]
[11,null,"Komunikacijska omara KO.031po opisu:","kom",1,null,0]
[]
[null,null,"- tipsko ohišje 19\" dim 600x600x300 mm montirana na steno, kot npr. ASSMANN, komplet","kom",1]
[null,null,"- povezovalni panel 24x2xRJ45 cat 5E","kom",1]
[null,null,"- UTP PATCH kabel cat 5E, T568B, l=0,5 m","kom",1]
[null,null,"- slepi panel 2U","kom",1]
[null,null,"- urejevalnik kablov 1U","kom",2]
[null,null,"- razdelilnik 4x220V za 19\" Rack brez stikala","kom",1]
[null,null,"- police za opremo ","kom",3]
[null,null,"- meritve parametrov kabelskih povezav in izdaja merilnih protokolov","kpl",1]
[null,null,"- dodatni montažni material : ranžirne letvice KRONE 30x2, prenapetostno zaščito, \"ISKRA\", izol. cev, s ključavnico, komplet s priborom za montažo","kom",1]
[null,null,"- optični priključni adapter kot npr. panel Nexans, za 6xSC","kom",1]
[null,null,"- DSC adapter za priključni panel kot npr. Nexans, MM","kom",1]
[null,null,"- kaseta za zaščito optičnih zvarov","kom",1]
[null,null,"- optični zaključni kabel kot npr. Nexans, SC konektor, OM2, 50/125mm, komplet z izvedbo optičnega zvara","kom",6]
[]
[12,null,"Dograditev obstoječe komunikacijske omare(TK.00-v pritličju) z naslednjo opremo:","kpl",1,null,0]
[null,null,"- ločilna letvica","kom",2]
[null,null,"- optični priključni panel kot npr. Nexans, za 24xSC  adapterjev, ","kom",1]
[null,null,"- DSC adapter za priključni panel kot npr. \n  Nexans","kom",12]
[null,null,"- kaseta za zaščito optičnih zvarov  kot","kom",1]
[null,null,"- optični zaključni kabel Nexans, SC \n  konektor kot npr., OM2, 50/125mm, komplet z izvedbo optičnega  zvara","kom",12]
[null,null,"- urejevalnik kablov Nexans, 1HU, s \n  pokrovom","kom",1]
[null,null,"- razdelilec 6x230V za montažo v \n  19\" rack z avtomatsko varovalko","kom",1]
[]
[13,null,"Dograditev obstoječe komunikacijske omare(TK.03-v II. nadstropju) z naslednjo opremo:","kpl",1,null,0]
[null,null,"- optični priključni panel kot npr.  Nexans, za 36xSC adapterjev","kom",1]
[null,null,"- DSC adapter za priključni panel \n kot npr. Nexans","kom",18]
[null,null,"- kaseta za zaščito optičnih zvarov","kom",2]
[null,null,"- optični zaključni kabel kot npr. Nexans, SC konektor,  OM2, 50/125mm, komplet z izvedbo optičnega  zvara","kom",18]
[null,null,"- priključni panel kot npr. Nexans, za 24 \n  Snap-In  konektorjev, prazen, izvlečne izvedbe ","kom",2]
[null,null,"- Snap-In konektor kot npr. Nexans, LANmark-5E (cat.5E),  STP, EMC paket, za priključni panel ","kom",43]
[null,null,"- urejevalnik kablov kot npr. Nexans, 1HU, s \n  pokrovom ","kom",4]
[null,null,"- priključni kabel kot npr. Nexans, F2TP, \n  LANmark-E5,  (cat.5E), 1m","kom",1]
[]
[14,null,"El. meritve v skladu s SIST EN 50173, atesti, izjave - komplet protokol  (za optične in SFTP,FTP kable)","ca.",1,null,0]
[]
[15,null,"Drobni material in pribor, el. meritve, atesti in izjave",null,null,null,0]
[]
["==================================================================================="]
[null,null,"REKAPITULACIJA",null,null,null,0]
["==================================================================================="]
[]
["4.",null,"JAVLJANJE POŽARA"," "]
[]
[1,null,"Kabel položen v kabelske police in izol.cevi n/o, komplet z instalacijskim materialom:"," "]
[]
[null,null,"- IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 - RDEČ","m",95,null,0]
[]
[null,null,"- NYY-J 3x2,5 mm2","m",23,null,0]
[]
[null,null,"- UTP 4x2xAWG cat 5e","m",5,null,0]
[]
[2,null,"Izolacijska cev, komplet z instalacijskim priborom:"]
[]
[null,null,"- fi 16 mm, gibljiva, samougasna","m",95,null,0]
[]
[null,null,"Plastični kanali dim. 3x2 cm za namestitev na strop ali steno, vklučno s pritrditvenimi vijaki ter pokrovom - bele barve","m",28,null,0]
[]
[3,null,"Sistem javljanja požara:"]
[null,null,"- Kombinirana požarno vlomna centrala kot npr. VISTA 50","kom",1,null,0]
[null,null,"- Akumulator 12V/7,2Ah","kom",2,null,0]
[null,null,"- Transformator TR12 220V/12V","kom",1,null,0]
[null,null,"- Ročni javljalnik požara,kot npr.  AT 50","kom",3,null,0]
[null,null,"- Adresni modul za ročni javljalnik, kot npr. AD 4193 SN","kom",3,null,0]
[null,null,"- Alarmna sirena 24V, rdeče barve, kot npr.  3460 - 24R","kom",3,null,0]
[null,null,"- Napisna ploščica za sirene in ročne javljalnike","kom",6,null,0]
[null,null,"- Pregled alarmiranja sistema s strani pooblaščene ","kom",1,null,0]
[null,null,"ustanove in pridobitev potrdila"]
[null,null,"- Sodelovanje pri pridobivanju potrdila o brezhibnem ","kom",1,null,0]
[null,null,"delovanju"]
[null,null,"- Drobni montažni material","kom",1,null,0]
[null,null,"- Montaža, programiranje in zagon","kom",0.2,null,0]
[]
[4,null,"Poučenje in predaja sistema uporabniku","kom",1]
[]
["==================================================================================="]
[null,null,"REKAPITULACIJA",null,null,null,0]
["==================================================================================="]
[]
["5.",null,"IZENAČENJE POTENCIALOV"," "]
[]
[1,null,"Vodnik položen p/o v izol. cevi za izenačenje potencialov, komplet z instalacijskim materialom:"," "]
[]
[null,null,"- NYY-J 16 mm2","m",160,null,0]
[null,null,"- NYY-J 6 mm2","m",113]
[null,null,"- P/F 6 mm2","m",393,null,0]
[]
[2,null,"Razdelilec za dodatno izenačenje potencialov (Rip) za p/o montažo (kot. npr. BS 900.200 \"SCHRACK\")","kom",11,null,0]
[]
[3,null,"Omarica z zbiralko za glavno izenačitev potenc.kot npr. :","kom",3,null,0]
[null,null,"- tipsko ohišje PL-O \"Prebil\""]
[null,null,"- zbiralka Cu 30x5x200 mm"]
[null,null,"- drobni material in pribor"]
[]
[4,null,"Položitev Cu mreže v tlakih za vpostavitev dodatne izenačitve potenciala v tleh, kompletno z Cu mrežo in priključitvijo","m2",342,null,0]
[]
[5,null,"Sponka Cu za izdelavo križnih stikov v betonu z mrežo IP v tlakih","kom",52,null,0]
[]
[6,null,"Izdelava stika na cevi tople in hladne vode in kad v sanitarijah","kom",56,null,0]
[]
[7,null,"Izdelava stika na kovinsko maso pokrova pohodnega talnega kanala, IPK, šipkotočne instalacije, komunikacijske omare, kovinska vrata, itd","kom",9,null,0,null,null," "]
[]
[8,null,"Drobni material","kpl",1,null,0]
[{"$nulls":9}," "]
[9,null,"Meritve","kpl",1,null,0]
["========================================================================================================================================================"]
[null,null,"REKAPITULACIJA",null,null,null,0]
["========================================================================================================================================================"]
[]
["6.",null,"STRELOVODNA INSTALACIJA"]
[""]
[1,null,"Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen na armaturo temeljev in pritrjen na stremena vsakih 2-3 m, vključno s pritrdilnim materialom","m",70,null,0]
[""]
[2,null,"Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen v zemljo na oddaljenosti cca. 2 m od roba objekta in na globino 0,8 m ter spojen z valjancem v merilnih mestih, temeljnim valjancem in obstoječim valjancem","m",45,null,0]
[""]
[3,null,"Aluminijska žica fi-10 mm položena na slemenske, strešne in zidne podpore ali v izol. cevi","m",45,null,0]
[""]
[4,null,"Križna sponka žica-žica JUS N.B4.936 o/o","kom",8,null,0]
[]
[5,null,"Križna sponka 58x58mm za izvedbo stikov na ozemljilo v betonu","kom",20,null,0]
[]
[6,null,"Izdelava pritrditve Al strelovodne vrvi na odtočno cev ","kom",19,null,0]
[""]
[7,null,"Izdelava stika na odtočno cev skupaj z objemko JUS n.b4.914 ","kom",5,null,0]
[""]
[8,null,"Žlebna sponka za lovilni vod","kom",4,null,0]
[]
[9,null,"Izdelava stika Al žice na pločevino z vijakom in kab. čevljem","kom",26,null,0]
[]
[10,null,"Merilni stik trak-trak JUS N.B4.932 s Pb podložko d=2 mm  ","kom",1,null,0]
[]
[11,null,"Izvedba kabelskega jaška 0,8x0,8x0,8 m z pohodnim litoželeznim pokrovom 12,5 kN za namestitev glavnega odvoda valjanca ter izvedbo merilnega mesta ","kom",1,null,0]
[""]
[12,null,"Izdelava stika na kovinske stebre in kov. konstrukcijo z varjenjem in antikorozijsko zaščito","kom",12,null,0]
[]
[13,null,"Izdelava stika med strelovodno vrvjo Al fi-10 mm in ozemljitvenim trakom FeZn 25x4 mm v podometni dozi na fasadi objekta na višini 0,8m, z dozo IP 65, nameščeno na faasdo, uvodnico za Al žico, ter izvedbo spojke Al-Fe","kom",1,null,0]
[]
[14,null,"Izdelava stika na kovinska vrata z vijačenjem in kab. čevljem","kom",1,null,0]
[]
[15,null,"Izdelava stika na zbiralko za izenačenje potenc. z vijačenjem","kom",2,null,0]
[]
[16,null,"Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ocenjeno","cca",1,null,0]
[""]
["========================================================================================================================================================"]
[null,null,"REKAPITULACIJA",null,null,null,0]
["========================================================================================================================================================"]
[]
[]
["8.",null,"PRIPADAJOČA SKUPNA DELA"]
[]
[1,null,"Razvodne doze, drobni material, manipulat. in transp. stroški, sklad. materiala ter ureditev gradbišča","kpl",1,null,0]
[""]
[2,null,"Nepredvidena in dodatna dela, ki jih pred izvedbo odobri nadzornik","ur",32,null,0]
[""]
[3,null,"Sodelovanje el. instalat. z gradbeniki in strojniki ter obrtniki, usklajevanje in priklop","ur",16,null,0]
[""]
[4,null,"Izvajanje projektantskega nadzora","ur",40,null,0]
[]
[5,null,"Sodelovanje z izvajalci obrtniških del","ur",16,null,0]
[]
[6,null,"Sodelovanje el. instalaterja z gradbinci in strojniki zaradi usklajevanja","ur ",4,null,0]
[""]
[7,null,"Demontaža obstoječih svetil, razdelilcev, vtičnic in ostalega odvečnega materiala v prostorih, kjer se izvaja rekonstrukcija objekta ter sortiranje in po potrebi odvoz le tega na deponijo","kpl",1,null,0]
[""]
[8,null,"Demontaža obstoječih razdelilcev in namestitev novih, prevezava obstoječih tokokrogov, ki se ne rekonstruirajo v novem razdelilcu","kpl",1,null,0]
[""]
[9,null,"Dodatna dela , ki se pojavijo zaradi faznosti gradnje","kpl",1,null,0]
[""]
[10,null,"Protipožarna zaščita prehodov električnih kablov iz enega požarnega sektorja v drugi s požarnozaščitnim kitom in kamenovolno, komplet z ustreznim materialom in priborom","kpl",3,null,0]
[]
[11,null,"El. meritve, atesti, izjave komplet protokol","kpl",1,null,0]
[]
["========================================================================================================================================================"]
[null,null,"REKAPITULACIJA",null,null,null,0]
["========================================================================================================================================================"]
[]
[]
["",null,"SKUPNA REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJE"," ",null," ",""]
[""]
[]
["",null,"MOČ"," ",null," ",0]
["",null,"RAZSVETLJAVA"," ",null," ",0]
[null,null,"UNIVERZALNO OŽIČENJE",null,null,null,0]
[null,null,"JAVLJANJE POŽARA",null,null,null,0]
[null,null,"IZENAČENJE POTENCIALOV",null,null,null,0]
[null,null,"STRELOVODNA INSTALACIJA",null,null,null,0]
[null,null,"PRIPADAJOČA SKUPNA DELA",null,null,null,0]
["",null,"SKUPAJ (EUR):"," ",null," ",0]
[""]
[]
["",null,"DDV (20%)"," ",null," ",0]
["",null,"SKUPAJ (EUR):"," ",null," ",0]